## Introduction
FMEA for Experiment
Aim of the document: To identify critical points in the Facility that threaten the operation of the experiment the most and to set up the system so that it either prevents problems or informs the Facility department in time, which will respond to the problem.
The first step was to create an Experiment dependency map to have an overview of what is related to what.
The second step was to fill in the FMEA table, see the next tab.
https://en.wikipedia.org/wiki/Failure_mode_and_effects_analysis
How we defined the faults:
Abnormal/unwanted conditions in the system
- Shutdown of equipment
- Parameters out of bounds
Sending SMS:
Important failures that have an immediate impact on experiment or can jeopardize it. Example: Failure of a device that is backed up from DA - important, a device that does not have a physical backup...
Rating table:
RPN: | 60+ | Very critical
| 30-60 | Critical
| 20-30 | Notification
| 0-20 | Noncritical

## FMEA
No. | Functions |  | Possible fault | Possible consequences of the defect | Criticality | Possible causes (mechanisms of the defect) | Occurrence | Existing prevention measures | Existing detection | Detectability | RPN | Recommended measures | Responsibility / deadline | Measures taken | Occurrence | Detectability | RPN | Note
| Nitrogen main supply | [9 empty] | 6
| Nitrogen main supply |  | Equipment shutdown - el. Controls | Insufficient information on the source of nitrogen | 1 | Micro power supply | 1 | BMS on UPS | BMS, maintenance rounds | 1 | 1 | [6 empty] | BMS on UPS
| Nitrogen main supply |  | Equipment shutdown - el. power | Disconnecting the nitrogen source from the electricity source | 1 | Not backed by MG | 3 | MG backup | BMS, maintenance rounds | 1 | 3 | [6 empty] | It's connected to the DA
| Nitrogen main supply |  | Equipment shutdown - el. power | Disconnecting the nitrogen source from the electricity source | 1 | Not backed by UPS | 3 | - | BMS | 2 | 6 | [6 empty] | Not connected to UPS
| Demi-water | [9 empty] | 15
| Demi-water |  | Equipment shutdown - el. Controls | Shutdown of controls | 1 | Micro power failure | 3 |  | BMS | 5 | 15
| Demi-water |  | Equipment shutdown - el. power | Lack of Demi-water | 1 | Not backed by MG | 3 |  | BMS | 5 | 15
| Demi-water |  | Equipment shutdown - el. power | The demi-water won't flow for a while | 1 | Not backed by UPS | 3 | - | BMS | 5 | 15
| Demi-water |  | Emergency shutdown pressed | Disconnecting the source station from the power source | 3 | Unwanted manipulation | 1 | Buttons with cover | - | 4 | 12
| Cooling water | [9 empty] | 60
| Cooling water | FC on pumps | Pump does not start after power failure | Pump shut down | 5 | Poorly set Frequency converter - no automatic restart after a failure | 2 | Service |  | 5 | 50 | Scheduled Frequency converter setting check within next service period | Q2/2026
| Cooling water |  | Equipment shutdown - el. Controls | Suspension of proceedings | 4 | Micro power failure | 2 | BMS on UPS, chillers are not on UPS and go to failure | BMS | 5 | 40 | Set chillers so they try to restart after power restoration | Tirol Libor Q2/2025 | Chillers set up by service provider to restart after power failure automatically. | 1 | 1 | 4
| Cooling water |  | Equipment shutdown - el. power | Stop cooling for experiment | 4 | Not backed by MG | 3 | All pumps needed to keep the circuit running are on the MG, the source station is not on the MG | BMS | 5 | 60 | Planned study on resilience Q2/2026 |  |  |  |  | 0
| Cooling water |  | Equipment shutdown - el. power | Short-term (40s) cooling stop for experiment | 5 | Not backed by UPS | 2 | - | BMS | 5 | 50 | Rigorous research what is causing the problem. | Q3/2025 | Found out that Control Systems Department sent STOP experiment signal when pump had low flow instantly, changed so it is send after 2 minutes (MG up, Pump UP, Experiment does not care about 2 minut low flow - they have problems after 5 minutes) | 1 | 1 | 5
| Cooling water |  | Emergency shutdown pressed | Disconnecting the cooling system from the power source | 5 | Unwanted manipulation | 1 | Buttons with cover | - | 4 | 20
| Cooling water (Demi) | [9 empty] | 60
| Cooling water (Demi) | FC on pumps | Pump does not start after power failure | Pump shut down | 5 | Poorly set frequency converter - no automatic restart after a failure | 2 | Service |  | 5 | 50 | Scheduled Frequency converter setting check within next service period | Q2/2026
| Cooling water (Demi) |  | Equipment shutdown - el. Controls | Controls shutdown | 4 | Micro power failure | 2 | BMS on UPS, chillers are not on UPS and go to failure | BMS | 5 | 40 | Set chillers so they try to restart after power restoration | Tirol Libor Q2/2025 | Chillers set up by service provider to restart after power failure automatically. | 1 | 1 | 4
| Cooling water (Demi) |  | Equipment shutdown - el. power | Stop cooling for experiment | 4 | Not backed by MG | 3 | All pumps needed to keep the circuit running are on the MG, the source station is not on the MG | BMS | 5 | 60 | Planned study on resilience Q2/2026 | [5 empty] | The pumps are on the MG and according to the project all the elements needed for cooling technology are to be on the MG. At least Chiller 1 is not on the MG
| Cooling water (Demi) |  | Equipment shutdown - el. power | Short-term (40s) cooling stop for experiment | 5 | Not backed by UPS | 2 | - | BMS | 5 | 50 | Rigorous research what is causing the problem. | Q3/2025 | Found out that Control Systems Department sent STOP experiment signal when pump had low flow instantly, changed so it is send after 2 minutes (MG up, Pump UP, Experiment does not care about 2 minut low flow - they have problems after 5 minutes) | 1 | 1 | 5 | Pumps are not on UPS
| Cooling water (Demi) |  | Emergency shutdown pressed | Disconnecting the cooling system from the power source | 5 | Unwanted manipulation | 1 | Buttons with cover | - | 4 | 20 | [6 empty] | Zdenek has info that they changed the buttons for buttons with cover, but I saw a few more around the building
| Cooling water (Demi) |  | Pump does not start after power failure | Pump shut down | 2 | Poorly set frequency converter - no automatic restart after a failure | 3 | Service |  | 5 | 30 | Scheduled Frequency converter setting check within next service period | Q2/2026
| Vacuum | [9 empty] | 30
| Vacuum |  | Equipment shutdown - el. Controls |  | 4 | Micro power failure | 3 |  | Online control of perosnell | 2 | 24
| Vacuum |  | Equipment shutdown - el. power |  | 5 | Not backed by MG | 3 |  | Online control of perosnell | 2 | 30
| Vacuum |  |  |  | 5 | Not backed by UPS | 3 |  | Online control of perosnell | 2 | 30
| Vacuum |  | Emergency shutdown pressed | Disconnecting the building from the electricity source | 5 | Unwanted manipulation | 1 | Buttons with cover | - | 4 | 20 | [6 empty] | Zdenek has info that they changed the buttons for buttons with cover, but I saw a few more around the building
| Electricity | [9 empty] | 50
| Electricity | General | EMP | Production threatened | 2 | Experiment | 4 | Proper installation of equipment in rooms with potential EMF generator | - | 3 | 24 | Compliance with instructions for installation of equipment, use of equipment and premises
| Electricity | General | Various interferences on the internal network | Production threatened | 2 | Harmonic, reactive current | 1 | Properly designed and revised machinery and equipment |  | 5 | 10 | Installation of signal distortion or disturbance measurements at selected locations, possible removal of interference | [5 empty] | We have an Elspec analyzer, there are no reported problems and we do not check the analyzer without a reported fault.
| Electricity | General | Various interferences on the external network | Production not connected to UPS is threatened | 5 | Harmonics, peaks, dips... | 2 | Properly designed and revised machinery and equipment, CHP | - | 5 | 50 | FMEA, preventive measures, Study on resilience Q2/2026
| Electricity | CHP | Brownout in the power grid | Shutting down cooling, experiments | 4 | CHP does not run when experiments are running - timetable | 2 | Schedule set 9:30 - 22:00 | BMS | 2 | 16
| Electricity | CHP | Brownout in the power grid | Shutting down cooling, experiments | 4 | CHP does not run when there are experiments - excess hot water | 3 | - | - | 3 | 36
| Electricity | From the supplier | Shutdown of the device - summative failure | Disconnecting the building from the electricity source | 5 | Mains overvoltage, short circuit - external | 2 | UPS, MG |  | 3 | 30
| Electricity | From the supplier | Total stop/central stop pressed | Disconnecting the building from the electricity source | 5 | Unwanted manipulation | 1 | Buttons with cover | - | 4 | 20
| Electricity | From the supplier | Measuring sensor failure | Faulty control/data source | 1 | Mechanical failure, corrosion, short circuit | 1 | - |  | 3 | 3
| Electricity | From the supplier | Incorrect physical settings of switches, circuit breakers | Non-functioning system | 3 | When repairing/revising/re-establishing power after a MG, it was not checked that all elements were set correctly | 1 | Control of the system after commissioning, limited access to the space |  | 1 | 3 | Instructions on how to shut down/restart the system (how to shut down/restart the system correctly)
| Electricity | From the supplier | Poorly measured values | Suboptimal regulation | 1 | Sensor degradation | 2 | Preventive meter replacement | - | 1 | 2
| Electricity | From the supplier | Switches, disconnectors and circuit breakers do not respond correctly to command/change position/do not turn off/turn back on | The system cannot be controlled | 4 | Degradation of elements | 1 | Revision test | When revisioning or malfunction | 4 | 16
| Electricity | From the supplier | Insufficient reactive power compensation | Higher consumption, cable heating, damage to machines | 2 | Poorly designed, installed experimental equipment change, malfunction | 2 |  | BMS | 3 | 12
| Electricity | From the supplier | Damaged electricity supply from the supplier | Long-term power outage | 5 | Substation burnout on the supplier's side | 1 | Duplicated inlet - we have two inlets, one normal, the other from HiLase and it is not working? |  | 3 | 15 | [6 empty] | Capital Investment Plan ELI Beamlines - Dolní Břežany Jaroslav Klem Projects
| Electricity | MG | Shutdown of the device - summative failure | MG will not produce electricity. | 5 | Oil, sensors... | 1 | Revision, service |  | 1 | 5 | Spare parts/ whole element
| Electricity | MG | Emergency shutdown pressed | MG will not produce electricity. | 5 | Unwanted manipulation | 1 | Buttons with cover | - | 4 | 20 | [6 empty] | Zdenek has info that they changed the buttons for buttons with cover, but I saw a few more around the building
| Electricity | MG | Bad device settings | MG will not produce electricity. | 3 | When repairing/revising/re-establishing power after a DA, it was not checked that all elements were set correctly | 1 | Control of the system after commissioning, limited access to the space |  | 1 | 3
| Electricity | DA | MG will not produce electricity | Disconnection of the factory from electricity power | 5 | Lack of fuel | 1 |  | Checking the fuel level | 3 | 15
| Electricity | DA | Insufficient fuel quality | Damage to the generator | 3 | Degradation - length of storage (winter/summer diesel?) | 1 | Fuel consumption during regular MG tests | - | 2 | 6
| Electricity | UPS | Shutdown of the device - summative failure | Lack of electricity for production | 5 | Summative failure, degradation | 2 |  |  | 1 | 10
| Electricity | UPS | Emergency shutdown pressed | UPS will not supply power. | 5 | Unwanted manipulation | 1 | Buttons with cover | - | 4 | 20 | [6 empty] | Zdenek has info that they changed the buttons for buttons with cover, but I saw a few more around the building
| Electricity | UPS | Bad device settings | UPS will not work | 5 | When repairing/revising the UPS, it was not checked that all elements were set correctly | 1 | Control of the system after commissioning, limited access to the space | maintenance rounds | 1 | 5 | Instructions on how to shut down/restart the system (how to shut down/restart the system correctly)
| Electricity | UPS | Insufficient battery capacity | UPS system inoperable during power failure/power drop | 4 | Equipment degradation | 1 | preventive maintenance/battery replacement | Revisions, maintenance rounds, BMS | 2 | 8
| Compressed air | [9 empty] | 30
| Compressed air |  | Equipment shutdown - el. Controls | Shutting off the compressed air supply for experiments and vacuum machines | 5 | Micro power supply | 3 |  |  | 2 | 30 | [6 empty] | Differing information on whether or not the UPS is backed up, definitely experiencing outages - probably a wiring issue
| Compressed air |  | Equipment shutdown - el. power | Shutting off the compressed air supply for experiments and vacuum machines | 3 | Not backed by MG | 1 | Backd up by MG |  | 2 | 6 | [6 empty] | It's connected to the MG
| Compressed air |  |  | Shutting off the compressed air supply for experiments and vacuum machines | 3 | Not backed by UPS | 3 |  |  | 2 | 18 | [6 empty] | Not connected to UPS
| HVAC | [9 empty] | 24
| HVAC |  | Equipment shutdown - el. Controls | Controls shutdown | 3 | Micro power failure | 1 | BMS on UPS | BMS | 1 | 3
| HVAC |  | Equipment shutdown - el. power | non-compliance with the parameters in the CR | 3 | Not backed by MG | 2 | See note |  | 4 | 24 | [6 empty] | Fresh air HVAC are backed up to DA and the elements that are necessary to work (hot water pump, BMS)
| HVAC |  | Equipment shutdown - el. power | non-compliance with the parameters in the CR | 2 | Not backed by UPS | 3 |  |  | 4 | 24 | [6 empty] | Only BMS is on UPS
| HVAC |  | Frequency converter will not attempt to restart after a fault | HVAC shutdown - non-compliance with cleanroom parameters | 2 | Poorly set frequency converter - no automatic restart after a failure | 2 | Frequency converter setup check | BMS | 5 | 20 | Scheduled Frequency converter setting check within next service period | Q2/2026
| Hot water and heating source | [9 empty] | 30
| Hot water and heating source |  | Equipment shutdown - el. Controls | Controls shutdown | 2 | Micro power failure | 2 | BMS on UPS |  | 1 | 4 | [6 empty] | BMS is on UPS
| Hot water and heating source |  | Equipment shutdown - el. power |  | 3 | Not backed by MG | 1 |  |  | 5 | 15 | [6 empty] | Pumps, boiler, emergency shut-off are to be as per the MG design.
| Hot water and heating source |  | MGSV ( Main gas shutoff valve) is not backed up | HVAC shutdown - non-compliance with cleanroom parameters | 3 | Not backed by UPS | 2 | Not on UPS |  | 5 | 30 | Add UPS for MGSV | Q3/2025 | Added UPS for MGSV, added heat storage with CHP - we do not need bioler room and gas if we have heat stored | 1 | 5 | 15
| Hot water and heating source |  | Shutting down the device | No hot water - failure to achieve required cleanroom parameters | 2 | Stopped gas supply | 3 | - |  | 5 | 30 | Planned study on resilience Q2/2026 |  |  |  |  | 0 | The HUP is closed without signal and must be physically commissioned. I would consider reverse control.
| Hot water and heating source |  | Frequency converter will not attempt to restart after a fault | Pump shutdown | 2 | Poorly set frequency converter - no automatic restart after a failure | 2 | Frequency converter setup check | BMS | 5 | 20 | Scheduled Frequency converter setting check within next service period | Q2/2026 |  |  |  | 0
| Cooling | [9 empty] | 45 | [5 empty] | 0
| Cooling |  | Equipment shutdown - el. Controls |  | 3 | Micro power failure | 3 |  |  | 5 | 45 | Contact supplier to change settings of chillers. | Q2/2025 | Chillers set up so they restart after power failure. | 1 | 5 | 15
| Cooling |  | Equipment shutdown - el. power |  | 4 | Not backed by MG | 2 |  |  | 5 | 40 | Planned study on resilience Q2/2026 |  |  |  |  | 0
| Cooling |  |  |  | 3 | Not backed by UPS | 3 |  |  | 5 | 45 | Contact supplier to change settings of chillers. | Q2/2025 | Chillers set up so they restart after power failure. | 1 | 5 | 15
| Cooling |  | Emergency shutdown pressed | The cold source will not produce cold | 3 | Unwanted manipulation | 1 | Buttons with cover | - | 4 | 12 | [5 empty] | 0 | Zdenek has info that they changed the buttons for buttons with cover, but I saw a few more around the building
| Cooling |  | Frequency converter will not attempt to restart after a fault | Pump shutdown | 3 | Poorly set frequency converter - no automatic restart after a failure | 3 | Frequency converter setup check | BMS | 5 | 45 | Scheduled Frequency converter setting check within next service period | Q2/2026 |  |  |  | 0
| Cooling | Secondary | Shutting down the cooling secondary | Stop cooling | 4 | Not backed by MG | 2 |  |  | 5 | 40 | Planned study on resilience Q2/2026 |  |  |  |  | 0 | Same as the primary cooling
| Humidification | [9 empty] | 20 | [5 empty] | 0
| Humidification |  | Equipment shutdown - el. Controls |  | 2 | Micro power failure | 3 |  |  | 2 | 12 | [5 empty] | 0 | BMS is on UPS
| Humidification |  | Equipment shutdown - el. power |  | 2 | Not backed by MG | 2 |  |  | 5 | 20 | [5 empty] | 0 | There's nothing on the DA
| Humidification |  |  |  | 1 | Not backed by UPS | 3 |  |  | 5 | 15 | [5 empty] | 0 | There's nothing on the UPS
| Humidification |  | Emergency shutdown pressed | Humidifiers will not produce steam | 2 | Unwanted manipulation | 1 | Buttons with cover | - | 4 | 8 | [5 empty] | 0 | Zdenek has info that they changed the buttons for buttons with cover, but I saw a few more around the building
| BMS | [9 empty] | 40 | [5 empty] | 0
| BMS |  | Equipment shutdown - el. Controls |  | 4 | Micro power failure | 2 |  |  | 5 | 40 | Put BMS on UPS, set up system that informs you when BMS (PLC) is offline | Q3/2025 | UPS implemented, Implemented function to inform when BMS is not running | 1 | 2 | 8
| BMS |  | Equipment shutdown - el. power |  | 4 | Not backed by MG | 1 |  |  | 2 | 8 | [5 empty] | 0
| BMS |  |  |  | 4 | Not backed by UPS | 1 | UPS backup |  | 5 | 20 | [5 empty] | 0
| BMS |  | Emergency shutdown pressed | Shutdown of BMS | 5 | Unwanted manipulation | 1 | Buttons with cover | - | 4 | 20 | [5 empty] | 0 | Zdenek has info that they changed the buttons for buttons with cover, but I saw a few more around the building

## DA and UPS powered devices
Příloha č.5: Soupis zařízení v chodu na DA
P:\Department 99\Parallel Design_COMPLETE package_october2013\A3 Technika prostredi staveb\A3.4 Zarizeni pro mereni a regulaci\A3.4.1 Technicka zprava\A3.4.1-5-ELI tabulka zarizeni na DA.xls
Všechny rozvaděče jsou napojeny na DA, pro překlemování krátkodobého výpadku bude v rozvaděči osazena UPS, automatizační podstanice v provozu i při výpadku síťového napájení
Číslo zařízení |  | Název a účel zařízení | Provoz při výpadku síťového napájení | Poznámka
VZT | 4AB | Administrativní budova | zařízení není napojeno na DA, v činnosti protimrazová ochrana
VZT | 6AB | Restaurace | zařízení není napojeno na DA, v činnosti protimrazová ochrana
VZT | 7A | Kuchyň - přívod | zařízení není napojeno na DA, v činnosti protimrazová ochrana
VZT | 7A | Elektrický ohřívač do potrubí | zařízení není napojeno na DA, v činnosti protimrazová ochrana
VZT | 8B | Kuchyň - odtah | zařízení není napojeno na DA, v činnosti protimrazová ochrana
VZT | 9AB | Zasedací místnosti a knihovna | zařízení není napojeno na DA, v činnosti protimrazová ochrana
VZT | 10AB | Přednáškový sál | zařízení není napojeno na DA, v činnosti protimrazová ochrana
VZT | 11AB | Učebna a chodby | zařízení není napojeno na DA, v činnosti protimrazová ochrana
VZT | 22B | Odtah WC v obj. Administrativní budovy | zařízení není napojeno na DA
VZT | 23B | Odtah WC v obj. Administrativní budovy | zařízení není napojeno na DA
VZT | 24B | Odtah WC v obj. Administrativní budovy, přízemí | zařízení není napojeno na DA
VZT | 25B | Odtah WC v obj. Multifunkční budova, 1. patro | zařízení není napojeno na DA
VZT | 26B | Odtah kopírky v obj. Administrativní budova - sever | zařízení není napojeno na DA
VZT | 27B | Odtah kuchyňky v obj. Administrativní budova - jih | zařízení není napojeno na DA
VZT | 28B | Odtah kopírky v obj. Administrativní budova - jih | zařízení není napojeno na DA
VZT | 29B | Odtah WC v obj. Multifunkční budova, přízemí | zařízení není napojeno na DA
VZT | 43C | Cirkulační jednotka - Atrium | zařízení není napojeno na DA
VZT | 50B | Sklad odpadu | zařízení není napojeno na DA
VZT | 53B | Odtah kuchyňky v obj. Administrativní budova - sever | zařízení není napojeno na DA
VZT | 54B | Odtah z místnosti serverů | zařízení není napojeno na DA
VZT | 154.1.1 | FCU - podstropní, bez opláštění | zařízení není napojeno na DA
VZT | 155.1.1 | FCU - podstropní, bez opláštění | zařízení není napojeno na DA
VZT | 157.1.1 | FCU - podstropní, bez opláštění | zařízení není napojeno na DA
VZT | 158.1.1 | FCU - podstropní, bez opláštění | zařízení není napojeno na DA
VZT | 150.1.1 | FCU - podstropní, bez opláštění | zařízení není napojeno na DA
VZT | 151.1.1 | FCU - podstropní, bez opláštění | zařízení není napojeno na DA
VZT | 152.1.1 | FCU - podstropní, bez opláštění | zařízení není napojeno na DA
VZT | 153.1.1 | FCU - podstropní, bez opláštění | zařízení není napojeno na DA
VZT | 153.1.2 | FCU - parapetni | zařízení není napojeno na DA
VZT | 153.1.3 | FCU - podstropní, opláštěný | zařízení není napojeno na DA
VZT | 154.1.1 | FCU - podstropní, bez opláštění | zařízení není napojeno na DA
VZT | 156.1.1 | FCU - podstropní, bez opláštění | zařízení není napojeno na DA
VZT | 157.1.1 | FCU - podstropní, bez opláštění | zařízení není napojeno na DA
VZT | 158.1.1 | FCU - podstropní, bez opláštění | zařízení není napojeno na DA
VZT | 157.1.2 | FCU - podstropní, opláštěný | zařízení není napojeno na DA
VZT | 71C | Jednotka přesné klimatizace - vodní | zařízení není napojeno na DA
VZT | 72C | Jednotka přesné klimatizace - s přímým výparem | zařízení napojeno na DA
VZT | 82 | Dveřní clona - karuselová elektrický ohřev | zařízení není napojeno na DA
VZT | 83 | Dveřní clona - vodní | zařízení není napojeno na DA
VZT | 84 | Dveřní clona - vodní | zařízení není napojeno na DA
VZT | 85 | Dveřní clona - vodní | zařízení není napojeno na DA
VZT | 86 | Dveřní clona - vodní | zařízení není napojeno na DA
VZT | 87 | Dveřní clona - vodní | zařízení není napojeno na DA
VZT | 96A | PVS - Administrativní budova, schodiště, jih | zařízení v chodu na DA, MaR monitoruje
VZT | 97A | PVS - Administrativní budova, schodiště, sever | zařízení v chodu na DA, MaR monitoruje
VZT | 99A | PVS - Multifunkční budova, schodiště | zařízení v chodu na DA, MaR monitoruje
VZT | 1AB | Kanceláře a chodby v obj. Laboratoře | zařízení není napojeno na DA, v činnosti protimrazová ochrana
VZT | 2AB | Čisté prostory v obj. Laboratoře | zařízení v chodu na DA, včetně regulace
VZT | 3AB | Přesné dílny v obj. Laboratoře | zařízení není napojeno na DA, v činnosti protimrazová ochrana
VZT | 14AB | Větrání strojoven VZT - Laserová hala, sever | zařízení není napojeno na DA, v činnosti protimrazová ochrana
VZT | 15A | Větrání strojovny VZT - Laserová hala, jih, suterén | zařízení není napojeno na DA, v činnosti protimrazová ochrana
VZT | 16B | Větrání strojovny VZT - Laserová hala, jih, suterén | zařízení není napojeno na DA
VZT | 17AB | Větrání Laserové haly - přízemí - 1.p | zařízení v chodu na DA, včetně regulace | Čerstvovzdušná VZT pro ČP L
VZT | 18AB | Větrání Laserové haly - 2.p - 3.p | zařízení v chodu na DA, včetně regulace | Čerstvovzdušná VZT pro ČP S
VZT | 19AB | Větrání Laserové haly - suterén 1 - 2 | zařízení v chodu na DA, včetně regulace | Čerstvovzdušná VZT pro ČP E
VZT | 20B | WC a šatny v obj. Laboratoře | zařízení není napojeno na DA
VZT | 21B | WC a šatny v obj. Laboratoře | zařízení není napojeno na DA
VZT | 30-35C | Přesná klimatizace serverovny - In row jednotky | zařízení v chodu na DA, včetně regulace
VZT | 37, 38C | Cirkulační jednotky pro Ultrasonic Cleaning | zařízení není napojeno na DA
VZT | 40C, 41C | Cirkulační jednotky pro Large Equipment Airlock | zařízení není napojeno na DA
VZT | 42C | PŘÍPRAVA - Cirkulační jednotka pro Large Equipment Airlock | zařízení není napojeno na DA
VZT | 45AB | Větrání čísté chodby v obj. Laserové haly, suterén | zařízení v chodu na DA, včetně regulace
VZT | 46AB | Větrání čísté chodby v obj. Laserové haly, přízemí | zařízení v chodu na DA, včetně regulace
VZT | 47AB | Větrání čísté chodby v obj. Laserové haly, 2.patro | zařízení v chodu na DA, včetně regulace
VZT | 48B | Odtah ze strojovny čerpání | zařízení není napojeno na DA
VZT | 49A | Větrání návštěvnické galerie - přívod | zařízení není napojeno na DA
VZT | 49B | Větrání návštěvnické galerie - odvod | zařízení není napojeno na DA
VZT | 51B | Větrání požární rozvodny NN - LB.01.27 | zařízení není napojeno na DA
VZT | 52B1 | Větrání Trafostanice 1 | zařízení není napojeno na DA
VZT | 52B2 | Větrání Trafostanice 2 | zařízení není napojeno na DA
VZT | 55B | Větrání strojovny hydraulického výtahu | zařízení není napojeno na DA
VZT | 56A | Přívod spalovacího vzduchu - kotle | zařízení v chodu na DA, včetně regulace | změna
VZT | 57B | Větrání rozvodny NN - LB.01.08 | zařízení není napojeno na DA
VZT | 58B | Odtah kuchyňky | zařízení není napojeno na DA
VZT | 59B | Odtah z místnosti serverů | zařízení není napojeno na DA
VZT | 65A | Větrání mechanické dílny a svařovny - přívod | zařízení není napojeno na DA
VZT | 66B | Větrání mechanické dílny a svařovny - odvod | zařízení není napojeno na DA
VZT | 67B | Odvod vzduchu ze svařovny | zařízení není napojeno na DA
VZT | 68P | Přirození větrání místnosti UPS | -
VZT | 69B | Odtah ze patrových datových rozvoden - switch | zařízení není napojeno na DA
VZT | 70C | Cirkulační jednotka pro Corridor with removable roof L.02.43 | zařízení není napojeno na DA | nové
VZT | 73C | Cirkulační jednotka pro Corridor L.02.41 | zařízení není napojeno na DA | nové
VZT | 74.1B | Odtahová jednotka pro Rad Lab LB.2.17 | zařízení není napojeno na DA | nové
VZT | 74.2B | Odtahová jednotka pro Rad Lab LB.2.17 | zařízení není napojeno na DA | nové
VZT | 60C | Podstropní jednotka s hepa filtrem | zařízení není napojeno na DA
VZT | 60D | vodní chladič pro jednotku s hepa | zařízení není napojeno na DA
VZT | 61C | Podstropní jednotka s hepa filtrem | zařízení není napojeno na DA
VZT | 61D | vodní chladič pro jednotku s hepa | zařízení není napojeno na DA
VZT | 62C | Podstropní jednotka s hepa filtrem | zařízení není napojeno na DA
VZT | 62D | vodní chladič pro jednotku s hepa | zařízení není napojeno na DA
VZT | 63C | Podstropní jednotka s hepa filtrem | zařízení není napojeno na DA
VZT | 63D | vodní chladič pro jednotku s hepa | zařízení není napojeno na DA
VZT | 64C | Podstropní jednotka s hepa filtrem | zařízení není napojeno na DA
VZT | 64D | vodní chladič pro jednotku s hepa | zařízení není napojeno na DA
VZT | 68C | PŘÍPRAVA - Podstropní jednotka s hepa filtrem | zařízení není napojeno na DA
VZT | 68D | PŘÍPRAVA - vodní chladič pro jednotku s hepa | zařízení není napojeno na DA
VZT | 80 | Dveřní clona | zařízení není napojeno na DA
VZT | 81 | Dveřní clona | zařízení není napojeno na DA
VZT | 150.1.1 | Fan coil jednotka, podstropní, bez opláštění | zařízení není napojeno na DA
VZT | 153.1.1 | Fan coil jednotka, podstropní, bez opláštění | zařízení není napojeno na DA
VZT | 159.1.1 | Fan coil jednotka, podstropní, bez opláštění | zařízení není napojeno na DA | změna
VZT | 159.1.1 | Fan coil jednotka, podstropní, bez opláštění | zařízení není napojeno na DA
VZT | 159.1.1 | Fan coil jednotka, podstropní, bez opláštění | zařízení není napojeno na DA
VZT | 159.1.1 | Fan coil jednotka, podstropní, bez opláštění | zařízení není napojeno na DA
VZT | 159.1.1 | Fan coil jednotka, podstropní, bez opláštění | zařízení není napojeno na DA
VZT | 159.1.1 | Fan coil jednotka, podstropní, bez opláštění | zařízení není napojeno na DA
VZT | 90A | PVS - Laboratoře, schodiště | zařízení v chodu na DA, MaR monitoruje
VZT | 91A | PVS - Laserová hala, schodiště, sever | zařízení v chodu na DA, MaR monitoruje
VZT | 92A | PVS - Laserová hala, schodiště, střed | zařízení v chodu na DA, MaR monitoruje
VZT | 93A | PVS - Laserová hala, suterén, jih 1 | zařízení v chodu na DA, MaR monitoruje
VZT | 94A | PVS - Laserová hala, suterén, jih 2 | zařízení v chodu na DA, MaR monitoruje
VZT | 95A | PVS - Laserová hala, suterén, východ | zařízení v chodu na DA, MaR monitoruje
VZT | 98A | PVS - Laserová hala, schodiště, střed, 0.pp UP | zařízení v chodu na DA, MaR monitoruje
VZT | 101A | PV - Chodba - Laserova halá - suterén 2 | zařízení v chodu na DA, MaR monitoruje
VZT | 102A | PV - Chodba - Laserová hala - přízemí | zařízení v chodu na DA, MaR monitoruje
VZT | 103A | PV - Chodba - Laserová hala - 2.patro | zařízení v chodu na DA, MaR monitoruje
VZT | 110B1 | zrušeno | -
VZT | 110B2 | zrušeno | -
VZT | 111B | Větrání rozvodny NN | zařízení není napojeno na DA
VZT | 112B | Strojovna chlazení - provozní větrání | zařízení není napojeno na DA
VZT | 113B | Strojovna technických plynů - provozní větrání | zařízení není napojeno na DA
VZT | 114A | Přívod vzduchu pro kompresory - Elektrická vytápěcí a větrací jednotka | zařízení není napojeno na DA, v činnosti protimrazová ochrana
VZT | 115B | Strojovna chlazení - havarijní větrání | zařízení není napojeno na DA
VZT | 116B | Strojovna technických plynů - havarijní větrání | zařízení není napojeno na DA
VZT | 120C | Vzduchová sprcha - Air Shower (2 dveře) | zařízení není napojeno na DA
VZT | 121C | Vzduchová sprcha - Air Shower (3 dveře) | zařízení není napojeno na DA
VZT | 201C | Cirkulační jendotka Exp. I | zařízení není napojeno na DA
VZT | 202C | Cirkulační jendotka Exp. I | zařízení není napojeno na DA
VZT | 203C | Cirkulační jendotka Exp. I | zařízení není napojeno na DA
VZT | 204C | Cirkulační jendotka Exp. I | zařízení není napojeno na DA
VZT | 205C | Cirkulační jendotka Exp. I | zařízení není napojeno na DA
VZT | 206C | Cirkulační jendotka Exp. II | zařízení není napojeno na DA
VZT | 207C | Cirkulační jendotka Exp. II | zařízení není napojeno na DA
VZT | 208C | Cirkulační jendotka Exp. II | zařízení není napojeno na DA
VZT | 209C | Cirkulační jendotka Exp. II | zařízení není napojeno na DA
VZT | 210C | Cirkulační jendotka Exp. II | zařízení není napojeno na DA
VZT | 211C | Cirkulační jendotka Exp. II | zařízení není napojeno na DA
VZT | 212C | Cirkulační jendotka Exp. III | zařízení není napojeno na DA
VZT | 213C | Cirkulační jendotka Exp. III | zařízení není napojeno na DA
VZT | 214C | Cirkulační jendotka Exp. III | zařízení není napojeno na DA
VZT | 215C | Cirkulační jendotka Exp. III | zařízení není napojeno na DA
VZT | 216C | Cirkulační jendotka Exp. III | zařízení není napojeno na DA
VZT | 217C | Cirkulační jendotka Exp. III | zařízení není napojeno na DA
VZT | 218C | Cirkulační jendotka Laser 4C | zařízení není napojeno na DA
VZT | 219C | Cirkulační jendotka Laser 4C | zařízení není napojeno na DA
VZT | 220C | Cirkulační jendotka Laser 4C | zařízení není napojeno na DA
VZT | 221C | Cirkulační jendotka Laser 4C | zařízení není napojeno na DA
VZT | 222C | Cirkulační jendotka Laser 4C | zařízení není napojeno na DA
VZT | 223C | Cirkulační jendotka Laser 4C | zařízení není napojeno na DA
VZT | 224C | Cirkulační jendotka Exp. IV | zařízení není napojeno na DA
VZT | 225C | Cirkulační jendotka Exp. IV | zařízení není napojeno na DA
VZT | 226C | Cirkulační jendotka Exp. IV | zařízení není napojeno na DA
VZT | 227C | Cirkulační jendotka Exp. IV | zařízení není napojeno na DA
VZT | 228C | Cirkulační jendotka Exp. IV | zařízení není napojeno na DA
VZT | 229C | Cirkulační jendotka Exp. IV | zařízení není napojeno na DA
VZT | 230C | Cirkulační jendotka Exp. IV | zařízení není napojeno na DA
VZT | 290C | Cirkulační jendotka Exp. V | zařízení není napojeno na DA
VZT | 231C | Cirkulační jendotka Exp. V | zařízení není napojeno na DA
VZT | 232C | Cirkulační jendotka Exp. V | zařízení není napojeno na DA
VZT | 233C | Cirkulační jendotka Exp. V | zařízení není napojeno na DA
VZT | 234C | Cirkulační jendotka Exp. V | zařízení není napojeno na DA
VZT | 235C | Cirkulační jendotka Exp. V | zařízení není napojeno na DA
VZT | 236C | Cirkulační jendotka Exp. V | zařízení není napojeno na DA
VZT | 237C | Cirkulační jendotka Exp. V | zařízení není napojeno na DA
VZT | 238C | Cirkulační jendotka Exp. VI | zařízení není napojeno na DA
VZT | 239C | Cirkulační jendotka Exp. VI | zařízení není napojeno na DA
VZT | 240C | Cirkulační jendotka Exp. VI | zařízení není napojeno na DA
VZT | 241C | Cirkulační jendotka Exp. VI | zařízení není napojeno na DA
VZT | 242C | Cirkulační jendotka Laser 1 | zařízení není napojeno na DA
VZT | 243C | Cirkulační jendotka Laser 1 | zařízení není napojeno na DA
VZT | 244C | Cirkulační jendotka Laser 1 | zařízení není napojeno na DA
VZT | 245C | Cirkulační jendotka Laser 1 | zařízení není napojeno na DA
VZT | 246C | Cirkulační jendotka Laser 1 | zařízení není napojeno na DA
VZT | 247C | Cirkulační jendotka Laser 2 | zařízení není napojeno na DA
VZT | 248C | Cirkulační jendotka Laser 2 | zařízení není napojeno na DA
VZT | 249C | Cirkulační jendotka Laser 2 | zařízení není napojeno na DA
VZT | 250C | Cirkulační jendotka Laser 2 | zařízení není napojeno na DA
VZT | 251C | Cirkulační jendotka Laser 2 | zařízení není napojeno na DA
VZT | 252C | Cirkulační jendotka Laser 2 | zařízení není napojeno na DA
VZT | 253C | Cirkulační jendotka Laser 3 | zařízení není napojeno na DA
VZT | 254C | Cirkulační jendotka Laser 3 | zařízení není napojeno na DA
VZT | 255C | Cirkulační jendotka Laser 3 | zařízení není napojeno na DA
VZT | 256C | Cirkulační jendotka Laser 3 | zařízení není napojeno na DA
VZT | 257C | Cirkulační jendotka Laser 3 | zařízení není napojeno na DA
VZT | 258C | Cirkulační jendotka Laser 3 | zařízení není napojeno na DA
VZT | 259C | Cirkulační jendotka Laser 4b | zařízení není napojeno na DA
VZT | 260C | Cirkulační jendotka Laser 4b | zařízení není napojeno na DA
VZT | 261C | Cirkulační jendotka Laser 4b | zařízení není napojeno na DA
VZT | 262C | Cirkulační jendotka Laser 4b | zařízení není napojeno na DA
VZT | 263C | Cirkulační jendotka Laser 4b | zařízení není napojeno na DA
VZT | 264C | Cirkulační jendotka Laser 4b | zařízení není napojeno na DA
VZT | 265C | Cirkulační jendotka Laser 4a | zařízení není napojeno na DA
VZT | 266C | Cirkulační jendotka Laser 4a | zařízení není napojeno na DA
VZT | 267C | Cirkulační jendotka Laser 4a | zařízení není napojeno na DA
VZT | 268C | Cirkulační jendotka Laser 4a | zařízení není napojeno na DA
VZT | 269C | Cirkulační jendotka Laser 4a | zařízení není napojeno na DA
VZT | 270C | Cirkulační jendotka Laser 4a | zařízení není napojeno na DA
VZT | 271C | Cirkulační jendotka - neexprimentální prostor L.2.10 | zařízení není napojeno na DA
VZT | 272C | Cirkulační jendotka - neexprimentální prostor L.2.10 | zařízení není napojeno na DA
VZT | 273C | Cirkulační jendotka - neexprimentální prostor L.2.10 | zařízení není napojeno na DA
VZT | 274C | Cirkulační jendotka - neexprimentální prostor L.2.10 | zařízení není napojeno na DA
VZT | 275C | Cirkulační jendotka - neexprimentální prostor L.2.10 | zařízení není napojeno na DA
VZT | 276C | Cirkulační jendotka - neexprimentální prostor L.2.10 | zařízení není napojeno na DA
VZT | 277C | Cirkulační jendotka - neexprimentální prostor L.2.10 | zařízení není napojeno na DA
VZT | 278C | PŘÍPRAVA - Cirkulační jendotka - neexprimentální prostor L.2.10 | zařízení není napojeno na DA
VZT | 279C | PŘÍPRAVA - Cirkulační jendotka - neexprimentální prostor L.2.10 | zařízení není napojeno na DA
VZT | 280C | PŘÍPRAVA - Cirkulační jendotka - neexprimentální prostor L.2.10 | zařízení není napojeno na DA
VZT | 281C | PŘÍPRAVA - Cirkulační jendotka - neexprimentální prostor L.2.10 | zařízení není napojeno na DA
VZT | 282C | PŘÍPRAVA - Cirkulační jendotka - neexprimentální prostor L.2.10 | zařízení není napojeno na DA
VZT | 283C | PŘÍPRAVA - Cirkulační jendotka - neexprimentální prostor L.2.10 | zařízení není napojeno na DA
VZT | 284C | PŘÍPRAVA - Cirkulační jendotka - neexprimentální prostor L.2.10 | zařízení není napojeno na DA
VZT | 285C | PŘÍPRAVA - Cirkulační jendotka - prostor L.2.01 | zařízení není napojeno na DA
VZT | 286C | PŘÍPRAVA - Cirkulační jendotka - prostor L.2.01 | zařízení není napojeno na DA
VZT | 287C | PŘÍPRAVA - Cirkulační jendotka - prostor L.2.01 | zařízení není napojeno na DA
VZT | 288C | PŘÍPRAVA - Cirkulační jendotka - prostor L.2.01 | zařízení není napojeno na DA
VZT | 301AB | PŘÍPRAVA - Laboratoř 3 | UPS
VZT | 301AB | PŘÍPRAVA - Laboratoř 3 | UPS
VZT | 301AB | PŘÍPRAVA - Laboratoř 3
VZT | 301AB | PŘÍPRAVA - Laboratoř 3
VZT | 301AB | PŘÍPRAVA - Laboratoř 3
VZT | 301AB | PŘÍPRAVA - Laboratoř 3
VZT | 301AB | PŘÍPRAVA - Laboratoř 3
VZT | 301AB | PŘÍPRAVA - Laboratoř 3
VZT | 301AB | PŘÍPRAVA - Laboratoř 3 | UPS
VZT | 301AB | PŘÍPRAVA - Laboratoř 3
VZT | 302AB | PŘÍPRAVA - Laboratoř 3 - ZÁLOHA | UPS
VZT | 302AB | PŘÍPRAVA - Laboratoř 3 - ZÁLOHA | UPS
VZT | 302AB | PŘÍPRAVA - Laboratoř 3 - ZÁLOHA | UPS
VZT | 302AB | PŘÍPRAVA - Laboratoř 3 - ZÁLOHA
VZT | 303AB | PŘÍPRAVA - Laboratoře 1
VZT | 303AB | PŘÍPRAVA - Laboratoře 1
VZT | 303AB | PŘÍPRAVA - Laboratoře 1
VZT | 303AB | PŘÍPRAVA - Laboratoře 1
VZT | 303AB | PŘÍPRAVA - Laboratoře 1
VZT | 303AB | PŘÍPRAVA - Laboratoře 1
VZT | 303AB | PŘÍPRAVA - Laboratoře 1
VZT | 303AB | PŘÍPRAVA - Laboratoře 1
VZT | 303AB | PŘÍPRAVA - Laboratoře 1
VZT | 303AB | PŘÍPRAVA - Laboratoře 1
VZT | 303AB | PŘÍPRAVA - Laboratoře 1
VZT | 304AB | Laboratoře 2 - přívod / Dočasné zařízení pro větrání všech prostor | DA
VZT | 304AB | Laboratoře 2 - přívod / Dočasné zařízení pro větrání všech prostor | DA
VZT | 304AB | Laboratoře 2 - přívod / Dočasné zařízení pro větrání všech prostor
VZT | 304AB | Laboratoře 2 - přívod / Dočasné zařízení pro větrání všech prostor
VZT | 304AB | Laboratoře 2 - přívod / Dočasné zařízení pro větrání všech prostor
VZT | 304AB | Laboratoře 2 - přívod / Dočasné zařízení pro větrání všech prostor | DA
VZT | 305B | PŘÍPRAVA - Fume hood extract - Ex | DA
VZT | 306.1B | PŘÍPRAVA - Gas storage cabinets extract - Ex A - LAB | DA
VZT | 306.2B | PŘÍPRAVA - Gas storage cabinets extract - Ex A - LAB | DA
VZT | 307.1B | PŘÍPRAVA - Gas storage cabinets extract - Ex B - LAB | DA
VZT | 307.2B | PŘÍPRAVA - Gas storage cabinets extract - Ex B - LAB | DA
VZT | 308.1B | PŘÍPRAVA - Laboratoř 3 - samostatný odtah z kabinetu - Ex | UPS
VZT | 308.2B | PŘÍPRAVA - Laboratoř 3 - samostatný odtah z kabinetu - Ex | UPS
VZT | 309.1B | PŘÍPRAVA - Vestavek E5 - samostatný odtah z kabinetu | UPS
VZT | 309.2B | PŘÍPRAVA - Vestavek E5 - samostatný odtah z kabinetu | UPS
VZT | 311AB | PŘÍPRAVA - Vestavek E5 | UPS
VZT | 311AB | PŘÍPRAVA - Vestavek E5 | UPS
VZT | 311AB | PŘÍPRAVA - Vestavek E5
VZT | 311AB | PŘÍPRAVA - Vestavek E5
VZT | 311AB | PŘÍPRAVA - Vestavek E5
VZT | 311AB | PŘÍPRAVA - Vestavek E5 | UPS
VZT | 311AB | PŘÍPRAVA - Vestavek E5
VZT | 312AB | PŘÍPRAVA - Vestavek E5 | UPS
VZT | 312AB | PŘÍPRAVA - Vestavek E5 | UPS
VZT | 312AB | PŘÍPRAVA - Vestavek E5 | UPS
VZT | 312AB | PŘÍPRAVA - Vestavek E5
VZT | 313B | PŘÍPRAVA - Vestavek E1, E2 - odvod
VZT | 321A | Gas storage cabinets supply | DA
VZT | 322.1B | Gas storage cabinets extract - Ex A - LH | DA
VZT | 322.2B | Gas storage cabinets extract - Ex A - LH | DA
VZT | 323.1B | Gas storage cabinets extract - Ex B - LH | DA
VZT | 323.2B | Gas storage cabinets extract - Ex B - LH | DA
VZT | 331B | Odtah od vakuových pump - exhaust X
VZT | 332B | Odtah od vakuových pump - exhaust Y
ČT | 105.1 | čerpadlo | zařízení není napojeno na DA
ČT | 105.2 | čerpadlo | zařízení není napojeno na DA | nové
ČT | 101.1 | čerpadlo | zařízení v chodu na DA, včetně regulace
ČT | 101.2 | čerpadlo | zařízení v chodu na DA, včetně regulace | nové
ČT | 106.1 | čerpadlo | zařízení není napojeno na DA
ČT | 106.2 | čerpadlo | zařízení není napojeno na DA | nové
ČT | 103.1 | čerpadlo | zařízení není napojeno na DA
ČT | 103.2 | čerpadlo | zařízení není napojeno na DA | nové
ČT | 102.1 | čerpadlo | zařízení není napojeno na DA
ČT | 102.2 | čerpadlo | zařízení není napojeno na DA | nové
ČT | 107.1 | čerpadlo | zařízení není napojeno na DA
ČT | 107.2 | čerpadlo | zařízení není napojeno na DA | nové
ČT | 108 | čerpadlo | zařízení není napojeno na DA
ČCH | 031.1 | čerpadlo | zařízení v chodu na DA, včetně regulace
ČCH | 031.2 | čerpadlo | zařízení v chodu na DA, včetně regulace
ČCH | 032.1 | čerpadlo | zařízení v chodu na DA, včetně regulace
ČCH | 032.2 | čerpadlo | zařízení v chodu na DA, včetně regulace
ČCH | 021.1 | čerpadlo | zařízení v chodu na DA, včetně regulace
ČCH | 021.2 | čerpadlo | zařízení v chodu na DA, včetně regulace
ČCH | 022.1 | čerpadlo | zařízení v chodu na DA, včetně regulace
ČCH | 022.2 | čerpadlo | zařízení v chodu na DA, včetně regulace
ČCH | 033.1 | čerpadlo | zařízení není napojeno na DA
ČCH | 033.2 | čerpadlo | zařízení není napojeno na DA
ČCH | 023.1 | čerpadlo | zařízení není napojeno na DA
ČCH | 023.2 | čerpadlo | zařízení není napojeno na DA
ČCH | 034.1 | čerpadlo | zařízení není napojeno na DA | nové
ČCH | 034.2 | čerpadlo | zařízení není napojeno na DA | nové
ČCH | 024.1 | čerpadlo | zařízení není napojeno na DA | nové
ČCH | 024.2 | čerpadlo | zařízení není napojeno na DA | nové
ČCH | 134.1 | čerpadlo | zařízení není napojeno na DA
ČCH | 134.2 | čerpadlo | zařízení není napojeno na DA
ČCH | 035.1 | čerpadlo | zařízení není napojeno na DA
ČCH | 035.2 | čerpadlo | zařízení není napojeno na DA
ČCH | 002.1 | čerpadlo | zařízení v chodu na DA, včetně regulace
ČCH | 002.2 | čerpadlo | zařízení v chodu na DA, včetně regulace
ČCH | 002.3 | čerpadlo | zařízení v chodu na DA, včetně regulace | nové
ČCH | 105.1 | čerpadlo | zařízení není napojeno na DA
ČCH | 105.2 | čerpadlo | zařízení není napojeno na DA | nové
ČCH | 105.3 | čerpadlo | zařízení není napojeno na DA | nové
ČCH | 115.1 | čerpadlo | zařízení není napojeno na DA | nové
ČCH | 115.2 | čerpadlo | zařízení není napojeno na DA | nové
ČCH | 103.1 | čerpadlo | zařízení není napojeno na DA
ČCH | 103.2 | čerpadlo | zařízení není napojeno na DA | nové
ČCH | 101.1 | čerpadlo | zařízení není napojeno na DA
ČCH | 101.2 | čerpadlo | zařízení není napojeno na DA | nové
ČCH | 102.1 | čerpadlo | zařízení není napojeno na DA
ČCH | 102.2 | čerpadlo | zařízení není napojeno na DA | nové
ČCH | 104.1 | čerpadlo | zařízení v chodu na DA, včetně regulace
ČCH | 104.2 | čerpadlo | zařízení v chodu na DA, včetně regulace | nové
ČCH | 110.1a | Podávací oběhové čerpadlo okruhu DEMI vody | zařízení v chodu na DA, včetně regulace
ČCH | 110.1b | Podávací oběhové čerpadlo okruhu DEMI vody | zařízení v chodu na DA, včetně regulace | nové
ČCH | 07.1a | Oběhové čerpadlo DEMI vody pro L.2.10 | zařízení v chodu na DA, včetně regulace | nové
ČCH | 07.1b | Oběhové čerpadlo DEMI vody pro L.2.10 | zařízení v chodu na DA, včetně regulace | nové
ČCH | 07.2a | Oběhové čerpadlo DEMI vody pro L.2.10 pro technologie přesunuté z hal L1 až L3 | zařízení v chodu na DA, včetně regulace | nové
ČCH | 07.2b | Oběhové čerpadlo DEMI vody pro L.2.10 pro technologie přesunuté z hal L1 až L3 | zařízení v chodu na DA, včetně regulace | nové
ČCH | 07.3a | Oběhové čerpadlo DEMI vody pro chlazení vakuových pump v L.2.02 a L.2.04 | zařízení v chodu na DA, včetně regulace | nové
ČCH | 07.3b | Oběhové čerpadlo DEMI vody pro chlazení vakuových pump v L.2.02 a L.2.04 | zařízení v chodu na DA, včetně regulace | nové
ČCH | 07.4a | Oběhové čerpadlo DEMI vody pro technology capacitors L.2.09 | zařízení v chodu na DA, včetně regulace | nové
ČCH | 07.4b | Oběhové čerpadlo DEMI vody pro technology capacitors L.2.09 | zařízení v chodu na DA, včetně regulace | nové
ČCH | 07.5a | Oběhové čerpadlo DEMI vody pro Laser Hall L4a (L.2.08) | zařízení v chodu na DA, včetně regulace | nové
ČCH | 07.5b | Oběhové čerpadlo DEMI vody pro Laser Hall L4a (L.2.08) | zařízení v chodu na DA, včetně regulace | nové
ČCH | 07.6a | Oběhové čerpadlo DEMI vody pro Laser Hall L1 (L.00.10) | zařízení v chodu na DA, včetně regulace | nové
ČCH | 07.6b | Oběhové čerpadlo DEMI vody pro Laser Hall L1 (L.00.10) | zařízení v chodu na DA, včetně regulace | nové
ČCH | 07.7a | Oběhové čerpadlo DEMI vody pro Laser Hall L2 (L.00.09) | zařízení v chodu na DA, včetně regulace | nové
ČCH | 07.7b | Oběhové čerpadlo DEMI vody pro Laser Hall L2 (L.00.09) | zařízení v chodu na DA, včetně regulace | nové
ČCH | 07.8a | Oběhové čerpadlo DEMI vody pro Laser Hall L3 (L.00.08) | zařízení v chodu na DA, včetně regulace | nové
ČCH | 07.8b | Oběhové čerpadlo DEMI vody pro Laser Hall L3 (L.00.08) | zařízení v chodu na DA, včetně regulace | nové
ČCH | 07.9a | Oběhové čerpadlo DEMI vody pro Laser Hall L4b (L.00.07) | zařízení v chodu na DA, včetně regulace | nové
ČCH | 07.9b | Oběhové čerpadlo DEMI vody pro Laser Hall L4b (L.00.07) | zařízení v chodu na DA, včetně regulace | nové
ČCH | 07.10a | Oběhové čerpadlo DEMI vody pro E1 (L.02.03) a chlazení vakuových pump v L.01.01 | zařízení v chodu na DA, včetně regulace | nové
ČCH | 07.10b | Oběhové čerpadlo DEMI vody pro E1 (L.02.03) a chlazení vakuových pump v L.01.01 | zařízení v chodu na DA, včetně regulace | nové
ČCH | 07.11a | Oběhové čerpadlo DEMI vody pro E1 (L.02.03) a chlazení vakuových pump v L.01.01 | zařízení v chodu na DA, včetně regulace | nové
ČCH | 07.11b | Oběhové čerpadlo DEMI vody pro E1 (L.02.03) a chlazení vakuových pump v L.01.01 | zařízení v chodu na DA, včetně regulace | nové
ČCH | 07.12a | Oběhové čerpadlo DEMI vody pro E3 (L.02.13) a chlazení vakuových pump v L.01.05 | zařízení v chodu na DA, včetně regulace | nové
ČCH | 07.12b | Oběhové čerpadlo DEMI vody pro E3 (L.02.13) a chlazení vakuových pump v L.01.05 | zařízení v chodu na DA, včetně regulace | nové
ČCH | 07.13a | Oběhové čerpadlo DEMI vody pro L4c (L.02.14) a chlazení vakuových pump v L.01.07 | zařízení v chodu na DA, včetně regulace | nové
ČCH | 07.13b | Oběhové čerpadlo DEMI vody pro L4c (L.02.14) a chlazení vakuových pump v L.01.07 | zařízení v chodu na DA, včetně regulace | nové
ČCH | 07.14a | Oběhové čerpadlo DEMI vody pro Experimental Hall E4 (L.02.22) | zařízení v chodu na DA, včetně regulace | nové
ČCH | 07.14b | Oběhové čerpadlo DEMI vody pro Experimental Hall E4 (L.02.22) | zařízení v chodu na DA, včetně regulace | nové
ČCH | 07.15a | Oběhové čerpadlo DEMI vody pro E5 (L.02.34) a chlazení vakuových pump v L.02.38 | zařízení v chodu na DA, včetně regulace | nové
ČCH | 07.15b | Oběhové čerpadlo DEMI vody pro E5 (L.02.34) a chlazení vakuových pump v L.02.38 | zařízení v chodu na DA, včetně regulace | nové
ČCH | 07.16a | Oběhové čerpadlo DEMI vody pro E5 (L.02.34) a chlazení vakuových pump v L.02.38 | zařízení v chodu na DA, včetně regulace | nové
ČCH | 07.16b | Oběhové čerpadlo DEMI vody pro E5 (L.02.34) a chlazení vakuových pump v L.02.38 | zařízení v chodu na DA, včetně regulace | nové
ČCH | 07.17a | Oběhové čerpadlo DEMI vody pro E6 (L.02.25) a chlazení vakuových pump v L.02.35 | zařízení v chodu na DA, včetně regulace | nové
ČCH | 07.17b | Oběhové čerpadlo DEMI vody pro E6 (L.02.25) a chlazení vakuových pump v L.02.35 | zařízení v chodu na DA, včetně regulace | nové
ČCH | 07.18a | Oběhové čerpadlo DEMI vody pro LAB budovu | zařízení v chodu na DA, včetně regulace | nové
ČCH | 07.18b | Oběhové čerpadlo DEMI vody pro LAB budovu | zařízení v chodu na DA, včetně regulace | nové
ČCH | 108.1 | čerpadlo | zařízení není napojeno na DA
ČCH | 108.2 | čerpadlo | zařízení není napojeno na DA | nové
ČCH | 108a.1 | čerpadlo | zařízení není napojeno na DA | nové
ČCH | 108b.1 | čerpadlo | zařízení není napojeno na DA | nové
ČCH | 109.1 | čerpadlo | zařízení není napojeno na DA
ČCH | 109.2 | čerpadlo | zařízení není napojeno na DA | nové
ČCH | 107.1 | čerpadlo | zařízení není napojeno na DA
ČCH | 107.2 | čerpadlo | zařízení není napojeno na DA | nové
ČCH | 110a.1 | čerpadlo | zařízení není napojeno na DA | nové
ČCH | 110b.1 | čerpadlo | zařízení není napojeno na DA | nové
ČCH | 111.1 | čerpadlo | zařízení v chodu na DA, včetně regulace
ČCH | 111.2 | čerpadlo | zařízení v chodu na DA, včetně regulace
ČCH | 112 | čerpadlo | zařízení není napojeno na DA
Č | 1AB.01 | čerpadlo ohřívače VZT jednotky | zařízení napojeno na DA
Č | 2AB.01 | čerpadlo ohřívače VZT jednotky | zařízení napojeno na DA
Č | 2AB.02 | čerpadlo ohřívače VZT jednotky | zařízení napojeno na DA
Č | 3AB.01 | čerpadlo ohřívače VZT jednotky | zařízení napojeno na DA
Č | 4AB.01 | čerpadlo ohřívače VZT jednotky | zařízení napojeno na DA
Č | 6AB.01 | čerpadlo ohřívače VZT jednotky | zařízení napojeno na DA
Č | 7A.01 | čerpadlo ohřívače VZT jednotky | zařízení napojeno na DA
Č | 9AB.01 | čerpadlo ohřívače VZT jednotky | zařízení napojeno na DA
Č | 10AB.01 | čerpadlo ohřívače VZT jednotky | zařízení napojeno na DA
Č | 11AB.01 | čerpadlo ohřívače VZT jednotky | zařízení napojeno na DA
Č | 14AB.01 | čerpadlo ohřívače VZT jednotky | zařízení napojeno na DA
Č | 15AB.01 | čerpadlo ohřívače VZT jednotky | zařízení napojeno na DA
Č | 17AB.01 | čerpadlo ohřívače VZT jednotky | zařízení napojeno na DA
Č | 17AB.02 | čerpadlo ohřívače VZT jednotky | zařízení napojeno na DA
Č | 18AB.01 | čerpadlo ohřívače VZT jednotky | zařízení napojeno na DA
Č | 18AB.02 | čerpadlo ohřívače VZT jednotky | zařízení napojeno na DA
Č | 19AB.01 | čerpadlo ohřívače VZT jednotky | zařízení napojeno na DA
Č | 19AB.02 | čerpadlo ohřívače VZT jednotky | zařízení napojeno na DA
Č | 37C.01 | čerpadlo ohřívače VZT jednotky | zařízení napojeno na DA
Č | 38C.01 | čerpadlo ohřívače VZT jednotky | zařízení napojeno na DA
Č | 43C.01 | čerpadlo ohřívače VZT jednotky | zařízení napojeno na DA
Č | 45AB.01 | čerpadlo ohřívače VZT jednotky | zařízení napojeno na DA
Č | 46AB.02 | čerpadlo ohřívače VZT jednotky | zařízení napojeno na DA
Č | 47AB.03 | čerpadlo ohřívače VZT jednotky | zařízení napojeno na DA
Č | 56A | čerpadlo ohřívače VZT jednotky | zařízení napojeno na DA
Č | 65A | čerpadlo ohřívače VZT jednotky | zařízení napojeno na DA
Č | 201C.01 | čerpadlo ohřívače VZT jednotky | zařízení napojeno na DA
Č | 202C.01 | čerpadlo ohřívače VZT jednotky | zařízení napojeno na DA
Č | 203C.01 | čerpadlo ohřívače VZT jednotky | zařízení napojeno na DA
Č | 204C.01 | čerpadlo ohřívače VZT jednotky | zařízení napojeno na DA
Č | 205C.01 | čerpadlo ohřívače VZT jednotky | zařízení napojeno na DA
Č | 206C.01 | čerpadlo ohřívače VZT jednotky | zařízení napojeno na DA
Č | 207C.01 | čerpadlo ohřívače VZT jednotky | zařízení napojeno na DA
Č | 208C.01 | čerpadlo ohřívače VZT jednotky | zařízení napojeno na DA
Č | 209C.01 | čerpadlo ohřívače VZT jednotky | zařízení napojeno na DA
Č | 210C.01 | čerpadlo ohřívače VZT jednotky | zařízení napojeno na DA
Č | 211C.01 | čerpadlo ohřívače VZT jednotky | zařízení napojeno na DA
Č | 212C.01 | čerpadlo ohřívače VZT jednotky | zařízení napojeno na DA
Č | 213C.01 | čerpadlo ohřívače VZT jednotky | zařízení napojeno na DA
Č | 214C.01 | čerpadlo ohřívače VZT jednotky | zařízení napojeno na DA
Č | 215C.01 | čerpadlo ohřívače VZT jednotky | zařízení napojeno na DA
Č | 216C.01 | čerpadlo ohřívače VZT jednotky | zařízení napojeno na DA
Č | 217C.01 | čerpadlo ohřívače VZT jednotky | zařízení napojeno na DA
Č | 218C.01 | čerpadlo ohřívače VZT jednotky | zařízení napojeno na DA
Č | 219C.01 | čerpadlo ohřívače VZT jednotky | zařízení napojeno na DA
Č | 220C.01 | čerpadlo ohřívače VZT jednotky | zařízení napojeno na DA
Č | 221C.01 | čerpadlo ohřívače VZT jednotky | zařízení napojeno na DA
Č | 222C.01 | čerpadlo ohřívače VZT jednotky | zařízení napojeno na DA
Č | 223C.01 | čerpadlo ohřívače VZT jednotky | zařízení napojeno na DA
Č | 224C.01 | čerpadlo ohřívače VZT jednotky | zařízení napojeno na DA
Č | 225C.01 | čerpadlo ohřívače VZT jednotky | zařízení napojeno na DA
Č | 226C.01 | čerpadlo ohřívače VZT jednotky | zařízení napojeno na DA
Č | 227C.01 | čerpadlo ohřívače VZT jednotky | zařízení napojeno na DA
Č | 228C.01 | čerpadlo ohřívače VZT jednotky | zařízení napojeno na DA
Č | 229C.01 | čerpadlo ohřívače VZT jednotky | zařízení napojeno na DA
Č | 230C.01 | čerpadlo ohřívače VZT jednotky | zařízení napojeno na DA
Č | 290C.01 | čerpadlo ohřívače VZT jednotky | zařízení napojeno na DA
Č | 231C.01 | čerpadlo ohřívače VZT jednotky | zařízení napojeno na DA
Č | 232C.01 | čerpadlo ohřívače VZT jednotky | zařízení napojeno na DA
Č | 233C.01 | čerpadlo ohřívače VZT jednotky | zařízení napojeno na DA
Č | 234C.01 | čerpadlo ohřívače VZT jednotky | zařízení napojeno na DA
Č | 235C.01 | čerpadlo ohřívače VZT jednotky | zařízení napojeno na DA
Č | 236C.01 | čerpadlo ohřívače VZT jednotky | zařízení napojeno na DA
Č | 237C.01 | čerpadlo ohřívače VZT jednotky | zařízení napojeno na DA
Č | 238C.01 | - | - | zrušeno
Č | 239C.01 | - | - | zrušeno
Č | 240C.01 | - | - | zrušeno
Č | 241C.01 | - | - | zrušeno
Č | 242C.01 | - | - | zrušeno
Č | 243C.01 | - | - | zrušeno
Č | 244C.01 | - | - | zrušeno
Č | 245C.01 | - | - | zrušeno
Č | 246C.01 | - | - | zrušeno
Č | 247C.01 | čerpadlo ohřívače VZT jednotky | zařízení napojeno na DA
Č | 248C.01 | čerpadlo ohřívače VZT jednotky | zařízení napojeno na DA
Č | 249C.01 | čerpadlo ohřívače VZT jednotky | zařízení napojeno na DA
Č | 250C.01 | čerpadlo ohřívače VZT jednotky | zařízení napojeno na DA
Č | 251C.01 | čerpadlo ohřívače VZT jednotky | zařízení napojeno na DA
Č | 252C.01 | čerpadlo ohřívače VZT jednotky | zařízení napojeno na DA
Č | 253C.01 | čerpadlo ohřívače VZT jednotky | zařízení napojeno na DA
Č | 254C.01 | čerpadlo ohřívače VZT jednotky | zařízení napojeno na DA
Č | 255C.01 | čerpadlo ohřívače VZT jednotky | zařízení napojeno na DA
Č | 256C.01 | čerpadlo ohřívače VZT jednotky | zařízení napojeno na DA
Č | 257C.01 | čerpadlo ohřívače VZT jednotky | zařízení napojeno na DA
Č | 258C.01 | čerpadlo ohřívače VZT jednotky | zařízení napojeno na DA
Č | 259C.01 | čerpadlo ohřívače VZT jednotky | zařízení napojeno na DA
Č | 260C.01 | čerpadlo ohřívače VZT jednotky | zařízení napojeno na DA
Č | 261C.01 | čerpadlo ohřívače VZT jednotky | zařízení napojeno na DA
Č | 262C.01 | čerpadlo ohřívače VZT jednotky | zařízení napojeno na DA
Č | 263C.01 | čerpadlo ohřívače VZT jednotky | zařízení napojeno na DA
Č | 264C.01 | čerpadlo ohřívače VZT jednotky | zařízení napojeno na DA
Č | 265C.01 | čerpadlo ohřívače VZT jednotky | zařízení napojeno na DA
Č | 266C.01 | čerpadlo ohřívače VZT jednotky | zařízení napojeno na DA
Č | 267C.01 | čerpadlo ohřívače VZT jednotky | zařízení napojeno na DA
Č | 268C.01 | čerpadlo ohřívače VZT jednotky | zařízení napojeno na DA
Č | 269C.01 | čerpadlo ohřívače VZT jednotky | zařízení napojeno na DA
Č | 270C.01 | čerpadlo ohřívače VZT jednotky | zařízení napojeno na DA
Č | 271C.01 | čerpadlo ohřívače VZT jednotky | zařízení napojeno na DA
Č | 272C.01 | čerpadlo ohřívače VZT jednotky | zařízení napojeno na DA
Č | 273C.01 | čerpadlo ohřívače VZT jednotky | zařízení napojeno na DA
Č | 274C.01 | čerpadlo ohřívače VZT jednotky | zařízení napojeno na DA
Č | 275C.01 | čerpadlo ohřívače VZT jednotky | zařízení napojeno na DA
Č | 276C.01 | čerpadlo ohřívače VZT jednotky | zařízení napojeno na DA
Č | 277C.01 | čerpadlo ohřívače VZT jednotky | zařízení napojeno na DA
Č | 278C.01 | čerpadlo ohřívače VZT jednotky | zařízení napojeno na DA
Č | 279C.01 | čerpadlo ohřívače VZT jednotky | zařízení napojeno na DA
Č | 280C.01 | čerpadlo ohřívače VZT jednotky | zařízení napojeno na DA
Č | 281C.01 | čerpadlo ohřívače VZT jednotky | zařízení napojeno na DA
Č | 282C.01 | čerpadlo ohřívače VZT jednotky | zařízení napojeno na DA
Č | 283C.01 | čerpadlo ohřívače VZT jednotky | zařízení napojeno na DA
Č | 284C.01 | čerpadlo ohřívače VZT jednotky | zařízení napojeno na DA
Č | 285C.01 | čerpadlo ohřívače VZT jednotky | zařízení napojeno na DA
Č | 286C.01 | čerpadlo ohřívače VZT jednotky | zařízení napojeno na DA
Č | 287C.01 | čerpadlo ohřívače VZT jednotky | zařízení napojeno na DA
Č | 288C.01 | čerpadlo ohřívače VZT jednotky | zařízení napojeno na DA
Č | 70C.01 |  | zařízení není napojeno na DA | nové
Č | 301A.01 | příprava | zařízení napojeno na DA | nové
Č | 301A.03 | příprava | zařízení napojeno na DA | nové
Č | 302A.01 | příprava | zařízení napojeno na DA | nové
Č | 302A.03 | příprava | zařízení napojeno na DA | nové
Č | 303A.01 | příprava | zařízení napojeno na DA | nové
Č | 303A.03 | příprava | zařízení napojeno na DA | nové
Č | 304A.01 |  | zařízení napojeno na DA | nové
Č | 304A.03 |  | zařízení napojeno na DA | nové
Č | 304A.04 |  | zařízení není napojeno na DA | nové
Č | 311A.01 | příprava | zařízení napojeno na DA | nové
Č | 311A.03 | příprava | zařízení napojeno na DA | nové
Č | 312A.01 | příprava | zařízení napojeno na DA | nové
Č | 312A.03 | příprava | zařízení napojeno na DA | nové
Č | 321A.01 |  | zařízení napojeno na DA | nové
CH | 111 | Jednotka 1 LASER | zařízení napojeno na DA
CH | 112 | Jednotka 2 LASER | zařízení napojeno na DA | změna
CH | 113 | Jednotka 3 ADMIN,LAB,MULTIFUNKCE | zařízení není napojeno na DA
CH | 114 | Jednotka 4 ADMIN,LAB,MULTIFUNKCE | zařízení není napojeno na DA | nové
CH | 118.1 | Suchý chladič | zařízení není napojeno na DA
CH | 118.2 | Suchý chladič | zařízení není napojeno na DA
CH | 118.3 | Suchý chladič | zařízení není napojeno na DA
CH | 118.4 | Suchý chladič | zařízení není napojeno na DA
CH | 117.1 | Chladící věž | zařízení napojeno na DA
CH | 117.2 | Chladící věž | zařízení není napojeno na DA
CH | 117.3 | Chladící věž | zařízení není napojeno na DA
CH | 131 | Úpravna vody | zařízení není napojeno na DA | nové
CH | 1310 | Přípravana glykolové směsi | zařízení není napojeno na DA | nové
CH | 133 | Expanzní automat 2ks | zařízení není napojeno na DA
CH | 134 | Expanzní automat 1ks | zařízení není napojeno na DA
CH | 115 | splitsystém | zařízení není napojeno na DA
CH | 116 | splitsystém | zařízení není napojeno na DA
CH | 120 | Chlazení cold room | zařízení není napojeno na DA | nové
K |  | Kotel | zařízení napojeno na DA | změna
|  | Expanzní automat | zařízení napojeno na DA
ZT-P-103.01 |  | Havarijní uzávěr kotelny | zařízení napojeno na DA

## Evaluation table (hidden)
Severity |  | Occurence |  | Detection
Low severity - no impact on process | 1 | Low incidence - hasn't happened yet or max 1. in 5 years | 1 | Simple - multiple sources of information, regular checking, BMS | 1
Moderately critical - process can be endangered | 3 | Moderate incidence - once a year | 3 | Medium difficulty - not automatically searched - someone has to focus on it | 3
Very critical - Threats to experiment, equipment and health | 5 | High incidence - once every 3 months | 5 | Difficult - not actively detected - accidental detection | 5