## BMS Alarms 2024
Column3 | Text | Datum a čas vzniku | Datum a čas zániku | Proměnná | Stanice
12/31/2024 | AHU271C_Prostor_VlhkostRel1_ME → MIN hodnota | 12/31/2024 8:21:53 AM | 12/31/2024 2:05:22 PM | AHU271C/AHU271C Relativní vlhkost v prostoru | RA02.3.1.1 LH 3NP severni str [070]
12/31/2024 | AHU11AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 12/31/2024 12:06:30 AM | 1/2/2025 7:15:26 AM | AHU11AB_Max_vlhkost_vzduchu_AL/PVb | RA1.3.1.3 str VZT multi 3NP [029]
12/30/2024 | SO03 - Chladici vez 1 - NIZKA TEPLOTA VODY | 12/30/2024 10:02:52 PM | 1/1/2025 5:25:12 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.Varovani_CH117_1_Tlow | RA03.1.1
12/30/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → MAX hodnota | 12/30/2024 2:27:38 PM | 12/31/2024 11:11:55 AM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
12/30/2024 | SO02 - Severni strojovna E3 a L4c - Zaplava strojovna | 12/30/2024 2:26:35 PM | 1/2/2025 4:24:43 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0222_1_Poruchy_Strojovna.ErrSig_LT663_01f.Alarm | AS06.1_RA.02.02.2_E3_L4c
12/30/2024 | SO02 - Severni strojovna E patro - SILNO Bezpecnostni tlacitko velin E3 | 12/30/2024 2:26:35 PM |  | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0222_3_Poruchy_Silno.ErrSig_SilnoPorucha_6.Alarm | AS06.1_RA.02.02.2_E3_L4c
12/30/2024 | SO02 - Severni strojovna E patro - SILNO propoj E2 - E3 UPS | 12/30/2024 2:26:35 PM |  | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0222_3_Poruchy_Silno.ErrSig_SilnoPorucha_4.Alarm | AS06.1_RA.02.02.2_E3_L4c
12/30/2024 | SO02 - Severni strojovna E patro - SILNO propoj E2 - E3 sit | 12/30/2024 2:26:35 PM |  | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0222_3_Poruchy_Silno.ErrSig_SilnoPorucha_1.Alarm | AS06.1_RA.02.02.2_E3_L4c
12/30/2024 | SO02 - Severni strojovna E patro - Cerpdalo DEMI pro L4c PORUCHA | 12/30/2024 2:26:35 PM | 1/2/2025 10:43:30 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0222_2_Stavy_Chlazeni.Stavy_CCH07_13a | AS06.1_RA.02.02.2_E3_L4c
12/30/2024 | SO02 - Severni strojovna E patro - Cerpadlo DEMI pro E3 PORUCHA | 12/30/2024 2:26:34 PM | 1/2/2025 10:43:29 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0222_2_Stavy_Chlazeni.Stavy_CCH07_12a | AS06.1_RA.02.02.2_E3_L4c
12/30/2024 | SO02 - Severni strojovna E patro - E3 3LEMP1 teplota | 12/30/2024 2:26:34 PM |  | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0222_1_Poruchy_Strojovna.ErrSig_R3_LEMP1_1.Alarm | AS06.1_RA.02.02.2_E3_L4c
12/30/2024 | AHU37C_Privod_Teplota_ME → MAX hodnota | 12/30/2024 2:22:23 PM | 12/31/2024 10:51:39 AM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
12/30/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → SELHÁNÍ | 12/30/2024 2:21:46 PM | 12/31/2024 11:08:48 AM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
12/30/2024 | AHU37C_Privod_Teplota_ME → MAX hodnota | 12/30/2024 10:52:30 AM | 12/30/2024 2:11:11 PM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
12/30/2024 | SO02-AHU304AB - SUMARNI PORUCHA | 12/30/2024 10:21:19 AM | 1/7/2025 5:08:58 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Poruchy_AHU304AB.Sig_Alm_War | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
12/30/2024 | SO02-AHU304AB - Zvlhcovac PORUCHA | 12/30/2024 10:21:19 AM | 1/7/2025 5:08:58 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Poruchy_AHU304AB.ErrSig_Z304AB_por.Alarm | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
12/30/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → SELHÁNÍ | 12/30/2024 10:10:13 AM | 12/30/2024 2:17:44 PM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
12/30/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → MAX hodnota | 12/30/2024 10:09:43 AM | 12/30/2024 2:21:46 PM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
12/30/2024 | SO02-AHU19AB - ZANESENI HEPA FILTRU PRIVOD E5 | 12/30/2024 9:45:04 AM | 1/6/2025 8:25:28 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_4_Poruchy_AHU19AB.ErrSig_DP19_14e.Alarm | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
12/30/2024 | SO11-ELI2 VZT11 Klapka venkovni privod → PORUCHA | 12/30/2024 8:35:04 AM | 12/30/2024 8:37:35 AM | SO11_VZT11_Klapa_venkovni_AP_ALARM/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [102]
12/30/2024 | AHU11AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 12/30/2024 8:10:14 AM | 12/30/2024 8:33:51 AM | AHU11AB_Max_vlhkost_vzduchu_AL/PVb | RA1.3.1.3 str VZT multi 3NP [029]
12/30/2024 | SO11-ELI2 VZT7 FM ventilator privod → PORUCHA | 12/30/2024 12:01:51 AM | 12/30/2024 12:02:01 AM | SO11_VZT7_Ventilator_privod_ALARM/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [102]
12/29/2024 | SO02-AHU304AB - SUMARNI PORUCHA | 12/29/2024 9:32:09 AM | 12/30/2024 8:51:54 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Poruchy_AHU304AB.Sig_Alm_War | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
12/29/2024 | SO02-AHU304AB - Zvlhcovac PORUCHA | 12/29/2024 9:32:09 AM | 12/30/2024 8:51:54 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Poruchy_AHU304AB.ErrSig_Z304AB_por.Alarm | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
12/28/2024 | AHU11AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 12/28/2024 12:06:38 AM | 12/30/2024 8:08:40 AM | AHU11AB_Max_vlhkost_vzduchu_AL/PVb | RA1.3.1.3 str VZT multi 3NP [029]
12/27/2024 | AHU321A Klapka venkovni privod → PORUCHA | 12/27/2024 11:03:20 PM | 12/27/2024 11:09:22 PM | AHU321A_Klapka_venkov_Bv-AL/PVb | RA02.3.1.2 LH 3NP severni str [071]
12/27/2024 | SO03 - Chladici vez 2 - NIZKA TEPLOTA VODY | 12/27/2024 9:52:04 PM | 12/30/2024 1:42:29 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.Varovani_CH117_2_Tlow | RA03.1.1
12/27/2024 | AHU321A Filtr venkovni privod B → PORUCHA | 12/27/2024 10:31:10 AM | 1/3/2025 7:00:26 AM | AHU321A_Filtr_venkov_B_Bv-AL/PVb | RA02.3.1.2 LH 3NP severni str [071]
12/27/2024 | AHU04AB Mrazova ochrana → PORUCHA | 12/27/2024 7:50:24 AM | 12/27/2024 8:56:08 AM | AHU04AB_Mraz.ochrana_Bi-AL/PVb | RA1.4.1 str VZT admin strecha [030]
12/26/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA Cerpadla CH3 FCU OF - 101.2 | 12/26/2024 4:58:04 PM | 1/1/2025 1:41:11 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_3_Stavy_Chlazeni.Stavy_CCH101_2 | RA02.4.1
12/26/2024 | SO02 - PORUCHA klapky odtah pred ventilatorem V74B.01 pro m.c.: LB.2.17 - EF74B | 12/26/2024 3:05:01 PM | 1/1/2025 7:23:29 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_3_Stavy_EF74B.Stavy_KL74_03a | RA02.4.1
12/26/2024 | SO02 - KOTELNA - PORCUHA vetrani kotelny AHU56A | 12/26/2024 3:00:03 PM | 1/7/2025 3:22:35 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Poruchy_AHU56A.Sig_Alm_War | RA02.4.1
12/26/2024 | SO02 - KOTELNA - AHU56A - Zaneseni filtru | 12/26/2024 2:59:58 PM | 12/26/2024 3:00:03 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Poruchy_AHU56A.ErrSig_DP56_04a.Alarm | RA02.4.1
12/26/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA Cerpadla CH5 SERVER LB PRIMARNI - 104.2 | 12/26/2024 2:59:57 PM | 1/3/2025 2:14:24 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_2_Stavy_Chlazeni.Stavy_CCH104_2 | RA02.4.1
12/26/2024 | SO02 - KOTELNA - SUMARNI PORUCHA CHLAZENI | 12/26/2024 2:59:56 PM | 1/3/2025 2:14:22 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_2_Poruchy_Chlazeni.Sig_Alm_War | RA02.4.1
12/26/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA cerpadla UT5 podlahove topeni CT103.2 | 12/26/2024 2:59:38 PM | 1/1/2025 7:17:13 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Stavy_Topeni.Stavy_CT103_2 | RA02.4.1
12/26/2024 | SO02 - KOTELNA - SUMARNI PORUCHA KOTELNY | 12/26/2024 2:59:38 PM | 1/1/2025 7:17:16 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Poruchy_Topeni.Sig_Alm_War | RA02.4.1
12/26/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA KOTEL 2 | 12/26/2024 2:28:49 PM | 12/26/2024 2:59:29 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Stavy_Topeni.Stavy_K1_2 | RA02.4.1
12/26/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA KOTEL 1 | 12/26/2024 2:26:48 PM | 12/26/2024 2:59:28 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Stavy_Topeni.Stavy_K1_1 | RA02.4.1
12/25/2024 | AHU11AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 12/25/2024 12:06:38 AM | 12/27/2024 8:37:24 AM | AHU11AB_Max_vlhkost_vzduchu_AL/PVb | RA1.3.1.3 str VZT multi 3NP [029]
12/25/2024 | AHU10AB FM rotacni rekuperato → PORUCHA | 12/25/2024 12:06:05 AM | 1/14/2025 5:13:33 PM | AHU10AB_Rotacni_rekuperace_ZZT_ALARM/PVb | RA1.3.1.3 str VZT multi 3NP [029]
12/24/2024 | SO03 - Chladici vez 2 - NIZKA TEPLOTA VODY | 12/24/2024 11:18:54 PM | 12/27/2024 2:02:14 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.Varovani_CH117_2_Tlow | RA03.1.1
12/24/2024 | SO03 - Chladici vez 2 - NIZKA TEPLOTA VODY | 12/24/2024 7:37:59 AM | 12/24/2024 9:40:34 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.Varovani_CH117_2_Tlow | RA03.1.1
12/24/2024 | AHU11AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 12/24/2024 7:02:52 AM | 12/24/2024 8:52:36 AM | AHU11AB_Max_vlhkost_vzduchu_AL/PVb | RA1.3.1.3 str VZT multi 3NP [029]
12/24/2024 | SO02 - KOTELNA - PORCUHA vetrani kotelny AHU56A | 12/24/2024 5:39:58 AM | 12/26/2024 2:59:58 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Poruchy_AHU56A.Sig_Alm_War | RA02.4.1
12/24/2024 | AHU11AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 12/24/2024 12:06:31 AM | 12/24/2024 6:36:17 AM | AHU11AB_Max_vlhkost_vzduchu_AL/PVb | RA1.3.1.3 str VZT multi 3NP [029]
12/23/2024 | SO11-ELI2 VZT7 FM ventilator privod → PORUCHA | 12/23/2024 7:31:51 PM | 12/23/2024 7:32:01 PM | SO11_VZT7_Ventilator_privod_ALARM/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [102]
12/23/2024 | SO03 - Chladici vez 2 - NIZKA TEPLOTA VODY | 12/23/2024 7:05:14 PM | 12/23/2024 9:04:24 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.Varovani_CH117_2_Tlow | RA03.1.1
12/23/2024 | SO02 - KOTELNA - SUMARNI PORUCHA CHLAZENI | 12/23/2024 3:59:56 PM | 12/26/2024 2:59:51 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_2_Poruchy_Chlazeni.Sig_Alm_War | RA02.4.1
12/23/2024 | SO03 - Zasobnik chlazene vody 11°C VAROVNA TEPLOTA | 12/23/2024 3:48:56 PM | 12/23/2024 4:17:11 PM | SO03_Strojovna_chladu_Teplota_zasobniku_spodni | RA03.1.1
12/23/2024 | SO03 - SIGNAL EPS | 12/23/2024 2:18:15 PM | 1/3/2025 4:32:28 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_2_Poruchy_EF.ErrSig_EPS.Alarm | RA03.1.1
12/23/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA Cerpadla CH3 FCU OF - 101.2 | 12/23/2024 12:10:54 PM | 12/26/2024 2:59:54 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_3_Stavy_Chlazeni.Stavy_CCH101_2 | RA02.4.1
12/23/2024 | SO03 - Zasobnik chlazene vody 11°C VAROVNA TEPLOTA | 12/23/2024 12:08:50 PM | 12/23/2024 2:15:21 PM | SO03_Strojovna_chladu_Teplota_zasobniku_spodni | RA03.1.1
12/23/2024 | SO02 - PORUCHA klapky odtah pred ventilatorem V74B.01 pro m.c.: LB.2.17 - EF74B | 12/23/2024 11:51:26 AM | 12/26/2024 3:00:01 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_3_Stavy_EF74B.Stavy_KL74_03a | RA02.4.1
12/23/2024 | SO02 - KOTELNA - AHU56A - Zaneseni filtru | 12/23/2024 11:46:23 AM | 12/24/2024 5:39:58 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Poruchy_AHU56A.ErrSig_DP56_04a.Alarm | RA02.4.1
12/23/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA cerpadla UT5 podlahove topeni CT103.2 | 12/23/2024 11:45:13 AM | 12/26/2024 2:59:28 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Stavy_Topeni.Stavy_CT103_2 | RA02.4.1
12/23/2024 | SO02 - KOTELNA - SUMARNI PORUCHA KOTELNY | 12/23/2024 11:45:13 AM | 12/26/2024 2:59:28 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Poruchy_Topeni.Sig_Alm_War | RA02.4.1
12/23/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA Cerpadla CH5 SERVER LB PRIMARNI - 104.2 | 12/23/2024 11:45:12 AM | 12/26/2024 2:59:52 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_2_Stavy_Chlazeni.Stavy_CCH104_2 | RA02.4.1
12/23/2024 | SO03 - Chiller 1 PORUCHA TRIPOUT | 12/23/2024 10:53:06 AM | 12/23/2024 11:01:03 AM | SO03_Chiller_1_Stavy_jednotky_Mb_w/PVw | SO03_Chiller_1
12/23/2024 | SO03 - Chiller 1 - PORUCHA STOJE | 12/23/2024 10:52:38 AM | 12/23/2024 11:03:13 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.ErrSig_CH111_por.Alarm | RA03.1.1
12/23/2024 | SO02 - KOTELNA - Rozdelovac chladu 12°C VAROVNA TEPLOTA | 12/23/2024 10:49:59 AM | 12/23/2024 11:05:58 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_2_GLV.T502_01a | RA02.4.1
12/23/2024 | SO03 - STROJOVNA CHLAZENI SUMARNI PORUCHA | 12/23/2024 10:46:46 AM | 1/3/2025 3:42:23 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.Sig_Alm_War1 | RA03.1.1
12/23/2024 | SO02- CHLAZENI L4b - PORUCHA | 12/23/2024 9:41:56 AM | 1/2/2025 10:04:24 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0212_4_Poruchy_ChladLaser4b.Sig_Alm_War | AS15.1_RA02.1.2_L3-L4b
12/23/2024 | SO02 - ZTI - ZAPLAVA A KALOVE CERPADLO JIZNI STROJOVNA ZA E5 - SUMARNI PORUCHA | 12/23/2024 9:25:12 AM | 12/30/2024 8:00:37 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_1_Poruchy_ZTI.Sig_Alm_War | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
12/23/2024 | SO02 - ZAPLAVA JIZNI STROJOVNA ZA E5 - 01pp | 12/23/2024 9:25:12 AM | 12/30/2024 8:00:37 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_1_Poruchy_ZTI.ErrSig_LT663_01pp.Alarm | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
12/23/2024 | CESNET - Teplota chladici vody do serverovny varovna teplota 16°C → PORUCHA | 12/23/2024 8:48:12 AM | 12/23/2024 8:48:26 AM | Weintek Built-in CODESYS.Tags.Teploty.T_Nabeh_Serverovna_RS1_Chladici_Voda_50301b | AS294_052-Server_CESNET
12/23/2024 | AHU11AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 12/23/2024 8:14:39 AM | 12/23/2024 9:20:34 AM | AHU11AB_Max_vlhkost_vzduchu_AL/PVb | RA1.3.1.3 str VZT multi 3NP [029]
12/23/2024 | SO02 - KOTELNA - ALARM ZAPALAV KOTELNA | 12/23/2024 8:09:16 AM | 12/23/2024 11:45:01 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_3_Poruchy_Topeni.ErrSig_LT401_08b.Alarm | RA02.4.1
12/23/2024 | SO02 - PORUCHA klapky odtah pred ventilatorem V74B.01 pro m.c.: LB.2.17 - EF74B | 12/23/2024 7:17:51 AM | 12/23/2024 11:46:26 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_3_Stavy_EF74B.Stavy_KL74_03a | RA02.4.1
12/23/2024 | SO02-Sumarni porucha chlazeni L2 | 12/23/2024 6:38:37 AM | 1/2/2025 11:15:51 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0211_5_Poruchy_ChladOdd2.Sig_Alm_War | AS14.1_RA02.1.1_L1-L2
12/23/2024 | SO02-AHU255C - SUMARNI PORUCHA ALARM | 12/23/2024 4:16:31 AM | 1/2/2025 8:08:47 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0212_1_Poruchy_AHU255C.Sig_Alm_War | AS15.1_RA02.1.2_L3-L4b
12/23/2024 | SO02- CHLAZENI L4b - TEPLOTA VAROVNA | 12/23/2024 1:36:05 AM | 12/23/2024 8:37:10 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0212_4_GLV.T512_01c | AS15.1_RA02.1.2_L3-L4b
12/22/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA Cerpadla CH5 SERVER LB PRIMARNI - 104.2 | 12/22/2024 10:19:02 AM | 12/23/2024 11:45:07 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_2_Stavy_Chlazeni.Stavy_CCH104_2 | RA02.4.1
12/22/2024 | SO02 - KOTELNA - ALARM ZAPALAV KOTELNA | 12/22/2024 9:17:21 AM | 12/22/2024 10:40:06 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_3_Poruchy_Topeni.ErrSig_LT401_08b.Alarm | RA02.4.1
12/22/2024 | SO02 - KOTELNA - PORCUHA vetrani kotelny AHU56A | 12/22/2024 9:06:08 AM | 12/23/2024 11:46:23 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Poruchy_AHU56A.Sig_Alm_War | RA02.4.1
12/22/2024 | SO02 - KOTELNA - AHU56A - Zaneseni filtru | 12/22/2024 9:06:03 AM | 12/22/2024 10:19:53 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Poruchy_AHU56A.ErrSig_DP56_04a.Alarm | RA02.4.1
12/22/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA cerpadla UT5 podlahove topeni CT103.2 | 12/22/2024 9:05:53 AM | 12/23/2024 11:45:03 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Stavy_Topeni.Stavy_CT103_2 | RA02.4.1
12/22/2024 | SO02 - KOTELNA - SUMARNI PORUCHA KOTELNY | 12/22/2024 9:05:53 AM | 12/23/2024 11:45:03 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Poruchy_Topeni.Sig_Alm_War | RA02.4.1
12/22/2024 | AHU11AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 12/22/2024 12:07:01 AM | 12/23/2024 8:13:16 AM | AHU11AB_Max_vlhkost_vzduchu_AL/PVb | RA1.3.1.3 str VZT multi 3NP [029]
12/21/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA Cerpadla CH3 FCU OF - 101.2 | 12/21/2024 11:46:29 PM | 12/23/2024 11:44:59 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_3_Stavy_Chlazeni.Stavy_CCH101_2 | RA02.4.1
12/21/2024 | SO03 - Chladici vez 2 - NIZKA TEPLOTA VODY | 12/21/2024 11:16:50 PM | 12/23/2024 8:34:30 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.Varovani_CH117_2_Tlow | RA03.1.1
12/21/2024 | SO03 - Zasobnik chlazene vody 14°C KRITICKA TEPLOTA | 12/21/2024 10:41:52 PM | 12/21/2024 10:42:37 PM | SO03_Strojovna_chladu_Teplota_zasobniku_spodni | RA03.1.1
12/21/2024 | SO03 - Zasobnik chlazene vody 14°C KRITICKA TEPLOTA | 12/21/2024 10:11:02 PM | 12/21/2024 10:37:12 PM | SO03_Strojovna_chladu_Teplota_zasobniku_spodni | RA03.1.1
12/21/2024 | AHU224C_VP_Filtr1_AL → PORUCHA | 12/21/2024 10:03:40 PM | 1/6/2025 10:53:44 AM | AHU224C/AHU224C Filtr nasávání | RA02.02.3.1 LH 2PP severni str mala [062]
12/21/2024 | SO02 - KOTELNA - SUMARNI PORUCHA CHLAZENI | 12/21/2024 9:15:21 PM | 12/23/2024 3:59:51 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_2_Poruchy_Chlazeni.Sig_Alm_War | RA02.4.1
12/21/2024 | AHU230C_Prostor_VlhkostRel1_ME → MIN hodnota | 12/21/2024 9:09:10 PM | 12/21/2024 9:13:07 PM | AHU230C/Prostor_VlhkostRel1_ME_PVf | RA02.02.3.3 LH 2PP severni str mala [064]
12/21/2024 | AHU228C_Prostor_VlhkostRel1_ME → MIN hodnota | 12/21/2024 9:08:50 PM | 12/21/2024 9:13:04 PM | AHU228C/AHU228C Relativní vlhkost v prostoru | RA02.02.3.2 LH 2PP severni str mala [063]
12/21/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA Cerpadla CH5 SERVER LB PRIMARNI - 104.2 | 12/21/2024 9:06:22 PM | 12/22/2024 10:18:57 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_2_Stavy_Chlazeni.Stavy_CCH104_2 | RA02.4.1
12/21/2024 | CESNET - Teplota chladici vody do serverovny varovna teplota 16°C → PORUCHA | 12/21/2024 8:24:36 PM | 12/21/2024 8:24:41 PM | Weintek Built-in CODESYS.Tags.Teploty.T_Nabeh_Serverovna_RS1_Chladici_Voda_50301b | AS294_052-Server_CESNET
12/21/2024 | CESNET - Teplota chladici vody do serverovny varovna teplota 16°C → PORUCHA | 12/21/2024 8:19:23 PM | 12/21/2024 8:24:00 PM | Weintek Built-in CODESYS.Tags.Teploty.T_Nabeh_Serverovna_RS1_Chladici_Voda_50301b | AS294_052-Server_CESNET
12/21/2024 | CESNET - Teplota chladici vody do serverovny varovna teplota 16°C → PORUCHA | 12/21/2024 7:07:55 PM | 12/21/2024 7:08:04 PM | Weintek Built-in CODESYS.Tags.Teploty.T_Privod_Serverovna_Chladici_Voda_50301a | AS294_052-Server_CESNET
12/21/2024 | SO02 - KOTELNA - PORCUHA vetrani kotelny AHU56A | 12/21/2024 7:06:38 PM | 12/22/2024 9:06:03 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Poruchy_AHU56A.Sig_Alm_War | RA02.4.1
12/21/2024 | SO02 - KOTELNA - AHU56A - Zaneseni filtru | 12/21/2024 7:06:33 PM | 12/21/2024 7:06:38 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Poruchy_AHU56A.ErrSig_DP56_04a.Alarm | RA02.4.1
12/21/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA cerpadla UT5 podlahove topeni CT103.2 | 12/21/2024 7:06:33 PM | 12/22/2024 9:05:43 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Stavy_Topeni.Stavy_CT103_2 | RA02.4.1
12/21/2024 | SO02 - KOTELNA - SUMARNI PORUCHA KOTELNY | 12/21/2024 7:06:33 PM | 12/22/2024 9:05:43 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Poruchy_Topeni.Sig_Alm_War | RA02.4.1
12/21/2024 | CESNET - Zaloha chladu → CHOD | 12/21/2024 7:03:31 PM | 12/21/2024 7:05:01 PM | CHJ_ZALOHA_DI_SGN_chod/SGN | AS294_052-Server_CESNET
12/21/2024 | SO03 - Chladici vez 1 - NIZKA TEPLOTA VODY | 12/21/2024 6:46:35 PM | 12/21/2024 6:50:30 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.Varovani_CH117_1_Tlow | RA03.1.1
12/21/2024 | SO02 - KOTELNA - Rozdelovac chladu 14°C KRITICKA TEPLOTA | 12/21/2024 6:38:54 PM | 12/21/2024 6:52:53 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_2_GLV.T502_01a | RA02.4.1
12/21/2024 | SO02 - KOTELNA - Rozdelovac chladu 12°C VAROVNA TEPLOTA | 12/21/2024 6:37:43 PM | 12/21/2024 6:56:21 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_2_GLV.T502_01a | RA02.4.1
12/21/2024 | CESNET - Teplota chladici vody do serverovny varovna teplota 16°C → PORUCHA | 12/21/2024 6:23:44 PM | 12/21/2024 6:33:47 PM | Weintek Built-in CODESYS.Tags.Teploty.T_Privod_Serverovna_Chladici_Voda_50301a | AS294_052-Server_CESNET
12/21/2024 | SO02 - KOTELNA - SUMARNI PORUCHA CHLAZENI | 12/21/2024 6:22:11 PM | 12/21/2024 9:15:01 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_2_Poruchy_Chlazeni.Sig_Alm_War | RA02.4.1
12/21/2024 | CESNET - Zaloha chladu → CHOD | 12/21/2024 6:13:01 PM | 12/21/2024 6:55:31 PM | CHJ_ZALOHA_DI_SGN_chod/SGN | AS294_052-Server_CESNET
12/21/2024 | SO03 - Zasobnik chlazene vody 11°C VAROVNA TEPLOTA | 12/21/2024 3:44:07 PM | 12/23/2024 11:18:05 AM | SO03_Strojovna_chladu_Teplota_zasobniku_spodni | RA03.1.1
12/21/2024 | SO03 - STROJOVNA CHLAZENI SUMARNI PORUCHA | 12/21/2024 3:40:52 PM | 12/23/2024 10:43:46 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.Sig_Alm_War1 | RA03.1.1
12/21/2024 | SO03 - KLAPKA GLYKOL KS823.2 CHILLE 3 A FREE DO VEZE 2 NEZAVRENA | 12/21/2024 3:40:51 PM | 12/21/2024 6:35:15 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.ErrSig_KS823_2_zav.Alarm | RA03.1.1
12/21/2024 | SO02 - KOTELNA - ALARM ZAPALAV KOTELNA | 12/21/2024 2:33:56 PM | 12/21/2024 7:06:26 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_3_Poruchy_Topeni.ErrSig_LT401_08b.Alarm | RA02.4.1
12/21/2024 | CESNET - Tlak chladiciho okruhu → PORUCHA | 12/21/2024 1:49:11 PM | 12/21/2024 7:04:51 PM | Porucha_tlaku_hl.systemu_DI_SGN_AL/SGN | AS294_052-Server_CESNET
12/21/2024 | SO03 - Zasobnik chlazene vody 14°C KRITICKA TEPLOTA | 12/21/2024 1:18:12 PM | 12/21/2024 7:45:42 PM | SO03_Strojovna_chladu_Teplota_zasobniku_spodni | RA03.1.1
12/21/2024 | SO02-CHLADICI OKRUH L1 - TEPLOTA VAROVNA | 12/21/2024 11:20:07 AM | 12/21/2024 9:42:47 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0211_5_GLV.T513_01c | AS14.1_RA02.1.1_L1-L2
12/21/2024 | SO03 - Chladici vez 2 - NIZKA TEPLOTA VODY | 12/21/2024 8:26:14 AM | 12/21/2024 10:29:39 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.Varovani_CH117_2_Tlow | RA03.1.1
12/21/2024 | SO02-AHU19AB - ZANESENI HEPA FILTRU PRIVOD E5 | 12/21/2024 6:54:24 AM | 12/30/2024 9:44:59 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_4_Poruchy_AHU19AB.ErrSig_DP19_14e.Alarm | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
12/21/2024 | AHU230C_Odtah_VlhkostRel_ME → MIN hodnota | 12/21/2024 6:15:55 AM | 12/21/2024 12:46:02 PM | AHU230C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.3.3 LH 2PP severni str mala [064]
12/21/2024 | AHU228C_Odtah_VlhkostRel_ME → MIN hodnota | 12/21/2024 6:10:41 AM | 12/21/2024 9:39:08 AM | AHU228C/AHU228C Relativní vlhkost odtah | RA02.02.3.2 LH 2PP severni str mala [063]
12/21/2024 | CESNET - Teplota chladici vody do serverovny varovna teplota 16°C → PORUCHA | 12/21/2024 5:18:43 AM | 12/21/2024 5:40:25 PM | Weintek Built-in CODESYS.Tags.Teploty.T_Privod_Serverovna_Chladici_Voda_50301a | AS294_052-Server_CESNET
12/21/2024 | CESNET - Zaloha chladu → CHOD | 12/21/2024 5:06:55 AM | 12/21/2024 6:05:01 PM | CHJ_ZALOHA_DI_SGN_chod/SGN | AS294_052-Server_CESNET
12/21/2024 | AHU271C_Prostor_VlhkostRel1_ME → MIN hodnota | 12/21/2024 4:35:50 AM | 12/21/2024 7:39:53 PM | AHU271C/AHU271C Relativní vlhkost v prostoru | RA02.3.1.1 LH 3NP severni str [070]
12/21/2024 | AHU272C_Prostor_VlhkostRel1_ME → MIN hodnota | 12/21/2024 4:35:49 AM | 12/21/2024 7:29:34 PM | AHU272C/AHU272C Relativní vlhkost v prostoru | RA02.3.1.1 LH 3NP severni str [070]
12/21/2024 | AHU70C_Privod_VlhkostRel_ME → MIN hodnota | 12/21/2024 4:34:38 AM | 12/21/2024 10:26:13 AM | AHU70C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.5.2 LH 2PP jizni str mala [091]
12/21/2024 | AHU225C_Odtah_VlhkostRel_ME → MIN hodnota | 12/21/2024 4:30:55 AM | 12/21/2024 4:02:11 PM | AHU225C/AHU225C Relativní vlhkost odtah | RA02.02.3.1 LH 2PP severni str mala [062]
12/21/2024 | AHU229C_Odtah_VlhkostRel_ME → MIN hodnota | 12/21/2024 3:57:42 AM | 12/21/2024 5:30:04 PM | AHU229C/AHU229C Relativní vlhkost odtah | RA02.02.3.2 LH 2PP severni str mala [063]
12/21/2024 | AHU228C_Privod_VlhkostRel_ME → MIN hodnota | 12/21/2024 3:42:31 AM | 12/21/2024 8:21:00 AM | AHU228C/AHU228C Relativní vlhkost přívod | RA02.02.3.2 LH 2PP severni str mala [063]
12/21/2024 | AHU227C_Odtah_VlhkostRel_ME → MIN hodnota | 12/21/2024 3:29:20 AM | 12/21/2024 8:07:28 PM | AHU227C/AHU227C Relativní vlhkost odtah | RA02.02.3.2 LH 2PP severni str mala [063]
12/21/2024 | SO02-AHU19AB - ZANESENI FILTRU PRIVOD ZA MOTOREM | 12/21/2024 3:22:59 AM | 12/21/2024 6:54:19 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_4_Poruchy_AHU19AB.ErrSig_DP19_06b.Alarm | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
12/21/2024 | SO02-AHU19AB - PROTIMRAZOVA OCHRANA 1St. | 12/21/2024 3:18:34 AM | 12/21/2024 6:54:19 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_4_Poruchy_AHU19AB.ErrSig_TT19_05a.Alarm | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
12/21/2024 | SO02-AHU19AB - PROTIMRAZOVA OCHRANA 2St. | 12/21/2024 3:18:34 AM | 12/21/2024 6:54:19 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_4_Poruchy_AHU19AB.ErrSig_TT19_05b.Alarm | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
12/21/2024 | AHU11AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 12/21/2024 3:15:35 AM | 12/21/2024 4:02:23 AM | AHU11AB_Max_vlhkost_vzduchu_AL/PVb | RA1.3.1.3 str VZT multi 3NP [029]
12/21/2024 | AHU227C_Privod_VlhkostRel_ME → MIN hodnota | 12/21/2024 2:46:40 AM | 12/21/2024 11:26:48 AM | AHU227C/AHU227C Relativní vlhkost přívod | RA02.02.3.2 LH 2PP severni str mala [063]
12/21/2024 | AHU225C_Prostor_VlhkostRel1_ME → MIN hodnota | 12/21/2024 2:16:30 AM | 12/21/2024 7:16:22 PM | AHU225C/AHU225C Relativní vlhkost v prostoru | RA02.02.3.1 LH 2PP severni str mala [062]
12/21/2024 | AHU226C_Privod_VlhkostRel_ME → MIN hodnota | 12/21/2024 2:11:27 AM | 12/21/2024 11:47:09 AM | AHU226C/AHU226C Relativní vlhkost přívod | RA02.02.3.1 LH 2PP severni str mala [062]
12/20/2024 | CESNET - Teplota chladici vody do serverovny varovna teplota 16°C → PORUCHA | 12/20/2024 11:03:58 PM | 12/21/2024 4:34:51 AM | Weintek Built-in CODESYS.Tags.Teploty.T_Privod_Serverovna_Chladici_Voda_50301a | AS294_052-Server_CESNET
12/20/2024 | CESNET - Zaloha chladu → CHOD | 12/20/2024 10:51:55 PM | 12/21/2024 4:58:55 AM | CHJ_ZALOHA_DI_SGN_chod/SGN | AS294_052-Server_CESNET
12/20/2024 | SO03 - Chladici vez 1 - NIZKA TEPLOTA VODY | 12/20/2024 9:54:19 PM | 12/20/2024 11:52:14 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.Varovani_CH117_1_Tlow | RA03.1.1
12/20/2024 | SO03 - Zasobnik chlazene vody 14°C KRITICKA TEPLOTA | 12/20/2024 9:47:47 PM | 12/20/2024 9:48:27 PM | SO03_Strojovna_chladu_Teplota_zasobniku_spodni | RA03.1.1
12/20/2024 | SO03 - Chladici vez 2 - NIZKA TEPLOTA VODY | 12/20/2024 9:32:34 PM | 12/20/2024 11:33:24 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.Varovani_CH117_2_Tlow | RA03.1.1
12/20/2024 | AHU224C_Odtah_VlhkostRel_ME → MIN hodnota | 12/20/2024 9:28:33 PM | 12/21/2024 7:42:34 PM | AHU224C/AHU224C Relativní vlhkost odtah | RA02.02.3.1 LH 2PP severni str mala [062]
12/20/2024 | SO02-CHLADICI OKRUH L1 - TEPLOTA VAROVNA | 12/20/2024 8:18:57 PM | 12/20/2024 8:53:27 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0211_5_GLV.T513_01c | AS14.1_RA02.1.1_L1-L2
12/20/2024 | SO02 Vysoka teplota horni varovna UPS → PORUCHA | 12/20/2024 7:41:57 PM | 12/20/2024 7:57:09 PM | Mistnost_UPS_Teplota_prostoru/PVf | IRC-LB.01.06 (1.PP UPS) [180]
12/20/2024 | SO02-AHU19AB - ZANESENI HEPA FILTRU PRIVOD E5 | 12/20/2024 7:38:49 PM | 12/21/2024 6:54:19 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_4_Poruchy_AHU19AB.ErrSig_DP19_14e.Alarm | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
12/20/2024 | SO02 - KOTELNA - SUMARNI PORUCHA CHLAZENI | 12/20/2024 7:37:06 PM | 12/21/2024 6:22:06 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_2_Poruchy_Chlazeni.Sig_Alm_War | RA02.4.1
12/20/2024 | SERVER_LB_presna_klimatizace_AHU32C → PORUCHA | 12/20/2024 7:27:19 PM | 12/20/2024 8:16:44 PM | AHU32C_presna_klimatizace_ALARM/PVb | RA02.01.1.4 LB 1PP rozvodna NN [088]
12/20/2024 | SERVER_LB_presna_klimatizace_AHU30C → PORUCHA | 12/20/2024 7:19:41 PM | 12/20/2024 8:16:47 PM | AHU30C_presna_klimatizace_ALARM/PVb | RA02.01.1.4 LB 1PP rozvodna NN [088]
12/20/2024 | CESNET - Teplota chladici vody do serverovny varovna teplota 16°C → PORUCHA | 12/20/2024 7:18:13 PM | 12/20/2024 10:24:38 PM | Weintek Built-in CODESYS.Tags.Teploty.T_Privod_Serverovna_Chladici_Voda_50301a | AS294_052-Server_CESNET
12/20/2024 | SO02-AHU19AB - ZANESENI FILTRU PRIVOD ZA MOTOREM | 12/20/2024 7:14:39 PM | 12/20/2024 7:38:39 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_4_Poruchy_AHU19AB.ErrSig_DP19_06b.Alarm | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
12/20/2024 | SERVER_LB_presna_klimatizace_AHU35C → PORUCHA | 12/20/2024 7:12:03 PM | 12/20/2024 8:16:41 PM | AHU35C_presna_klimatizace_ALARM/PVb | RA02.01.1.4 LB 1PP rozvodna NN [088]
12/20/2024 | SO02-AHU19AB - PROTIMRAZOVA OCHRANA 2St. | 12/20/2024 7:09:34 PM | 12/20/2024 7:38:39 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_4_Poruchy_AHU19AB.ErrSig_TT19_05b.Alarm | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
12/20/2024 | SO02-AHU19AB - PROTIMRAZOVA OCHRANA 1St. | 12/20/2024 7:09:34 PM | 12/20/2024 7:38:39 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_4_Poruchy_AHU19AB.ErrSig_TT19_05a.Alarm | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
12/20/2024 | CESNET - Zaloha chladu → CHOD | 12/20/2024 7:06:25 PM | 12/20/2024 10:43:55 PM | CHJ_ZALOHA_DI_SGN_chod/SGN | AS294_052-Server_CESNET
12/20/2024 | SO02 Vysoka teplota horni varovna UPS → PORUCHA | 12/20/2024 7:01:29 PM | 12/20/2024 8:37:44 PM | Mistnost_UPS_Teplota_prostoru/PVf | IRC-LB.01.06 (1.PP UPS) [180]
12/20/2024 | SERVER LB -> Havariji teplota prostoru zadni ulicka u GHZ | 12/20/2024 7:01:11 PM | 12/20/2024 8:07:19 PM | Teplota¦_tepla_ulicka_u_GHZ/PVi | Teplota_Zad_ulicka_u_GHZ
12/20/2024 | SERVER LB -> Havariji teplota prostoru predni ulicka u Clusteru | 12/20/2024 6:54:59 PM | 12/20/2024 8:27:53 PM | Teplota_tepla_ulicka_u_Clusteru/PVi | Teplota_Pred_ulicka_u_Clusteru
12/20/2024 | SERVER_LB_presna_klimatizace_AHU34C → PORUCHA | 12/20/2024 6:51:53 PM | 12/20/2024 8:16:44 PM | AHU34C_presna_klimatizace_ALARM/PVb | RA02.01.1.4 LB 1PP rozvodna NN [088]
12/20/2024 | SERVER LB -> Havariji teplota prostoru predni ulicka u dveri | 12/20/2024 6:49:44 PM | 12/20/2024 8:02:40 PM | Teplota_tepla_ulicka_u_dveri/PVi | Teplota_Pred_ulicka_u_dveri
12/20/2024 | SERVER_LB_presna_klimatizace_AHU33C → PORUCHA | 12/20/2024 6:40:26 PM | 12/20/2024 8:16:47 PM | AHU33C_presna_klimatizace_ALARM/PVb | RA02.01.1.4 LB 1PP rozvodna NN [088]
12/20/2024 | SERVER LB -> Kryticka teplota prostoru zadni ulicka u GHZ | 12/20/2024 6:40:09 PM | 12/20/2024 8:18:51 PM | Teplota¦_tepla_ulicka_u_GHZ/PVi | Teplota_Zad_ulicka_u_GHZ
12/20/2024 | SERVER LB -> Kryticka teplota prostoru predni ulicka u dveri | 12/20/2024 6:38:52 PM | 12/20/2024 8:10:02 PM | Teplota_tepla_ulicka_u_dveri/PVi | Teplota_Pred_ulicka_u_dveri
12/20/2024 | SERVER LB -> Kryticka teplota prostoru predni ulicka u Clusteru | 12/20/2024 6:36:45 PM | 12/20/2024 8:41:53 PM | Teplota_tepla_ulicka_u_Clusteru/PVi | Teplota_Pred_ulicka_u_Clusteru
12/20/2024 | AHU17AB - PROTIMRAZOVA OCHRANA 2st | 12/20/2024 6:36:11 PM | 12/20/2024 7:03:06 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_4_Poruchy_AHU17AB.ErrSig_TT17_05b.Alarm | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
12/20/2024 | SERVER_LB_presna_klimatizace_AHU31C → PORUCHA | 12/20/2024 6:35:39 PM | 12/20/2024 8:16:40 PM | AHU31C_presna_klimatizace_ALARM/PVb | RA02.01.1.4 LB 1PP rozvodna NN [088]
12/20/2024 | SERVER LB -> Havariji teplota prostoru pod podlahou | 12/20/2024 6:07:39 PM | 12/20/2024 8:43:50 PM | Teplota_pod_poldahou/PVi | Teplota_pod_podlahou
12/20/2024 | SO02-AHU19AB - ZANESENI HEPA FILTRU PRIVOD E5 | 12/20/2024 6:05:44 PM | 12/20/2024 7:38:44 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_4_Poruchy_AHU19AB.ErrSig_DP19_14e.Alarm | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
12/20/2024 | SO02-AHU19AB - ZANESENI FILTRU PRIVOD ZA MOTOREM | 12/20/2024 6:01:24 PM | 12/20/2024 6:05:39 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_4_Poruchy_AHU19AB.ErrSig_DP19_06b.Alarm | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
12/20/2024 | SO02-AHU19AB - PROTIMRAZOVA OCHRANA 2St. | 12/20/2024 5:56:24 PM | 12/20/2024 6:05:39 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_4_Poruchy_AHU19AB.ErrSig_TT19_05b.Alarm | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
12/20/2024 | SO02-AHU19AB - PROTIMRAZOVA OCHRANA 1St. | 12/20/2024 5:56:24 PM | 12/20/2024 6:05:39 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_4_Poruchy_AHU19AB.ErrSig_TT19_05a.Alarm | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
12/20/2024 | SERVER LB -> Kryticka teplota prostoru pod podlahou | 12/20/2024 5:48:23 PM | 12/20/2024 8:56:27 PM | Teplota_pod_poldahou/PVi | Teplota_pod_podlahou
12/20/2024 | CESNET - Teplota chladici vody do serverovny varovna teplota 16°C → PORUCHA | 12/20/2024 5:45:42 PM | 12/20/2024 6:34:20 PM | Weintek Built-in CODESYS.Tags.Teploty.T_Privod_Serverovna_Chladici_Voda_50301a | AS294_052-Server_CESNET
12/20/2024 | SERVER LB -> Havariji teplota prostoru zadni ulicka u siloveho rozvadece | 12/20/2024 5:33:01 PM | 12/20/2024 8:43:56 PM | Teplota¦_tepla_ulicka_u_siloveho_rozvadece/PVi | Teplota_Zad_ulicka_u_sil_rozv
12/20/2024 | SERVER LB -> Havariji teplota prostoru studena ulicka u vstupu | 12/20/2024 5:27:01 PM | 12/20/2024 8:24:22 PM | Teplota_studena_ulicka_vstup/PVi | Teplota_Studen_ulicka_u_vstupu
12/20/2024 | SERVER LB -> Havariji teplota prostoru studena ulicka u Clusteru | 12/20/2024 5:25:16 PM | 12/20/2024 8:23:39 PM | Teplota_studena_ulicka_u_Clusteru/PVi | Teplota_Studen_ulicka_u_Clusteru
12/20/2024 | SERVER LB -> Kryticka teplota prostoru zadni ulicka u siloveho rozvadece | 12/20/2024 5:22:51 PM | 12/20/2024 8:53:44 PM | Teplota¦_tepla_ulicka_u_siloveho_rozvadece/PVi | Teplota_Zad_ulicka_u_sil_rozv
12/20/2024 | SERVER LB -> Kryticka teplota prostoru studena ulicka u vstupu | 12/20/2024 5:17:54 PM | 12/20/2024 8:31:44 PM | Teplota_studena_ulicka_vstup/PVi | Teplota_Studen_ulicka_u_vstupu
12/20/2024 | SERVER LB -> Kryticka teplota prostoru studena ulicka u Clusteru | 12/20/2024 5:16:51 PM | 12/20/2024 8:31:41 PM | Teplota_studena_ulicka_u_Clusteru/PVi | Teplota_Studen_ulicka_u_Clusteru
12/20/2024 | CESNET - Zaloha chladu → CHOD | 12/20/2024 5:09:25 PM | 12/20/2024 6:58:25 PM | CHJ_ZALOHA_DI_SGN_chod/SGN | AS294_052-Server_CESNET
12/20/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA CHILLER ZALOHA CH5 SERVER LB | 12/20/2024 4:30:55 PM | 12/20/2024 7:37:00 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_2_Stavy_Chlazeni.Stavy_CH115 | RA02.4.1
12/20/2024 | SO02 - KOTELNA - Rozdelovac chladu 14°C KRITICKA TEPLOTA | 12/20/2024 3:59:14 PM | 12/21/2024 6:19:47 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_2_GLV.T502_01a | RA02.4.1
12/20/2024 | SO02 - KOTELNA - Rozdelovac chladu 14°C KRITICKA TEPLOTA | 12/20/2024 3:36:25 PM | 12/20/2024 3:57:29 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_2_GLV.T502_01a | RA02.4.1
12/20/2024 | SO02-CHLADICI OKRUH L1 - TEPLOTA VAROVNA | 12/20/2024 3:35:12 PM | 12/20/2024 4:11:57 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0211_5_GLV.T513_01c | AS14.1_RA02.1.1_L1-L2
12/20/2024 | CESNET - Teplota chladici vody do serverovny varovna teplota 16°C → PORUCHA | 12/20/2024 2:46:37 PM | 12/20/2024 5:08:37 PM | Weintek Built-in CODESYS.Tags.Teploty.T_Privod_Serverovna_Chladici_Voda_50301a | AS294_052-Server_CESNET
12/20/2024 | AHU229C_Prostor_VlhkostRel1_ME → MIN hodnota | 12/20/2024 2:29:09 PM | 12/21/2024 8:21:50 PM | AHU229C/AHU229C Relativní vlhkost v prostoru | RA02.02.3.2 LH 2PP severni str mala [063]
12/20/2024 | CESNET - Zaloha chladu → CHOD | 12/20/2024 2:03:25 PM | 12/20/2024 4:54:25 PM | CHJ_ZALOHA_DI_SGN_chod/SGN | AS294_052-Server_CESNET
12/20/2024 | CESNET - Teplota chladici vody do serverovny varovna teplota 16°C → PORUCHA | 12/20/2024 1:59:03 PM | 12/20/2024 2:02:52 PM | Weintek Built-in CODESYS.Tags.Teploty.T_Privod_Serverovna_Chladici_Voda_50301a | AS294_052-Server_CESNET
12/20/2024 | CESNET - Zaloha chladu → CHOD | 12/20/2024 1:46:55 PM | 12/20/2024 1:55:25 PM | CHJ_ZALOHA_DI_SGN_chod/SGN | AS294_052-Server_CESNET
12/20/2024 | SO02 - KOTELNA - Rozdelovac chladu 12°C VAROVNA TEPLOTA | 12/20/2024 1:08:16 PM | 12/21/2024 6:21:59 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_2_GLV.T502_01a | RA02.4.1
12/20/2024 | SO03 - Zasobnik chlazene vody 14°C KRITICKA TEPLOTA | 12/20/2024 12:43:07 PM | 12/20/2024 9:45:47 PM | SO03_Strojovna_chladu_Teplota_zasobniku_spodni | RA03.1.1
12/20/2024 | AHU17AB - PROTIMRAZOVA OCHRANA 2st | 12/20/2024 12:34:31 PM | 12/20/2024 6:09:01 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_4_Poruchy_AHU17AB.ErrSig_TT17_05b.Alarm | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
12/20/2024 | SF92A Revizni vypinac ventilator privod → PORUCHA | 12/20/2024 12:31:21 PM | 12/20/2024 12:45:38 PM | SF92A_Revizni_vypinac_ventilator_privod_ALARM/PVb | RA02.01.1.4 LB 1PP rozvodna NN [088]
12/20/2024 | SO02 - 1NP ZAPLAVA STROJOVNA ZA L1 - L2 | 12/20/2024 12:24:43 PM | 12/20/2024 7:39:08 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0211_1_Poruchy_Strojovna.ErrSig_LT663_01q.Alarm | AS14.1_RA02.1.1_L1-L2
12/20/2024 | AHU226C_Prostor_VlhkostRel1_ME → MIN hodnota | 12/20/2024 11:44:34 AM | 12/21/2024 8:57:21 PM | AHU226C/AHU226C Relativní vlhkost v prostoru | RA02.02.3.1 LH 2PP severni str mala [062]
12/20/2024 | SF103A Revizni vypinac ventilator privod → PORUCHA | 12/20/2024 11:34:29 AM | 12/20/2024 11:44:21 AM | SF103A_Revizni_vypinac_ventilator_privod_ALARM/PVb | RA02.01.1.4 LB 1PP rozvodna NN [088]
12/20/2024 | SF101A Revizni vypinac ventilator privod → PORUCHA | 12/20/2024 11:16:04 AM | 12/20/2024 11:26:29 AM | SF101A_Revizni_vypinac_ventilator_privod_ALARM/PVb | RA02.01.1.4 LB 1PP rozvodna NN [088]
12/20/2024 | CESNET - Teplota chladici vody do serverovny varovna teplota 16°C → PORUCHA | 12/20/2024 10:58:32 AM | 12/20/2024 1:16:44 PM | Weintek Built-in CODESYS.Tags.Teploty.T_Privod_Serverovna_Chladici_Voda_50301a | AS294_052-Server_CESNET
12/20/2024 | KOGENERACNI JEDNOTKA - Teplota chlazenina vystupu z motoru VYSOKA | 12/20/2024 10:51:04 AM |  | KGJ_KGJ_Stav_KGJ_E-HAVAR_AL334_Mb_dw/PVdw | KGJ_KGJ
12/20/2024 | KOGENERACNI JEDNOTKA - TOTAL STOP | 12/20/2024 10:51:03 AM |  | KGJ_KGJ_Stav_KGJ_E-STOP_AL330_Mb_dw/PVdw | KGJ_KGJ
12/20/2024 | SF102A Revizni vypinac ventilator privod → PORUCHA | 12/20/2024 10:38:52 AM | 12/20/2024 10:59:38 AM | SF102A_Revizni_vypinac_ventilator_privod_ALARM/PVb | RA02.01.1.4 LB 1PP rozvodna NN [088]
12/20/2024 | SO03 - Zasobnik chlazene vody 14°C KRITICKA TEPLOTA | 12/20/2024 10:36:49 AM | 12/20/2024 12:25:52 PM | SO03_Strojovna_chladu_Teplota_zasobniku_spodni | RA03.1.1
12/20/2024 | CESNET - Zaloha chladu → CHOD | 12/20/2024 10:22:24 AM | 12/20/2024 1:38:55 PM | CHJ_ZALOHA_DI_SGN_chod/SGN | AS294_052-Server_CESNET
SO02- SF95A - POZARNI VETRANI SCHODISTE - SUMARNI PORUCHA
12/20/2024 |  | 12/20/2024 10:09:55 AM | 12/20/2024 12:16:17 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_5_Poruchy_SF95A.Sig_Alm_War | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
SO02- SF95A - POZARNI VETRANI SCHODISTE - ZANESENI FITRU 02a
12/20/2024 |  | 12/20/2024 10:09:53 AM | 12/20/2024 12:16:17 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_5_Poruchy_SF95A.ErrSig_DP95_02a.Alarm | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
12/20/2024 | SF95A Revizni vypinac ventilator privod → PORUCHA | 12/20/2024 10:08:37 AM | 12/20/2024 10:15:31 AM | SF95A_Revizni_vypinac_ventilator_privod_ALARM/PVb | RA02.01.1.4 LB 1PP rozvodna NN [088]
12/20/2024 | SF91A Revizni vypinac ventilator privod → PORUCHA | 12/20/2024 9:50:20 AM | 12/20/2024 10:02:07 AM | SF91A_Revizni_vypinac_ventilator_privod_ALARM/PVb | RA02.01.1.4 LB 1PP rozvodna NN [088]
12/20/2024 | CESNET - Zaloha chladu → CHOD | 12/20/2024 9:47:24 AM | 12/20/2024 10:07:24 AM | CHJ_ZALOHA_DI_SGN_chod/SGN | AS294_052-Server_CESNET
12/20/2024 | CESNET - Teplota chladici vody do serverovny varovna teplota 16°C → PORUCHA | 12/20/2024 9:43:12 AM | 12/20/2024 9:46:52 AM | Weintek Built-in CODESYS.Tags.Teploty.T_Privod_Serverovna_Chladici_Voda_50301a | AS294_052-Server_CESNET
12/20/2024 | CESNET - Zaloha chladu → CHOD | 12/20/2024 9:30:54 AM | 12/20/2024 9:39:24 AM | CHJ_ZALOHA_DI_SGN_chod/SGN | AS294_052-Server_CESNET
12/20/2024 | SO02- E5 - PORUCHA CERPADLA DEMI 16a | 12/20/2024 9:29:39 AM | 12/20/2024 10:09:44 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_2_Stavy_Chlazeni.Stavy_CCH07_16a | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
12/20/2024 | SF98A Revizni vypinac ventilator privod → PORUCHA | 12/20/2024 9:26:11 AM | 12/20/2024 9:38:46 AM | SF98A_Revizni_vypinac_ventilator_privod_ALARM/PVb | RA02.01.1.4 LB 1PP rozvodna NN [088]
12/20/2024 | SO02 - ZTI - ZAPLAVA A KALOVE CERPADLO JIZNI STROJOVNA ZA E5 - SUMARNI PORUCHA | 12/20/2024 9:25:00 AM | 12/20/2024 7:40:17 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_1_Poruchy_ZTI.Sig_Alm_War | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
12/20/2024 | SO02 - ZAPLAVA JIZNI STROJOVNA ZA E5 - 01pp | 12/20/2024 9:25:00 AM | 12/20/2024 7:40:17 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_1_Poruchy_ZTI.ErrSig_LT663_01pp.Alarm | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
12/20/2024 | SF92A Ventilator privod → PORUCHA | 12/20/2024 9:08:56 AM | 12/20/2024 9:09:21 AM | SF92A_Ventilator_privod_ALARM/PVb | RA02.01.1.4 LB 1PP rozvodna NN [088]
12/20/2024 | SF92A Revizni vypinac ventilator privod → PORUCHA | 12/20/2024 9:08:55 AM | 12/20/2024 9:19:28 AM | SF92A_Revizni_vypinac_ventilator_privod_ALARM/PVb | RA02.01.1.4 LB 1PP rozvodna NN [088]
12/20/2024 | CESNET - Zaloha chladu → CHOD | 12/20/2024 8:59:24 AM | 12/20/2024 9:22:54 AM | CHJ_ZALOHA_DI_SGN_chod/SGN | AS294_052-Server_CESNET
12/20/2024 | CESNET - Teplota chladici vody do serverovny varovna teplota 16°C → PORUCHA | 12/20/2024 8:55:20 AM | 12/20/2024 8:58:49 AM | Weintek Built-in CODESYS.Tags.Teploty.T_Privod_Serverovna_Chladici_Voda_50301a | AS294_052-Server_CESNET
SO02- SF94A - POZARNI VETRANI SCHODISTE - ZANESENI FITRU 02a
12/20/2024 |  | 12/20/2024 8:51:20 AM | 12/20/2024 12:16:17 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_5_Poruchy_SF94A.ErrSig_DP94_02a.Alarm | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
SO02- SF94A - POZARNI VETRANI SCHODISTE - ZANESENI FITRU 02b
12/20/2024 |  | 12/20/2024 8:51:03 AM | 12/20/2024 12:16:17 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_5_Poruchy_SF94A.ErrSig_DP94_02b.Alarm | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
SO02- SF94A - POZARNI VETRANI SCHODISTE - SUMARNI PORUCHA
12/20/2024 |  | 12/20/2024 8:51:00 AM | 12/20/2024 12:16:17 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_5_Poruchy_SF94A.Sig_Alm_War | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
12/20/2024 | SF94A Revizni vypinac ventilator privod → PORUCHA | 12/20/2024 8:49:46 AM | 12/20/2024 8:57:26 AM | SF94A_Revizni_vypinac_ventilator_privod_ALARM/PVb | RA02.01.1.4 LB 1PP rozvodna NN [088]
SO02- SF93A - POZARNI VETRANI SCHODISTE - ZANESENI FITRU 02b
12/20/2024 |  | 12/20/2024 8:28:40 AM | 12/20/2024 12:16:17 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_5_Poruchy_SF93A.ErrSig_DP93_02b.Alarm | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
SO02- SF93A - POZARNI VETRANI SCHODISTE - SUMARNI PORUCHA
12/20/2024 |  | 12/20/2024 8:28:38 AM | 12/20/2024 12:16:17 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_5_Poruchy_SF93A.Sig_Alm_War | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
12/20/2024 | SF93A Revizni vypinac ventilator privod → PORUCHA | 12/20/2024 8:27:20 AM | 12/20/2024 8:40:19 AM | SF93A_Revizni_vypinac_ventilator_privod_ALARM/PVb | RA02.01.1.4 LB 1PP rozvodna NN [088]
12/20/2024 | SO02 - KOTELNA - ALARM ZAPALAV KOTELNA | 12/20/2024 7:48:10 AM | 12/20/2024 3:50:56 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_3_Poruchy_Topeni.ErrSig_LT401_08b.Alarm | RA02.4.1
12/20/2024 | AHU07A Cerpadlo ohrev → PORUCHA | 12/20/2024 7:01:17 AM | 12/20/2024 7:05:31 AM | AHU07A_Čerpadlo_ohřívač_AL/PVb | RA1.3.1.1 str VZT multi 3NP [027]
12/20/2024 | SO03 - Chladici vez 2 - NIZKA TEPLOTA VODY | 12/20/2024 6:19:02 AM | 12/20/2024 8:17:42 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.Varovani_CH117_2_Tlow | RA03.1.1
12/20/2024 | AHU228C_Prostor_VlhkostRel1_ME → MIN hodnota | 12/20/2024 6:01:29 AM | 12/21/2024 9:01:49 PM | AHU228C/AHU228C Relativní vlhkost v prostoru | RA02.02.3.2 LH 2PP severni str mala [063]
12/20/2024 | AHU227C_Prostor_VlhkostRel1_ME → MIN hodnota | 12/20/2024 5:47:57 AM | 12/21/2024 9:01:31 PM | AHU227C/AHU227C Relativní vlhkost v prostoru | RA02.02.3.2 LH 2PP severni str mala [063]
12/20/2024 | AHU230C_Prostor_VlhkostRel1_ME → MIN hodnota | 12/20/2024 5:37:24 AM | 12/21/2024 9:02:01 PM | AHU230C/Prostor_VlhkostRel1_ME_PVf | RA02.02.3.3 LH 2PP severni str mala [064]
12/20/2024 | AHU224C_Prostor_VlhkostRel1_ME → MIN hodnota | 12/20/2024 5:32:40 AM | 12/21/2024 9:01:26 PM | AHU224C/AHU224C Relativní vlhkost v prostoru | RA02.02.3.1 LH 2PP severni str mala [062]
12/20/2024 | SO02-CHLADICI OKRUH L2 - TEPLOTA KRITICKA | 12/20/2024 3:14:17 AM | 12/22/2024 8:55:52 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0211_5_GLV.T514_01c | AS14.1_RA02.1.1_L1-L2
12/20/2024 | SO02-CHLADICI OKRUH L2 - TEPLOTA VAROVNA | 12/20/2024 3:14:17 AM | 12/22/2024 8:55:52 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0211_5_GLV.T514_01c | AS14.1_RA02.1.1_L1-L2
12/20/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA Cerpadla CH3 FCU OF - 101.2 | 12/20/2024 1:39:32 AM | 12/21/2024 6:21:54 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_3_Stavy_Chlazeni.Stavy_CCH101_2 | RA02.4.1
12/20/2024 | AHU17AB - PROTIMRAZOVA OCHRANA 2st | 12/20/2024 12:56:22 AM | 12/20/2024 1:06:47 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_4_Poruchy_AHU17AB.ErrSig_TT17_05b.Alarm | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
12/20/2024 | AHU17AB -SUMARNI PORUCHA | 12/20/2024 12:48:14 AM | 1/16/2025 3:24:39 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_4_Poruchy_AHU17AB.Sig_Alm_War | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
12/20/2024 | AHU17AB - PROTIMRAZOVA OCHRANA 2st | 12/20/2024 12:44:32 AM | 12/20/2024 12:48:02 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_4_Poruchy_AHU17AB.ErrSig_TT17_05b.Alarm | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
12/20/2024 | AHU17AB - PROTIMRAZOVA OCHRANA 2st | 12/20/2024 12:40:32 AM | 12/20/2024 12:43:17 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_4_Poruchy_AHU17AB.ErrSig_TT17_05b.Alarm | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
12/19/2024 | CESNET - Teplota chladici vody do serverovny varovna teplota 16°C → PORUCHA | 12/19/2024 11:09:03 PM | 12/20/2024 8:42:51 AM | Weintek Built-in CODESYS.Tags.Teploty.T_Privod_Serverovna_Chladici_Voda_50301a | AS294_052-Server_CESNET
12/19/2024 | CESNET - Zaloha chladu → CHOD | 12/19/2024 10:57:24 PM | 12/20/2024 8:53:19 AM | CHJ_ZALOHA_DI_SGN_chod/SGN | AS294_052-Server_CESNET
12/19/2024 | SO03 - Zasobnik chlazene vody 11°C VAROVNA TEPLOTA | 12/19/2024 10:36:24 PM | 12/21/2024 3:39:22 PM | SO03_Strojovna_chladu_Teplota_zasobniku_spodni | RA03.1.1
12/19/2024 | SO02- CHLAZENI L4b - PORUCHA | 12/19/2024 9:59:46 PM | 12/23/2024 9:31:55 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0212_4_Poruchy_ChladLaser4b.Sig_Alm_War | AS15.1_RA02.1.2_L3-L4b
12/19/2024 | SO02-CHLAZENI L3 - TEPLOTA VAROVNA | 12/19/2024 9:51:52 PM | 1/2/2025 1:53:38 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0212_3_GLV.T510_02a | AS15.1_RA02.1.2_L3-L4b
12/19/2024 | CESNET - Teplota chladici vody do serverovny varovna teplota 14°C → PORUCHA | 12/19/2024 9:38:11 PM | 12/21/2024 7:08:04 PM | Weintek Built-in CODESYS.Tags.Teploty.T_Nabeh_Serverovna_RS1_Chladici_Voda_50301b | AS294_052-Server_CESNET
12/19/2024 | AHU226C_DOH_CerpadloPdifChod_AL → PORUCHA | 12/19/2024 8:35:25 PM | 1/6/2025 7:56:18 AM | AHU226C/AHU226C Čerpadlo dohřev pdif chod alarm | RA02.02.3.1 LH 2PP severni str mala [062]
12/19/2024 | SO02-CHLAZENI L3 - TEPLOTA VAROVNA | 12/19/2024 8:22:37 PM | 1/2/2025 1:53:58 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0212_3_GLV.T510_02a | AS15.1_RA02.1.2_L3-L4b
12/19/2024 | CESNET - Zaloha chladu → CHOD | 12/19/2024 8:08:54 PM | 12/19/2024 10:49:24 PM | CHJ_ZALOHA_DI_SGN_chod/SGN | AS294_052-Server_CESNET
12/19/2024 | CESNET - Teplota chladici vody do serverovny varovna teplota 16°C → PORUCHA | 12/19/2024 8:00:36 PM | 12/19/2024 10:27:20 PM | Weintek Built-in CODESYS.Tags.Teploty.T_Privod_Serverovna_Chladici_Voda_50301a | AS294_052-Server_CESNET
12/19/2024 | CESNET - Teplota chladici vody do serverovny varovna teplota 16°C → PORUCHA | 12/19/2024 7:39:21 PM | 12/21/2024 7:08:14 PM | Weintek Built-in CODESYS.Tags.Teploty.T_Nabeh_Serverovna_RS1_Chladici_Voda_50301b | AS294_052-Server_CESNET
12/19/2024 | SO11-ELI2 VZT7 FM ventilator privod → PORUCHA | 12/19/2024 7:31:51 PM | 12/19/2024 7:32:01 PM | SO11_VZT7_Ventilator_privod_ALARM/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [102]
12/19/2024 | SO02-DEMI VODA - TEPLOTA KRITICKA | 12/19/2024 7:10:40 PM | 12/21/2024 6:57:41 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0211_2_GLV.T503_05a | AS14.1_RA02.1.1_L1-L2
12/19/2024 | AHU228C_VP_Tlak_ME → SELHÁNÍ | 12/19/2024 7:09:57 PM | 12/19/2024 7:09:58 PM | AHU228C/AHU228C Tlak na přívodním potrubí | RA02.02.3.2 LH 2PP severni str mala [063]
12/19/2024 | SO02- CHLAZENI L4b - TEPLOTA VAROVNA | 12/19/2024 6:38:30 PM | 12/22/2024 4:57:05 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0212_4_GLV.T512_01c | AS15.1_RA02.1.2_L3-L4b
12/19/2024 | SO02-DEMI VODA - TEPLOTA VAROVNA | 12/19/2024 5:58:35 PM | 12/21/2024 7:20:31 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0211_2_GLV.T503_05a | AS14.1_RA02.1.1_L1-L2
12/19/2024 | SO03 - KLAPKA GLYKOL KS823.2 CHILLE 3 A FREE DO VEZE 2 NEZAVRENA | 12/19/2024 5:39:22 PM | 12/21/2024 3:39:21 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.ErrSig_KS823_2_zav.Alarm | RA03.1.1
12/19/2024 | CESNET - Teplota chladici vody do serverovny varovna teplota 14°C → PORUCHA | 12/19/2024 4:05:23 PM | 12/19/2024 4:06:45 PM | Weintek Built-in CODESYS.Tags.Teploty.T_Privod_Serverovna_Chladici_Voda_50301a | AS294_052-Server_CESNET
12/19/2024 | CESNET - Teplota chladici vody do serverovny varovna teplota 16°C → PORUCHA | 12/19/2024 4:02:54 PM | 12/19/2024 6:48:43 PM | Weintek Built-in CODESYS.Tags.Teploty.T_Privod_Serverovna_Chladici_Voda_50301a | AS294_052-Server_CESNET
12/19/2024 | CESNET - Teplota serverovna studena ulicka varovna 23°C → PORUCHA | 12/19/2024 3:55:10 PM | 12/19/2024 4:01:50 PM | Weintek Built-in CODESYS.Tags.Teploty.T_Prostor_serverovny_studena_ulicka_50306d | AS294_052-Server_CESNET
12/19/2024 | CESNET - Cerpadlo chlazeni CCH161c → PORUCHA | 12/19/2024 3:55:09 PM | 12/19/2024 4:00:39 PM | Porucha_CHL_Cerp_1_CCH161c_DI_SGN_AL/SGN | AS294_052-Server_CESNET
12/19/2024 | CESNET - Teplota serverovna tepla ulicka 27°C kryticka → PORUCHA | 12/19/2024 3:54:57 PM | 12/19/2024 4:02:00 PM | Weintek Built-in CODESYS.Tags.Teploty.T_Prostor_mezi_IT_skrine_tepla_ulicka_50306b | AS294_052-Server_CESNET
12/19/2024 | CESNET - Teplota serverovna tepla ulicka 25°C varovna → PORUCHA | 12/19/2024 3:51:52 PM | 12/19/2024 4:06:02 PM | Weintek Built-in CODESYS.Tags.Teploty.T_Prostor_mezi_IT_skrine_tepla_ulicka_50306c | AS294_052-Server_CESNET
12/19/2024 | CESNET - Teplota serverovna studena ulicka kriticka 25°C → PORUCHA | 12/19/2024 3:50:44 PM | 12/19/2024 4:02:05 PM | Weintek Built-in CODESYS.Tags.Teploty.T_Prostor_serverovny_studena_ulicka_50306a | AS294_052-Server_CESNET
12/19/2024 | CESNET - Teplota serverovna studena ulicka kriticka 25°C → PORUCHA | 12/19/2024 3:45:21 PM | 12/19/2024 4:06:13 PM | Weintek Built-in CODESYS.Tags.Teploty.T_Prostor_serverovny_studena_ulicka_50306d | AS294_052-Server_CESNET
12/19/2024 | CESNET - Teplota serverovna tepla ulicka 27°C kryticka → PORUCHA | 12/19/2024 3:44:20 PM | 12/19/2024 4:14:36 PM | Weintek Built-in CODESYS.Tags.Teploty.T_Prostor_mezi_IT_skrine_tepla_ulicka_50306c | AS294_052-Server_CESNET
12/19/2024 | CESNET - Zaloha chladu → CHOD | 12/19/2024 3:31:54 PM | 12/19/2024 7:53:54 PM | CHJ_ZALOHA_DI_SGN_chod/SGN | AS294_052-Server_CESNET
12/19/2024 | AHU271C_DOH_Tvratna_ME → MIN hodnota | 12/19/2024 3:23:28 PM | 12/19/2024 5:21:04 PM | AHU271C/AHU271C Dohřev teplota vratne | RA02.3.1.1 LH 3NP severni str [070]
12/19/2024 | SO02-Porucha cerpadla chlazeni L1 | 12/19/2024 3:06:02 PM | 1/2/2025 11:15:51 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0211_5_Stavy_ChladOdd1.Stavy_CCH70_20a | AS14.1_RA02.1.1_L1-L2
12/19/2024 | SO02-Sumarni porucha chlazeni L1 | 12/19/2024 3:06:01 PM | 1/2/2025 11:15:50 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0211_5_Poruchy_ChladOdd1.Sig_Alm_War | AS14.1_RA02.1.1_L1-L2
12/19/2024 | AHU272C_Privod_Teplota_ME → MIN hodnota | 12/19/2024 2:46:52 PM | 12/19/2024 5:33:19 PM | AHU272C/AHU272C Teplota přívod | RA02.3.1.1 LH 3NP severni str [070]
12/19/2024 | SO02-CHLADICI OKRUH L1 - TEPLOTA KRITICKA | 12/19/2024 1:53:41 PM | 12/26/2024 9:16:47 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0211_5_GLV.T513_01c | AS14.1_RA02.1.1_L1-L2
12/19/2024 | SO02 - 1NP ZAPLAVA STROJOVNA ZA L1 - L2 | 12/19/2024 10:15:25 AM | 12/20/2024 7:39:08 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0211_1_Poruchy_Strojovna.ErrSig_LT663_01r.Alarm | AS14.1_RA02.1.1_L1-L2
12/18/2024 | AHU11AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 12/18/2024 7:06:46 PM | 12/19/2024 5:59:25 AM | AHU11AB_Max_vlhkost_vzduchu_AL/PVb | RA1.3.1.3 str VZT multi 3NP [029]
12/18/2024 | SO03 - CHLAZENI - VYPADEK JISTENI CHILLER 1 | 12/18/2024 10:38:27 AM | 12/20/2024 1:39:30 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_2_Poruchy_Silno.ErrSig_SilnoPorucha_13.Alarm | RA03.1.1
12/18/2024 | AHU272C_Privod_Teplota_ME → MIN hodnota | 12/18/2024 10:07:54 AM | 12/18/2024 10:53:43 AM | AHU272C/AHU272C Teplota přívod | RA02.3.1.1 LH 3NP severni str [070]
12/18/2024 | AHU271C_Privod_Teplota_ME → MIN hodnota | 12/18/2024 9:50:36 AM | 12/19/2024 5:32:47 PM | AHU271C/AHU271C Teplota přívod | RA02.3.1.1 LH 3NP severni str [070]
12/18/2024 | SO02 - KOTELNA - Rozdelovac chladu 12°C VAROVNA TEPLOTA | 12/18/2024 9:31:55 AM | 12/18/2024 9:32:55 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_2_GLV.T502_01a | RA02.4.1
12/18/2024 | SO03 - Zasobnik chlazene vody 11°C VAROVNA TEPLOTA | 12/18/2024 9:11:04 AM | 12/18/2024 9:28:44 AM | SO03_Strojovna_chladu_Teplota_zasobniku_spodni | RA03.1.1
12/18/2024 | SO03 - Chiller 1 PORUCHA TRIPOUT | 12/18/2024 9:06:43 AM | 12/18/2024 9:25:26 AM | SO03_Chiller_1_Stavy_jednotky_Mb_w/PVw | SO03_Chiller_1
12/18/2024 | SO03 - STROJOVNA CHLAZENI SUMARNI PORUCHA | 12/18/2024 9:06:23 AM | 12/21/2024 3:39:22 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.Sig_Alm_War1 | RA03.1.1
12/18/2024 | SO03 - Chiller 1 - PORUCHA STOJE | 12/18/2024 9:06:22 AM | 12/21/2024 3:39:20 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.ErrSig_CH111_por.Alarm | RA03.1.1
12/18/2024 | SO03 - Chladici vez 1 - NIZKA HLADINA | 12/18/2024 9:01:02 AM | 12/18/2024 9:01:07 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.Varovani_CH117_1_LTlow | RA03.1.1
12/18/2024 | AHU271C_DOH_Tvratna_ME → MIN hodnota | 12/18/2024 8:07:05 AM | 12/18/2024 8:46:02 AM | AHU271C/AHU271C Dohřev teplota vratne | RA02.3.1.1 LH 3NP severni str [070]
12/18/2024 | AHU11AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 12/18/2024 12:06:27 AM | 12/18/2024 2:25:08 AM | AHU11AB_Max_vlhkost_vzduchu_AL/PVb | RA1.3.1.3 str VZT multi 3NP [029]
12/17/2024 | AHU225C_Privod_VlhkostRel_ME → MIN hodnota | 12/17/2024 7:29:39 PM | 12/17/2024 7:42:10 PM | AHU225C/AHU225C Relativní vlhkost přívod | RA02.02.3.1 LH 2PP severni str mala [062]
12/17/2024 | Vzduchova sprcha AHU121C → PORUCHA | 12/17/2024 11:58:48 AM | 12/17/2024 1:43:53 PM | AHU121C_Vzduchova_sprcha_Bi-AL/PVb | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
12/17/2024 | AHU11AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 12/17/2024 12:06:32 AM | 12/17/2024 3:50:51 AM | AHU11AB_Max_vlhkost_vzduchu_AL/PVb | RA1.3.1.3 str VZT multi 3NP [029]
12/16/2024 | SO11-ELI2 VZT7 FM ventilator privod → PORUCHA | 12/16/2024 7:31:51 PM | 12/16/2024 7:32:01 PM | SO11_VZT7_Ventilator_privod_ALARM/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [102]
12/16/2024 | AHU271C_DOH_Tvratna_ME → MIN hodnota | 12/16/2024 10:39:45 AM | 12/16/2024 11:10:19 AM | AHU271C/AHU271C Dohřev teplota vratne | RA02.3.1.1 LH 3NP severni str [070]
12/16/2024 | AHU272C_Privod_Teplota_ME → MIN hodnota | 12/16/2024 9:58:44 AM | 12/18/2024 8:44:25 AM | AHU272C/AHU272C Teplota přívod | RA02.3.1.1 LH 3NP severni str [070]
12/16/2024 | AHU11AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 12/16/2024 12:06:18 AM | 12/16/2024 6:00:13 AM | AHU11AB_Max_vlhkost_vzduchu_AL/PVb | RA1.3.1.3 str VZT multi 3NP [029]
12/15/2024 | SO03 - Chladici vez 1 - NIZKA TEPLOTA VODY | 12/15/2024 8:30:27 PM | 12/15/2024 10:22:47 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.Varovani_CH117_1_Tlow | RA03.1.1
12/15/2024 | AHU225C_Privod_VlhkostRel_ME → MIN hodnota | 12/15/2024 7:30:19 AM | 12/15/2024 7:37:41 AM | AHU225C/AHU225C Relativní vlhkost přívod | RA02.02.3.1 LH 2PP severni str mala [062]
12/15/2024 | AHU11AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 12/15/2024 3:01:33 AM | 12/15/2024 8:14:19 AM | AHU11AB_Max_vlhkost_vzduchu_AL/PVb | RA1.3.1.3 str VZT multi 3NP [029]
12/15/2024 | SO03 - Chladici vez 1 - NIZKA TEPLOTA VODY | 12/15/2024 12:17:22 AM | 12/15/2024 2:18:52 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.Varovani_CH117_1_Tlow | RA03.1.1
12/15/2024 | AHU11AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 12/15/2024 12:06:39 AM | 12/15/2024 2:59:56 AM | AHU11AB_Max_vlhkost_vzduchu_AL/PVb | RA1.3.1.3 str VZT multi 3NP [029]
12/14/2024 | AHU228C_DOH_CerpadloPdifChod_AL → PORUCHA | 12/14/2024 12:03:47 PM | 1/6/2025 10:50:34 AM | AHU228C/AHU228C Čerpadlo dohřev pdif chod alarm | RA02.02.3.2 LH 2PP severni str mala [063]
12/14/2024 | AHU11AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 12/14/2024 12:08:09 AM | 12/14/2024 6:34:04 AM | AHU11AB_Max_vlhkost_vzduchu_AL/PVb | RA1.3.1.3 str VZT multi 3NP [029]
12/13/2024 | AHU37C_Privod_Teplota_ME → MAX hodnota | 12/13/2024 5:35:31 PM | 12/13/2024 6:42:29 PM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
12/13/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → MAX hodnota | 12/13/2024 5:28:22 PM | 12/13/2024 6:45:49 PM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
12/13/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → SELHÁNÍ | 12/13/2024 5:26:13 PM | 12/13/2024 6:44:28 PM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
12/13/2024 | SO03 - Chladici vez 1 - NIZKA TEPLOTA VODY | 12/13/2024 2:07:57 PM | 12/14/2024 9:14:47 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.Varovani_CH117_1_Tlow | RA03.1.1
12/13/2024 | SO11-ELI2 VZT7 Cerpadlo ohrev → PORUCHA | 12/13/2024 10:37:40 AM | 1/22/2025 2:06:18 PM | SO11_VZT7_Cerpadlo_ohrivace_ALARM/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [102]
12/13/2024 | AHU11AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 12/13/2024 12:08:30 AM | 12/13/2024 6:00:49 AM | AHU11AB_Max_vlhkost_vzduchu_AL/PVb | RA1.3.1.3 str VZT multi 3NP [029]
12/12/2024 | SO02 - PORUCHA klapky odtah pred ventilatorem V74B.01 pro m.c.: LB.2.17 - EF74B | 12/12/2024 10:33:24 PM | 12/21/2024 7:06:36 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_3_Stavy_EF74B.Stavy_KL74_03a | RA02.4.1
12/12/2024 | AHU02AB - PORUCHA CERPADLA OHRIVAC | 12/12/2024 10:25:09 PM | 12/23/2024 7:56:11 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_2_Stavy_AHU2AB.Stavy_C2AB_01 | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
12/12/2024 | AHU02AB - PORUCHA ALARM | 12/12/2024 10:25:08 PM | 12/23/2024 7:56:10 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_2_Poruchy_AHU2AB.Sig_Alm_War | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
12/12/2024 | SO03 - STROJOVNA CHLAZENI SUMARNI PORUCHA | 12/12/2024 10:25:03 PM | 12/18/2024 8:39:13 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.Sig_Alm_War1 | RA03.1.1
12/12/2024 | AHU228C_DOH_CerpadloPdifChod_AL → PORUCHA | 12/12/2024 9:07:50 PM | 12/14/2024 11:42:35 AM | AHU228C/AHU228C Čerpadlo dohřev pdif chod alarm | RA02.02.3.2 LH 2PP severni str mala [063]
12/12/2024 | SO02-CHLADICI OKRUH L1 - TEPLOTA KRITICKA | 12/12/2024 8:22:51 PM | 12/12/2024 8:24:01 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0211_5_GLV.T513_01c | AS14.1_RA02.1.1_L1-L2
12/12/2024 | AHU271C_Privod_Teplota_ME → MIN hodnota | 12/12/2024 8:21:02 PM | 12/18/2024 8:47:40 AM | AHU271C/AHU271C Teplota přívod | RA02.3.1.1 LH 3NP severni str [070]
12/12/2024 | AHU226C_DOH_CerpadloPdifChod_AL → PORUCHA | 12/12/2024 8:20:32 PM | 12/13/2024 10:31:57 AM | AHU226C/AHU226C Čerpadlo dohřev pdif chod alarm | RA02.02.3.1 LH 2PP severni str mala [062]
12/12/2024 | SO02-DEMI VODA - TEPLOTA KRITICKA | 12/12/2024 8:20:15 PM | 12/12/2024 8:21:25 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0211_2_GLV.T503_05a | AS14.1_RA02.1.1_L1-L2
12/12/2024 | SO02-Pozarni klapka AHU17AB - PK-LH-81 | 12/12/2024 8:20:12 PM | 12/19/2024 5:12:27 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0211_4_Poruchy_AHU17AB.ErrSig_PK_LH_81.Alarm | AS14.1_RA02.1.1_L1-L2
12/12/2024 | AHU229C_Privod_VlhkostRel_ME → MIN hodnota | 12/12/2024 8:19:38 PM | 12/12/2024 8:30:22 PM | AHU229C/AHU229C Relativní vlhkost přívod | RA02.02.3.2 LH 2PP severni str mala [063]
12/12/2024 | SO02-DEMI VODA - TEPLOTA VAROVNA | 12/12/2024 8:19:35 PM | 12/12/2024 8:22:25 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0211_2_GLV.T503_05a | AS14.1_RA02.1.1_L1-L2
12/12/2024 | AHU230C_Privod_VlhkostRel_ME → MIN hodnota | 12/12/2024 8:19:01 PM | 12/12/2024 8:32:32 PM | AHU230C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.3.3 LH 2PP severni str mala [064]
12/12/2024 | AHU225C_Privod_VlhkostRel_ME → MIN hodnota | 12/12/2024 8:18:09 PM | 12/12/2024 8:34:23 PM | AHU225C/AHU225C Relativní vlhkost přívod | RA02.02.3.1 LH 2PP severni str mala [062]
12/12/2024 | SO02-AHU19AB - ZANESENI HEPA FILTRU PRIVOD E5 | 12/12/2024 8:12:37 PM | 12/20/2024 6:05:39 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_4_Poruchy_AHU19AB.ErrSig_DP19_14e.Alarm | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
12/12/2024 | SO02 - PORUCHA klapky odtah pred ventilatorem V74B.01 pro m.c.: LB.2.17 - EF74B | 12/12/2024 8:03:59 PM | 12/12/2024 10:23:24 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_3_Stavy_EF74B.Stavy_KL74_03a | RA02.4.1
12/12/2024 | SO02-AHU40C - SUMARNI PORUCHA | 12/12/2024 8:01:51 PM | 12/12/2024 8:10:26 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Poruchy_AHU40C.Sig_Alm_War | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
12/12/2024 | SO11-ELI2 VZT7 FM ventilator privod → PORUCHA | 12/12/2024 8:01:23 PM | 12/12/2024 9:15:53 PM | SO11_VZT7_Ventilator_privod_ALARM/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [102]
12/12/2024 | AHU02AB - PORUCHA ALARM | 12/12/2024 8:00:08 PM | 12/12/2024 10:24:48 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_2_Poruchy_AHU2AB.Sig_Alm_War | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
12/12/2024 | AHU02AB - PORUCHA CERPADLA OHRIVAC | 12/12/2024 8:00:04 PM | 12/12/2024 10:24:49 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_2_Stavy_AHU2AB.Stavy_C2AB_01 | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
12/12/2024 | SO02 - KOTELNA - PORCUHA vetrani kotelny AHU56A | 12/12/2024 7:56:57 PM | 12/21/2024 7:06:33 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Poruchy_AHU56A.Sig_Alm_War | RA02.4.1
12/12/2024 | SO02 - KOTELNA - AHU56A - Zaneseni filtru | 12/12/2024 7:55:27 PM | 12/12/2024 7:56:57 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Poruchy_AHU56A.ErrSig_DP56_04a.Alarm | RA02.4.1
12/12/2024 | SO02 - KOTELNA - SUMARNI PORUCHA KOTELNY | 12/12/2024 7:55:26 PM | 12/21/2024 7:06:23 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Poruchy_Topeni.Sig_Alm_War | RA02.4.1
12/12/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA cerpadla UT5 podlahove topeni CT103.2 | 12/12/2024 7:55:23 PM | 12/21/2024 7:06:23 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Stavy_Topeni.Stavy_CT103_2 | RA02.4.1
12/12/2024 | SO03 - Chladici vez 1 - NIZKA TEPLOTA VODY | 12/12/2024 7:54:13 PM | 12/12/2024 10:39:27 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.Varovani_CH117_1_Tlow | RA03.1.1
12/12/2024 | SO03 - STROJOVNA CHLAZENI SUMARNI PORUCHA | 12/12/2024 7:53:35 PM | 12/12/2024 10:22:38 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.Sig_Alm_War1 | RA03.1.1
12/12/2024 | SO02-AHU19AB - ZANESENI FILTRU PRIVOD ZA MOTOREM | 12/12/2024 7:48:02 PM | 12/12/2024 8:12:32 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_4_Poruchy_AHU19AB.ErrSig_DP19_06b.Alarm | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
12/12/2024 | CESNET jednota STULZ JPK 6 SUMARNI PORUCHA | 12/12/2024 7:46:58 PM | 12/12/2024 8:25:18 PM | CESNET_STULZ_JPK_6_SUMARNI_Mb_xAL/PVx | CESNET_STULZ_JPK_6
12/12/2024 | AHU17AB -SUMARNI PORUCHA | 12/12/2024 7:43:14 PM | 12/20/2024 12:48:09 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_4_Poruchy_AHU17AB.Sig_Alm_War | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
12/12/2024 | CESNET jednota STULZ JPK 3 SUMARNI PORUCHA | 12/12/2024 7:43:12 PM | 12/12/2024 8:25:25 PM | CESNET_STULZ_JPK_3_SUMARNI_Mb_xAL/PVx | CESNET_STULZ_JPK_3
12/12/2024 | AHU321A Filtr privod B → PORUCHA | 12/12/2024 7:43:04 PM | 1/3/2025 7:00:26 AM | AHU321A_Filtr_privod_B_Bv-AL/PVb | RA02.3.1.2 LH 3NP severni str [071]
12/12/2024 | SO02-AHU19AB - ZANESENI HEPA FILTRU PRIVOD E5 | 12/12/2024 7:42:22 PM | 12/12/2024 8:12:32 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_4_Poruchy_AHU19AB.ErrSig_DP19_14e.Alarm | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
12/12/2024 | SO11-ELI2 VZT7 Cerpadlo ohrev → PORUCHA | 12/12/2024 7:32:22 PM | 12/13/2024 10:37:25 AM | SO11_VZT7_Cerpadlo_ohrivace_ALARM/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [102]
12/12/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA Cerpadla CH3 FCU OF - 101.2 | 12/12/2024 7:11:37 PM | 12/12/2024 7:51:37 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_3_Stavy_Chlazeni.Stavy_CCH101_2 | RA02.4.1
12/12/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA Cerpadla CH3 FCU OF - 101.1 | 12/12/2024 7:11:32 PM | 12/12/2024 7:51:37 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_3_Stavy_Chlazeni.Stavy_CCH101_1 | RA02.4.1
12/12/2024 | AHU47AB Filtr privod HEPA c → PORUCHA | 12/12/2024 7:10:36 PM |  | AHU47AB_Filtr_privod_HEPA_c_Bv-AL/PVb | RA02.3.1.7 LH 3NP severni str [076]
12/12/2024 | AHU47AB Filtr privod HEPA b → PORUCHA | 12/12/2024 7:10:36 PM |  | AHU47AB_Filtr_privod_HEPA_b_Bv-AL/PVb | RA02.3.1.7 LH 3NP severni str [076]
12/12/2024 | SO02 - KOTELNA - SUMARNI PORUCHA CHLAZENI | 12/12/2024 7:04:34 PM | 12/20/2024 7:37:01 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_2_Poruchy_Chlazeni.Sig_Alm_War | RA02.4.1
12/12/2024 | AHU17AB -PORUCHA klapky odtah | 12/12/2024 7:02:38 PM | 12/12/2024 7:42:53 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_4_Stavy_AHU17AB.Stavy_KL17_10 | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
12/12/2024 | SO02_UPS2A_Provoz_na_baterie | 12/12/2024 7:02:33 PM | 12/12/2024 7:02:38 PM | UPS2A_Provoz_na_baterie/PVx | UPS2A
12/12/2024 | AHU241C_VP_FmPorucha_AL → PORUCHA | 12/12/2024 7:02:08 PM |  | AHU241C/VP_FmPorucha_AL_PVb | RA02.02.5.2 LH 2PP jizni str mala [091]
12/12/2024 | AHU272C_VP_FmPorucha_AL → PORUCHA | 12/12/2024 7:02:08 PM |  | AHU272C/AHU272C Ventilator FM porucha | RA02.3.1.1 LH 3NP severni str [070]
12/12/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA Cerpadla CH1 VZT - 105.2 | 12/12/2024 7:02:00 PM | 12/12/2024 7:04:30 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_3_Stavy_Chlazeni.Stavy_CCH105_2 | RA02.4.1
12/12/2024 | UPS2/2_Provoz_na_baterie → PORUCHA | 12/12/2024 7:01:14 PM | 12/12/2024 7:02:00 PM | UPS2/2_provoz_na_baterie_ALARM/PVb | RA02.01.1.3 LB 1PP rozvodna NN [087]
12/12/2024 | UPS1/1_Provoz_na_baterie → PORUCHA | 12/12/2024 7:01:14 PM | 12/12/2024 7:01:54 PM | UPS1/1_provoz_na_baterie_ALARM/PVb | RA02.01.1.3 LB 1PP rozvodna NN [087]
SO02- AHU19AB - PPK - PK.LH.90
12/12/2024 |  | 12/12/2024 7:00:54 PM | 12/12/2024 7:42:19 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_4_Poruchy_AHU19AB.ErrSig_PK_LH_90.Alarm | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
12/12/2024 | SO02_UPS1A_Provoz_na_baterie | 12/12/2024 7:00:53 PM | 12/12/2024 7:00:58 PM | UPS1A_Provoz_na_baterie/PVx | UPS1A
12/12/2024 | SO02_UPS3_Provoz_na_baterie | 12/12/2024 7:00:51 PM | 12/12/2024 7:00:56 PM | UPS3_Provoz_na_baterie/PVx | UPS3
12/12/2024 | AHU17AB -PORUCHA cerpadla dohrev | 12/12/2024 7:00:50 PM | 12/12/2024 7:42:55 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_4_Stavy_AHU17AB.Stavy_C17AB_02 | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
12/12/2024 | AHU17AB -PORUCHA cerpadla ohrev | 12/12/2024 7:00:50 PM | 12/12/2024 7:42:55 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_4_Stavy_AHU17AB.Stavy_C17AB_01 | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
12/12/2024 | AHU17AB - Zvlhcovac SERVIS | 12/12/2024 7:00:49 PM | 12/12/2024 7:42:54 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_4_Poruchy_AHU17AB.ErrSig_Z17AB_servis.Alarm | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
12/12/2024 | AHU02AB - PORUCHA CERPADLA OHRIVAC | 12/12/2024 7:00:49 PM | 12/12/2024 7:56:34 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_2_Stavy_AHU2AB.Stavy_C2AB_01 | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
12/12/2024 | AHU01AB - PORUCHA CERPADLA OHREVU | 12/12/2024 7:00:48 PM | 12/12/2024 7:54:43 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_1_Stavy_AHU1AB.Stavy_C1AB_01 | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
12/12/2024 | SO02 - CHLAZENI 3NP PRO S2-L3 NIZKY TLAK VAROVNY | 12/12/2024 7:00:48 PM | 12/12/2024 7:01:08 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0232_3_GLV.P511_04c | AS17.1_RA02.3.2._LH_3NP_CHL_S2-L3
12/12/2024 | SO02 - CHLAZENI 3NP PRO S2-L3 NIZKY TLAK VAROVNY | 12/12/2024 7:00:48 PM | 12/12/2024 7:01:08 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0232_3_GLV.P511_04c | AS17.1_RA02.3.2._LH_3NP_CHL_S2-L3
12/12/2024 | SO02-AHU49AB - PORUCHA cerpadla ohrivace | 12/12/2024 7:00:47 PM | 12/12/2024 8:19:02 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0212_2_Stavy_AHU49A.Stavy_C49A_01 | AS15.1_RA02.1.2_L3-L4b
12/12/2024 | SO02-AHU19AB - SERVIS ZVLHCOVACE | 12/12/2024 7:00:47 PM | 12/12/2024 7:42:17 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_4_Poruchy_AHU19AB.ErrSig_Z19AB_servis.Alarm | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
12/12/2024 | SO02-AHU15A - PORUCHA CERPADLA OHRIVACE | 12/12/2024 7:00:47 PM | 12/12/2024 8:12:32 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_5_Stavy_AHU15A.Stavy_C15A_01 | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
12/12/2024 | SO02-AHU38C - PORUCHA CERPADLA OHRIVACE | 12/12/2024 7:00:46 PM | 12/12/2024 8:10:24 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_2_Stavy_AHU38C.Stavy_C38C_01 | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
12/12/2024 | SO02-AHU38C - SUMARNI PORUCHA | 12/12/2024 7:00:46 PM | 12/12/2024 8:10:26 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_2_Poruchy_AHU38C.Sig_Alm_War | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
12/12/2024 | SO02-AHU304AB - PORUCHA cerpadla dohrivac | 12/12/2024 7:00:46 PM | 12/12/2024 7:35:58 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Stavy_AHU304AB.Stavy_C304A_03 | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
12/12/2024 | SO02-AHU304AB - PORUCHA cerpadla predehrev | 12/12/2024 7:00:46 PM | 12/12/2024 7:35:58 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Stavy_AHU304AB.Stavy_C304A_01 | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
12/12/2024 | SO02-AHU304AB - Protimrazová ochrana 2stupen ALARM | 12/12/2024 7:00:46 PM | 12/12/2024 7:36:01 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Poruchy_AHU304AB.ErrSig_TT304_05b.Alarm | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
12/12/2024 | SO02-AHU304AB - Protimrazová ochrana 1stupen ALARM | 12/12/2024 7:00:46 PM | 12/12/2024 7:36:01 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Poruchy_AHU304AB.ErrSig_TT304_05a.Alarm | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
SO02- AHU19AB - PPK - PK.LH.27
12/12/2024 |  | 12/12/2024 7:00:44 PM | 12/12/2024 7:42:19 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_4_Poruchy_AHU19AB.ErrSig_PK_LH_27.Alarm | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
12/12/2024 | SO02 - PORUCHA ventilator V74B.02 pro m.c.: LB.2.17 - EF74B | 12/12/2024 7:00:44 PM | 12/12/2024 7:53:59 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_3_Stavy_EF74B.Stavy_V74B_02 | RA02.4.1
12/12/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA Cerpadla CH7 Vedecka technologie - 111.1 | 12/12/2024 7:00:43 PM | 12/12/2024 7:04:33 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_2_Stavy_Chlazeni.Stavy_CCH111_1 | RA02.4.1
12/12/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA Cerpadla CH5 SERVER LB ZALOHA - 104a.2 | 12/12/2024 7:00:43 PM | 12/12/2024 7:04:33 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_2_Stavy_Chlazeni.Stavy_CCH104a_2 | RA02.4.1
12/12/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA Cerpadla CH5 SERVER LB ZALOHA - 104a.1 | 12/12/2024 7:00:43 PM | 12/12/2024 7:04:33 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_2_Stavy_Chlazeni.Stavy_CCH104a_1 | RA02.4.1
12/12/2024 | SO02-AHU232C - PORUCHA FM VENTILATORU | 12/12/2024 7:00:43 PM | 12/12/2024 7:07:43 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_1_Stavy_AHU232C.Stavy_FM232C_01 | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
12/12/2024 | SO02-AHU231C - PORUCHA FM VENTILATORU | 12/12/2024 7:00:43 PM | 12/12/2024 7:07:43 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_1_Stavy_AHU231C.Stavy_FM231C_01 | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
12/12/2024 | SO02-AHU233C - PORUCHA FM VENTILATORU | 12/12/2024 7:00:43 PM | 12/12/2024 7:07:38 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_1_Stavy_AHU233C.Stavy_FM233C_01 | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
12/12/2024 | SO02-AHU233C - SUMARNI PORUCHA | 12/12/2024 7:00:42 PM | 12/12/2024 7:07:37 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_1_Poruchy_AHU233C.Sig_Alm_War | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
12/12/2024 | SO02-AHU232C - SUMARNI PORUCHA | 12/12/2024 7:00:42 PM | 12/12/2024 7:07:42 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_1_Poruchy_AHU232C.Sig_Alm_War | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
12/12/2024 | SO02-AHU231C - SUMARNI PORUCHA | 12/12/2024 7:00:42 PM | 12/12/2024 7:07:42 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_1_Poruchy_AHU231C.Sig_Alm_War | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
12/12/2024 | SO02-CHLAZENI L3 - PORUCHA CERPADLA | 12/12/2024 7:00:42 PM | 12/12/2024 8:19:12 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0212_3_Stavy_ChladLaser3b.Stavy_CCH70_22a | AS15.1_RA02.1.2_L3-L4b
12/12/2024 | SO02-AHU19AB - PORUCHA FM VENTILATORU ODTAH | 12/12/2024 7:00:42 PM | 12/12/2024 7:42:17 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_4_Stavy_AHU19AB.Stavy_FM19AB_02 | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
12/12/2024 | SO02-AHU19AB - PORUCHA FM VENTILATORU PRIVOD | 12/12/2024 7:00:42 PM | 12/12/2024 7:42:17 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_4_Stavy_AHU19AB.Stavy_FM19AB_01 | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
12/12/2024 | SO02-CHLAZENI L3 - TLAK NIZKY KRITICKY | 12/12/2024 7:00:42 PM | 12/12/2024 7:01:12 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0212_3_GLV.P510_04c | AS15.1_RA02.1.2_L3-L4b
12/12/2024 | SO02-CHLAZENI L3 - TLAK NIZKY VAROVNY | 12/12/2024 7:00:42 PM | 12/12/2024 7:01:12 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0212_3_GLV.P510_04c | AS15.1_RA02.1.2_L3-L4b
12/12/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA Cerpadla CH4 FCU LB - 102.2 | 12/12/2024 7:00:42 PM | 12/12/2024 7:04:32 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_3_Stavy_Chlazeni.Stavy_CCH102_2 | RA02.4.1
12/12/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA Cerpadla CH4 FCU LB - 102.1 | 12/12/2024 7:00:42 PM | 12/12/2024 7:04:32 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_3_Stavy_Chlazeni.Stavy_CCH102_1 | RA02.4.1
12/12/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA VENTILATORU AHU56A | 12/12/2024 7:00:42 PM | 12/12/2024 7:55:27 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Stavy_AHU56A.Stavy_V56A_01 | RA02.4.1
12/12/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA Cerpadla CH3 FCU OF - 101.2 | 12/12/2024 7:00:42 PM | 12/12/2024 7:04:32 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_3_Stavy_Chlazeni.Stavy_CCH101_2 | RA02.4.1
12/12/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA Cerpadla CH3 FCU OF - 101.1 | 12/12/2024 7:00:42 PM | 12/12/2024 7:04:32 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_3_Stavy_Chlazeni.Stavy_CCH101_1 | RA02.4.1
12/12/2024 | SO02 - KOTELNA - PORCUHA Ventilatoru AHU56A | 12/12/2024 7:00:42 PM | 12/12/2024 7:55:27 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Poruchy_AHU56A.ErrSig_V56A_01_por.Alarm | RA02.4.1
12/12/2024 | SO02-AHU264C - PORUCHA FM | 12/12/2024 7:00:41 PM | 12/12/2024 7:07:16 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0212_4_Stavy_AHU264C.Stavy_FM264C_01 | AS15.1_RA02.1.2_L3-L4b
12/12/2024 | SO02-AHU263C - PORUCHA FM | 12/12/2024 7:00:41 PM | 12/12/2024 7:07:11 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0212_4_Stavy_AHU263C.Stavy_FM263C_01 | AS15.1_RA02.1.2_L3-L4b
12/12/2024 | SO02-AHU262C - PORUCHA FM | 12/12/2024 7:00:41 PM | 12/12/2024 7:07:11 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0212_4_Stavy_AHU262C.Stavy_FM262C_01 | AS15.1_RA02.1.2_L3-L4b
12/12/2024 | SO02-AHU261C - PORUCHA FM | 12/12/2024 7:00:41 PM | 12/12/2024 7:07:11 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0212_3_Stavy_AHU261C.Stavy_FM261C_01 | AS15.1_RA02.1.2_L3-L4b
12/12/2024 | SO02-AHU260C - PORUCHA FM | 12/12/2024 7:00:41 PM | 12/12/2024 7:07:06 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0212_3_Stavy_AHU260C.Stavy_FM260C_01 | AS15.1_RA02.1.2_L3-L4b
12/12/2024 | SO02-AHU259C - PORUCHA FM | 12/12/2024 7:00:41 PM | 12/12/2024 7:07:06 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0212_3_Stavy_AHU259C.Stavy_FM259C_01 | AS15.1_RA02.1.2_L3-L4b
12/12/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA Cerpadla CH2 FCU MF - 103.2 | 12/12/2024 7:00:41 PM | 12/12/2024 7:04:31 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_3_Stavy_Chlazeni.Stavy_CCH103_2 | RA02.4.1
12/12/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA Cerpadla CH2 FCU MF - 103.1 | 12/12/2024 7:00:41 PM | 12/12/2024 7:04:31 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_3_Stavy_Chlazeni.Stavy_CCH103_1 | RA02.4.1
12/12/2024 | SO02-AHU235C - PORUCHA FM VENTILATORU | 12/12/2024 7:00:41 PM | 12/12/2024 7:07:36 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_2_Stavy_AHU235C.Stavy_FM235C_01 | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
12/12/2024 | SO02-AHU258C - PORUCHA FM | 12/12/2024 7:00:41 PM | 12/12/2024 7:06:51 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0212_2_Stavy_AHU258C.Stavy_FM258C_01 | AS15.1_RA02.1.2_L3-L4b
12/12/2024 | SO02-AHU256C - PORUCHA FM | 12/12/2024 7:00:41 PM | 12/12/2024 7:06:46 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0212_2_Stavy_AHU256C.Stavy_FM256C_01 | AS15.1_RA02.1.2_L3-L4b
12/12/2024 | SO02-AHU255C - PORUCHA FM | 12/12/2024 7:00:41 PM | 12/12/2024 7:06:46 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0212_1_Stavy_AHU255C.Stavy_FM255C_01 | AS15.1_RA02.1.2_L3-L4b
12/12/2024 | SO02-AHU254C - PORUCHA FM | 12/12/2024 7:00:41 PM | 12/12/2024 7:06:41 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0212_1_Stavy_AHU254C.Stavy_FM254C_01 | AS15.1_RA02.1.2_L3-L4b
12/12/2024 | SO02-AHU253C - PORUCHA FM | 12/12/2024 7:00:41 PM | 12/12/2024 7:06:41 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0212_1_Stavy_AHU253C.Stavy_FM253C_01 | AS15.1_RA02.1.2_L3-L4b
12/12/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA Cerpadla CH10 VZT CP - 115.2 | 12/12/2024 7:00:41 PM | 12/12/2024 7:04:31 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_3_Stavy_Chlazeni.Stavy_CCH115_2 | RA02.4.1
12/12/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA Cerpadla CH10 VZT CP - 115.1 | 12/12/2024 7:00:41 PM | 12/12/2024 7:04:31 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_3_Stavy_Chlazeni.Stavy_CCH115_1 | RA02.4.1
12/12/2024 | SO02-AHU304AB - SUMARNI PORUCHA | 12/12/2024 7:00:41 PM | 12/12/2024 7:36:01 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Poruchy_AHU304AB.Sig_Alm_War | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
12/12/2024 | SO02-AHU304AB - Zvlhcovac PORUCHA | 12/12/2024 7:00:41 PM | 12/12/2024 7:36:01 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Poruchy_AHU304AB.ErrSig_Z304AB_por.Alarm | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
12/12/2024 | SO02-AHU3BL - PORUCHA FM ventilatoru privod | 12/12/2024 7:00:40 PM | 12/12/2024 8:10:18 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_2_Stavy_AHU3BL.Stavy_FM3BL_01 | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
12/12/2024 | SO02 - ZAPLAVA JIZNI STROJOVNA ZA E5 - 01c | 12/12/2024 7:00:40 PM | 12/12/2024 8:14:10 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_1_Poruchy_ZTI.ErrSig_LT663_01c.Alarm | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
12/12/2024 | SO02-PORUCHA KALOVEHO CERPADLA JIZNI STROJOVNA ZA E5 | 12/12/2024 7:00:40 PM | 12/12/2024 8:14:10 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_1_Poruchy_ZTI.ErrSig_LT_Ponor_por.Alarm | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
12/12/2024 | SO02 - ZAPLAVA JIZNI STROJOVNA ZA E5 - 01oo | 12/12/2024 7:00:40 PM | 12/12/2024 8:14:10 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_1_Poruchy_ZTI.ErrSig_LT663_01oo.Alarm | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
12/12/2024 | SO02 - ZAPLAVA JIZNI STROJOVNA ZA E5 - 01nn | 12/12/2024 7:00:40 PM | 12/12/2024 8:14:10 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_1_Poruchy_ZTI.ErrSig_LT663_01nn.Alarm | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
12/12/2024 | SO02 - ZAPLAVA JIZNI STROJOVNA ZA E5 - 01d | 12/12/2024 7:00:40 PM | 12/12/2024 8:14:10 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_1_Poruchy_ZTI.ErrSig_LT663_01d.Alarm | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
12/12/2024 | SO02-AHU3BL - SUMARNI PORUCHA VAROVANI | 12/12/2024 7:00:40 PM | 12/12/2024 8:10:20 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_2_Poruchy_AHU3BL.Sig_Alm_War | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
12/12/2024 | SO02-AHU3BL - SUMARNI PORUCHA | 12/12/2024 7:00:40 PM | 12/12/2024 8:10:20 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_2_Poruchy_AHU3BL.Sig_Alm_War | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
12/12/2024 | SO02-AHU3BL - Protimrazová ochrana ALARM | 12/12/2024 7:00:40 PM | 12/12/2024 8:10:20 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_2_Poruchy_AHU3BL.ErrSig_TT3BL_04.Alarm | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
12/12/2024 | SO02 - PORUCHA ventilatoru SF90A | 12/12/2024 7:00:40 PM | 12/12/2024 7:55:25 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_3_Stavy_SF90A.Stavy_V90A_01 | RA02.4.1
12/12/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA Cerpadla CH1 VZT - 105.1 | 12/12/2024 7:00:40 PM | 12/12/2024 7:04:30 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_3_Stavy_Chlazeni.Stavy_CCH105_1 | RA02.4.1
12/12/2024 | AHU17AB -PORUCHA FM REKUPERATORU | 12/12/2024 7:00:40 PM | 12/12/2024 7:42:55 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_4_Stavy_AHU17AB.Stavy_FM17AB_03 | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
12/12/2024 | AHU17AB -PORUCHA FM ventilatoru odtah | 12/12/2024 7:00:40 PM | 12/12/2024 7:42:55 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_4_Stavy_AHU17AB.Stavy_FM17AB_02 | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
12/12/2024 | AHU17AB -PORUCHA FM ventilatoru privod | 12/12/2024 7:00:40 PM | 12/12/2024 7:42:55 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_4_Stavy_AHU17AB.Stavy_FM17AB_01 | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
12/12/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA Cerpadla CH9 VZT LH E patro - 109.2 | 12/12/2024 7:00:40 PM | 12/12/2024 7:04:30 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_2_Stavy_Chlazeni.Stavy_CCH109_2 | RA02.4.1
12/12/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA Cerpadla CH9 VZT LH E patro - 109.1 | 12/12/2024 7:00:40 PM | 12/12/2024 7:04:30 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_2_Stavy_Chlazeni.Stavy_CCH109_1 | RA02.4.1
12/12/2024 | SO02-AHU1BL - Protimrazová ochrana ALARM | 12/12/2024 7:00:40 PM | 12/12/2024 7:36:45 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Poruchy_AHU1BL.ErrSig_TT1BL_04.Alarm | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
12/12/2024 | SO02 - KOTELNA - ALARM ZAPALAV KOTELNA | 12/12/2024 7:00:40 PM | 12/12/2024 7:43:45 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_3_Poruchy_Topeni.ErrSig_LT401_08b.Alarm | RA02.4.1
12/12/2024 | SO02 - KOTELNA - ALARM ZAPALAV KOTELNA | 12/12/2024 7:00:40 PM | 12/12/2024 7:04:30 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_3_Poruchy_Chlazeni.ErrSig_LT502_06c.Alarm | RA02.4.1
12/12/2024 | SO02 - KOTELNA - ALARM ZAPALAV KOTELNA | 12/12/2024 7:00:40 PM | 12/12/2024 7:04:30 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_2_Poruchy_Chlazeni.ErrSig_LT502_06b.Alarm | RA02.4.1
12/12/2024 | SO02 - KOTELNA - ALARM ZAPALAV KOTELNA | 12/12/2024 7:00:40 PM | 12/12/2024 7:04:30 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_2_Poruchy_Chlazeni.ErrSig_LT502_06a.Alarm | RA02.4.1
12/12/2024 | SO02 - KOTELNA - ALARM ZAPALAV KOTELNA | 12/12/2024 7:00:40 PM | 12/12/2024 7:55:15 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Poruchy_Topeni.ErrSig_LT401_08a.Alarm | RA02.4.1
12/12/2024 | SO02-CHLAZENI L3 - PORUCHA | 12/12/2024 7:00:40 PM | 12/12/2024 8:19:10 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0212_3_Poruchy_ChladLaser3b.Sig_Alm_War | AS15.1_RA02.1.2_L3-L4b
12/12/2024 | AHU17AB - Vysoka Vlhkost hydrostat | 12/12/2024 7:00:39 PM | 12/12/2024 7:00:54 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_4_Poruchy_AHU17AB.Varovani_HT17_08 | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
12/12/2024 | AHU17AB - PORUCHA Zvlhcovace | 12/12/2024 7:00:39 PM | 12/12/2024 7:42:54 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_4_Poruchy_AHU17AB.ErrSig_Z17AB_por.Alarm | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
12/12/2024 | AHU17AB - PROTIMRAZOVA OCHRANA 2st | 12/12/2024 7:00:39 PM | 12/12/2024 7:42:54 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_4_Poruchy_AHU17AB.ErrSig_TT17_05b.Alarm | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
12/12/2024 | AHU17AB - PROTIMRAZOVA OCHRANA 1st | 12/12/2024 7:00:39 PM | 12/12/2024 7:42:54 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_4_Poruchy_AHU17AB.ErrSig_TT17_05a.Alarm | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
SO02- AHU19AB - PPK - PK.LH.99
12/12/2024 |  | 12/12/2024 7:00:39 PM | 12/12/2024 7:42:19 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_4_Poruchy_AHU19AB.ErrSig_PK_LH_99.Alarm | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
SO02- AHU19AB - PPK - PK.LH.98
12/12/2024 |  | 12/12/2024 7:00:39 PM | 12/12/2024 7:42:19 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_4_Poruchy_AHU19AB.ErrSig_PK_LH_98.Alarm | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
SO02- AHU19AB - PPK - PK.LH.97
12/12/2024 |  | 12/12/2024 7:00:39 PM | 12/12/2024 7:42:19 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_4_Poruchy_AHU19AB.ErrSig_PK_LH_97.Alarm | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
SO02- AHU19AB - PPK - PK.LH.96
12/12/2024 |  | 12/12/2024 7:00:39 PM | 12/12/2024 7:42:19 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_4_Poruchy_AHU19AB.ErrSig_PK_LH_96.Alarm | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
SO02- AHU19AB - PPK - PK.LH.95
12/12/2024 |  | 12/12/2024 7:00:39 PM | 12/12/2024 7:42:19 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_4_Poruchy_AHU19AB.ErrSig_PK_LH_95.Alarm | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
SO02- AHU19AB - PPK - PK.LH.94
12/12/2024 |  | 12/12/2024 7:00:39 PM | 12/12/2024 7:42:19 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_4_Poruchy_AHU19AB.ErrSig_PK_LH_94.Alarm | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
SO02- AHU19AB - PPK - PK.LH.93
12/12/2024 |  | 12/12/2024 7:00:39 PM | 12/12/2024 7:42:19 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_4_Poruchy_AHU19AB.ErrSig_PK_LH_93.Alarm | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
SO02- AHU19AB - PPK - PK.LH.92
12/12/2024 |  | 12/12/2024 7:00:39 PM | 12/12/2024 7:42:19 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_4_Poruchy_AHU19AB.ErrSig_PK_LH_92.Alarm | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
SO02- AHU19AB - PPK - PK.LH.91
12/12/2024 |  | 12/12/2024 7:00:39 PM | 12/12/2024 7:42:19 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_4_Poruchy_AHU19AB.ErrSig_PK_LH_91.Alarm | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
SO02- AHU73C - PPK - PK.LH.108
12/12/2024 |  | 12/12/2024 7:00:39 PM | 12/12/2024 8:12:24 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_3_Poruchy_AHU73C.ErrSig_PK_LH_108.Alarm | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
SO02- AHU19AB - PPK - PK.LH.116
12/12/2024 |  | 12/12/2024 7:00:39 PM | 12/12/2024 7:42:19 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_4_Poruchy_AHU19AB.ErrSig_PK_LH_116.Alarm | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
SO02- AHU19AB - PPK - PK.LH.115
12/12/2024 |  | 12/12/2024 7:00:39 PM | 12/12/2024 7:42:19 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_4_Poruchy_AHU19AB.ErrSig_PK_LH_115.Alarm | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
SO02- AHU19AB - PPK - PK.LH.114
12/12/2024 |  | 12/12/2024 7:00:39 PM | 12/12/2024 7:42:19 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_4_Poruchy_AHU19AB.ErrSig_PK_LH_114.Alarm | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
SO02- AHU19AB - PPK - PK.LH.113
12/12/2024 |  | 12/12/2024 7:00:39 PM | 12/12/2024 7:42:19 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_4_Poruchy_AHU19AB.ErrSig_PK_LH_113.Alarm | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
SO02- AHU73C - PPK - PK.LH.109
12/12/2024 |  | 12/12/2024 7:00:39 PM | 12/12/2024 8:12:24 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_3_Poruchy_AHU73C.ErrSig_PK_LH_109.Alarm | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
SO02- AHU19AB - PPK - PK.LH.24
12/12/2024 |  | 12/12/2024 7:00:39 PM | 12/12/2024 7:42:19 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_4_Poruchy_AHU19AB.ErrSig_PK_LH_24.Alarm | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
SO02- AHU19AB - PPK - PK.LH.23
12/12/2024 |  | 12/12/2024 7:00:39 PM | 12/12/2024 7:42:19 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_4_Poruchy_AHU19AB.ErrSig_PK_LH_23.Alarm | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
SO02- AHU19AB - PPK - PK.LH.22
12/12/2024 |  | 12/12/2024 7:00:39 PM | 12/12/2024 7:42:19 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_4_Poruchy_AHU19AB.ErrSig_PK_LH_22.Alarm | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
SO02- AHU19AB - PPK - PK.LH.21
12/12/2024 |  | 12/12/2024 7:00:39 PM | 12/12/2024 7:42:19 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_4_Poruchy_AHU19AB.ErrSig_PK_LH_21.Alarm | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
SO02- AHU19AB - PPK - PK.LH.20
12/12/2024 |  | 12/12/2024 7:00:39 PM | 12/12/2024 7:42:19 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_4_Poruchy_AHU19AB.ErrSig_PK_LH_20.Alarm | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
SO02- AHU19AB - PPK - PK.LH.19
12/12/2024 |  | 12/12/2024 7:00:39 PM | 12/12/2024 7:42:19 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_4_Poruchy_AHU19AB.ErrSig_PK_LH_19.Alarm | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
SO02- AHU19AB - PPK - PK.LH.18
12/12/2024 |  | 12/12/2024 7:00:39 PM | 12/12/2024 7:42:19 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_4_Poruchy_AHU19AB.ErrSig_PK_LH_18.Alarm | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
SO02- AHU19AB - PPK - PK.LH.17
12/12/2024 |  | 12/12/2024 7:00:39 PM | 12/12/2024 7:42:19 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_4_Poruchy_AHU19AB.ErrSig_PK_LH_17.Alarm | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
SO02- AHU19AB - PPK - PK.LH.16
12/12/2024 |  | 12/12/2024 7:00:39 PM | 12/12/2024 7:42:19 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_4_Poruchy_AHU19AB.ErrSig_PK_LH_16.Alarm | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
SO02- AHU19AB - PPK - PK.LH.15
12/12/2024 |  | 12/12/2024 7:00:39 PM | 12/12/2024 7:42:19 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_4_Poruchy_AHU19AB.ErrSig_PK_LH_15.Alarm | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
SO02- AHU19AB - PPK - PK.LH.10
12/12/2024 |  | 12/12/2024 7:00:39 PM | 12/12/2024 7:42:19 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_4_Poruchy_AHU19AB.ErrSig_PK_LH_10.Alarm | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
SO02- AHU19AB - PPK - PK.LH.09
12/12/2024 |  | 12/12/2024 7:00:39 PM | 12/12/2024 7:42:19 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_4_Poruchy_AHU19AB.ErrSig_PK_LH_09.Alarm | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
SO02- AHU19AB - PPK - PK.LH.08
12/12/2024 |  | 12/12/2024 7:00:39 PM | 12/12/2024 7:42:19 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_4_Poruchy_AHU19AB.ErrSig_PK_LH_08.Alarm | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
SO02- AHU19AB - PPK - PK.LH.07
12/12/2024 |  | 12/12/2024 7:00:39 PM | 12/12/2024 7:42:19 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_4_Poruchy_AHU19AB.ErrSig_PK_LH_07.Alarm | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
SO02- AHU19AB - PPK - PK.LH.14
12/12/2024 |  | 12/12/2024 7:00:39 PM | 12/12/2024 7:42:19 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_4_Poruchy_AHU19AB.ErrSig_PK_LH_14.Alarm | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
SO02- AHU19AB - PPK - PK.LH.13
12/12/2024 |  | 12/12/2024 7:00:39 PM | 12/12/2024 7:42:19 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_4_Poruchy_AHU19AB.ErrSig_PK_LH_13.Alarm | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
SO02- AHU19AB - PPK - PK.LH.12
12/12/2024 |  | 12/12/2024 7:00:39 PM | 12/12/2024 7:42:19 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_4_Poruchy_AHU19AB.ErrSig_PK_LH_12.Alarm | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
SO02- AHU19AB - PPK - PK.LH.11
12/12/2024 |  | 12/12/2024 7:00:39 PM | 12/12/2024 7:42:19 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_4_Poruchy_AHU19AB.ErrSig_PK_LH_11.Alarm | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
12/12/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA Cerpadla CH8 VZT LH S a L patro - 108.2 | 12/12/2024 7:00:39 PM | 12/12/2024 7:04:29 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_2_Stavy_Chlazeni.Stavy_CCH108_2 | RA02.4.1
12/12/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA Cerpadla CH8 VZT LH S a L patro - 108.1 | 12/12/2024 7:00:39 PM | 12/12/2024 7:04:29 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_2_Stavy_Chlazeni.Stavy_CCH108_1 | RA02.4.1
12/12/2024 | SO02-AHU264C - SUMARNI PORUCHA ALARM | 12/12/2024 7:00:39 PM | 12/12/2024 7:07:14 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0212_4_Poruchy_AHU264C.Sig_Alm_War | AS15.1_RA02.1.2_L3-L4b
12/12/2024 | SO02-AHU73C - PORUCHA FM VENTILATORU | 12/12/2024 7:00:39 PM | 12/12/2024 8:12:24 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_3_Stavy_AHU73C.Stavy_FM73C_01 | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
12/12/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA Cerpadla CH7d Laboratore - 50.7db | 12/12/2024 7:00:39 PM | 12/12/2024 7:04:29 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_2_Stavy_Chlazeni.Stavy_CCH50_7db | RA02.4.1
12/12/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA Cerpadla CH7d Laboratore - 50.7da | 12/12/2024 7:00:39 PM | 12/12/2024 7:04:29 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_2_Stavy_Chlazeni.Stavy_CCH50_7da | RA02.4.1
12/12/2024 | AHU02AB - PORUCHA FM ODTAH | 12/12/2024 7:00:39 PM | 12/12/2024 7:56:34 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_2_Stavy_AHU2AB.Stavy_FM2AB_02 | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
12/12/2024 | AHU02AB - PORUCHA FM PRIVOD | 12/12/2024 7:00:39 PM | 12/12/2024 7:56:34 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_2_Stavy_AHU2AB.Stavy_FM2AB_01 | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
12/12/2024 | AHU02AB - NAMRZANI JEDNOTKY | 12/12/2024 7:00:39 PM | 12/12/2024 7:00:54 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_2_Stavy_AHU2AB.AHU2AB_Stavy | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
12/12/2024 | SO02-AHU73C - SUMARNI PORUCHA | 12/12/2024 7:00:39 PM | 12/12/2024 8:12:29 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_3_Poruchy_AHU73C.Sig_Alm_War | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
12/12/2024 | SO02-Pozarni klapka AHU17AB - PK-LH-45 | 12/12/2024 7:00:39 PM | 12/12/2024 8:19:03 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0212_4_Poruchy_AHU17AB.ErrSig_PK_LH_45.Alarm | AS15.1_RA02.1.2_L3-L4b
12/12/2024 | SO02-Pozarni klapka AHU49AB - PK-LH-74 | 12/12/2024 7:00:39 PM | 12/12/2024 8:18:58 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0212_2_Poruchy_AHU49A.ErrSig_PK_LH_74.Alarm | AS15.1_RA02.1.2_L3-L4b
12/12/2024 | SO02-Pozarni klapka AHU17AB - PK-LH-84 | 12/12/2024 7:00:39 PM | 12/12/2024 8:19:03 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0212_4_Poruchy_AHU17AB.ErrSig_PK_LH_84.Alarm | AS15.1_RA02.1.2_L3-L4b
12/12/2024 | SO02-Pozarni klapka AHU17AB - PK-LH-83 | 12/12/2024 7:00:39 PM | 12/12/2024 8:19:03 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0212_4_Poruchy_AHU17AB.ErrSig_PK_LH_83.Alarm | AS15.1_RA02.1.2_L3-L4b
12/12/2024 | SO02-Pozarni klapka AHU17AB - PK-LH-42 | 12/12/2024 7:00:39 PM | 12/12/2024 8:19:03 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0212_4_Poruchy_AHU17AB.ErrSig_PK_LH_42.Alarm | AS15.1_RA02.1.2_L3-L4b
12/12/2024 | SO02-Pozarni klapka AHU17AB - PK-LH-40 | 12/12/2024 7:00:39 PM | 12/12/2024 8:19:03 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0212_4_Poruchy_AHU17AB.ErrSig_PK_LH_40.Alarm | AS15.1_RA02.1.2_L3-L4b
12/12/2024 | SO02-AHU290C - PORUCHA FM VENTILATORU | 12/12/2024 7:00:39 PM | 12/12/2024 7:07:29 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_3_Stavy_AHU290C.Stavy_FM290C_01 | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
12/12/2024 | SO02-AHU237C - PORUCHA FM VENTILATORU | 12/12/2024 7:00:39 PM | 12/12/2024 8:12:24 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_3_Stavy_AHU237C.Stavy_FM237C_01 | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
12/12/2024 | SO02-Pozarni klapka AHU17AB - PK-LH-43 | 12/12/2024 7:00:39 PM | 12/12/2024 8:19:03 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0212_4_Poruchy_AHU17AB.ErrSig_PK_LH_43.Alarm | AS15.1_RA02.1.2_L3-L4b
12/12/2024 | SO02-AHU261C - SUMARNI PORUCHA ALARM | 12/12/2024 7:00:39 PM | 12/12/2024 7:07:08 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0212_3_Poruchy_AHU261C.Sig_Alm_War | AS15.1_RA02.1.2_L3-L4b
12/12/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA cerpadla UT5 podlahove topeni CT103.1 | 12/12/2024 7:00:38 PM | 12/12/2024 7:55:13 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Stavy_Topeni.Stavy_CT103_1 | RA02.4.1
12/12/2024 | SO02-Pozarni klapka AHU17AB - PK-LH-44 | 12/12/2024 7:00:38 PM | 12/12/2024 8:19:03 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0212_4_Poruchy_AHU17AB.ErrSig_PK_LH_44.Alarm | AS15.1_RA02.1.2_L3-L4b
12/12/2024 | SO02-Pozarni klapka AHU49AB - PK-LH-73 | 12/12/2024 7:00:38 PM | 12/12/2024 8:18:58 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0212_2_Poruchy_AHU49A.ErrSig_PK_LH_73.Alarm | AS15.1_RA02.1.2_L3-L4b
12/12/2024 | SO02-Pozarni klapka AHU17AB - PK-LH-41 | 12/12/2024 7:00:38 PM | 12/12/2024 8:19:03 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0212_4_Poruchy_AHU17AB.ErrSig_PK_LH_41.Alarm | AS15.1_RA02.1.2_L3-L4b
12/12/2024 | AHU02AB - PORUCHA ALARM | 12/12/2024 7:00:38 PM | 12/12/2024 7:56:33 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_2_Poruchy_AHU2AB.Sig_Alm_War | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
12/12/2024 | AHU02AB - PROTIMRAZOVA OCHRANA 2st | 12/12/2024 7:00:38 PM | 12/12/2024 7:56:33 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_2_Poruchy_AHU2AB.ErrSig_TT2_05b.Alarm | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
12/12/2024 | AHU02AB - PROTIMRAZOVA OCHRANA 1st | 12/12/2024 7:00:38 PM | 12/12/2024 7:56:33 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_2_Poruchy_AHU2AB.ErrSig_TT2_05a.Alarm | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
12/12/2024 | AHU02AB - VYSOKA VLHKOST HYDROSTAT | 12/12/2024 7:00:38 PM | 12/12/2024 7:00:53 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_2_Poruchy_AHU2AB.Varovani_HT2_09 | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
12/12/2024 | SO02-AHU290C - SUMARNI PORUCHA | 12/12/2024 7:00:38 PM | 12/12/2024 7:07:28 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_3_Poruchy_AHU290C.Sig_Alm_War | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
12/12/2024 | SO02-AHU237C - SUMARNI PORUCHA | 12/12/2024 7:00:38 PM | 12/12/2024 8:12:23 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_3_Poruchy_AHU237C.Sig_Alm_War | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
12/12/2024 | SO02-AHU304AB - PORUCHA FM ventilatoru privod | 12/12/2024 7:00:38 PM | 12/12/2024 7:35:58 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Stavy_AHU304AB.Stavy_FM304AB_02 | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
12/12/2024 | SO02-AHU304AB - PORUCHA FM ventilatoru privod | 12/12/2024 7:00:38 PM | 12/12/2024 7:35:58 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Stavy_AHU304AB.Stavy_FM304AB_01 | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
12/12/2024 | AHU01AB - PORUCHA FM REKUPERATOR | 12/12/2024 7:00:38 PM | 12/12/2024 7:54:43 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_1_Stavy_AHU1AB.Stavy_FM1AB_03 | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
12/12/2024 | AHU01AB - PORUCHA FM ODTAH | 12/12/2024 7:00:38 PM | 12/12/2024 7:54:43 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_1_Stavy_AHU1AB.Stavy_FM1AB_02 | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
12/12/2024 | AHU01AB - PORUCHA FM PRIVOD | 12/12/2024 7:00:38 PM | 12/12/2024 7:54:43 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_1_Stavy_AHU1AB.Stavy_FM1AB_01 | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
12/12/2024 | AHU01AB - NAMRZANI JEDNOTKY | 12/12/2024 7:00:38 PM | 12/12/2024 7:00:53 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_1_Stavy_AHU1AB.AHU1AB_Stavy | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
12/12/2024 | SO02-AHU236C - PORUCHA FM VENTILATORU | 12/12/2024 7:00:38 PM | 12/12/2024 7:07:33 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_2_Stavy_AHU236C.Stavy_FM236C_01 | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
12/12/2024 | SO02-AHU234C - PORUCHA FM VENTILATORU | 12/12/2024 7:00:38 PM | 12/12/2024 7:07:38 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_2_Stavy_AHU234C.Stavy_FM234C_01 | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
12/12/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA Cerpadla CH10 VZT LB - 107.1 | 12/12/2024 7:00:38 PM | 12/12/2024 7:04:33 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_2_Stavy_Chlazeni.Stavy_CCH107_1 | RA02.4.1
12/12/2024 | SO02-AHU254C - SUMARNI PORUCHA ALARM | 12/12/2024 7:00:38 PM | 12/12/2024 7:06:40 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0212_1_Poruchy_AHU254C.Sig_Alm_War | AS15.1_RA02.1.2_L3-L4b
12/12/2024 | PORUCHA CHLAZENI 3NP PRO S2-L3 | 12/12/2024 7:00:38 PM | 12/12/2024 8:07:08 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0232_3_Poruchy_ChladLasery.Sig_Alm_War | AS17.1_RA02.3.2._LH_3NP_CHL_S2-L3
12/12/2024 | SO02-AHU262C - SUMARNI PORUCHA ALARM | 12/12/2024 7:00:38 PM | 12/12/2024 7:07:10 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0212_4_Poruchy_AHU262C.Sig_Alm_War | AS15.1_RA02.1.2_L3-L4b
12/12/2024 | SO02-AHU263C - SUMARNI PORUCHA ALARM | 12/12/2024 7:00:38 PM | 12/12/2024 7:07:12 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0212_4_Poruchy_AHU263C.Sig_Alm_War | AS15.1_RA02.1.2_L3-L4b
12/12/2024 | SO02-AHU260C - SUMARNI PORUCHA ALARM | 12/12/2024 7:00:38 PM | 12/12/2024 7:07:07 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0212_3_Poruchy_AHU260C.Sig_Alm_War | AS15.1_RA02.1.2_L3-L4b
12/12/2024 | SO02-AHU259C - SUMARNI PORUCHA ALARM | 12/12/2024 7:00:38 PM | 12/12/2024 7:07:05 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0212_3_Poruchy_AHU259C.Sig_Alm_War | AS15.1_RA02.1.2_L3-L4b
12/12/2024 | SO02-AHU258C - SUMARNI PORUCHA ALARM | 12/12/2024 7:00:38 PM | 12/12/2024 7:06:50 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0212_2_Poruchy_AHU258C.Sig_Alm_War | AS15.1_RA02.1.2_L3-L4b
12/12/2024 | SO02-AHU256C - SUMARNI PORUCHA ALARM | 12/12/2024 7:00:38 PM | 12/12/2024 7:06:44 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0212_2_Poruchy_AHU256C.Sig_Alm_War | AS15.1_RA02.1.2_L3-L4b
12/12/2024 | SO02-AHU255C - SUMARNI PORUCHA ALARM | 12/12/2024 7:00:38 PM | 12/12/2024 7:06:41 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0212_1_Poruchy_AHU255C.Sig_Alm_War | AS15.1_RA02.1.2_L3-L4b
12/12/2024 | SO02-AHU253C - SUMARNI PORUCHA ALARM | 12/12/2024 7:00:38 PM | 12/12/2024 7:06:37 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0212_1_Poruchy_AHU253C.Sig_Alm_War | AS15.1_RA02.1.2_L3-L4b
12/12/2024 | SO02-AHU236C - SUMARNI PORUCHA | 12/12/2024 7:00:38 PM | 12/12/2024 7:07:33 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_2_Poruchy_AHU236C.Sig_Alm_War | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
12/12/2024 | SO02-AHU235C - SUMARNI PORUCHA | 12/12/2024 7:00:38 PM | 12/12/2024 7:07:38 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_2_Poruchy_AHU235C.Sig_Alm_War | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
12/12/2024 | SO02-AHU234C - SUMARNI PORUCHA | 12/12/2024 7:00:38 PM | 12/12/2024 7:07:38 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_2_Poruchy_AHU234C.Sig_Alm_War | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
12/12/2024 | AHU01AB - Zvlhcovac porucha | 12/12/2024 7:00:38 PM | 12/12/2024 7:54:43 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_1_Poruchy_AHU1AB.ErrSig_Z1AB_por.Alarm | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
12/12/2024 | AHU01AB - PROTIMRAZOVA OCHRANA | 12/12/2024 7:00:38 PM | 12/12/2024 7:54:43 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_1_Poruchy_AHU1AB.ErrSig_TT1_05.Alarm | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
12/12/2024 | AHU01AB - VYSOKA VLHKOST HYDROSTAT | 12/12/2024 7:00:38 PM | 12/12/2024 7:00:53 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_1_Poruchy_AHU1AB.Varovani_HT1_08 | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
12/12/2024 | SO02- CHLAZENI L4b - PORUCHA CERPADLA | 12/12/2024 7:00:38 PM | 12/12/2024 8:19:18 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0212_4_Stavy_ChladLaser4b.Stavy_CCH70_23a | AS15.1_RA02.1.2_L3-L4b
12/12/2024 | SO02- CHLAZENI L4b - PORUCHA | 12/12/2024 7:00:37 PM | 12/12/2024 8:19:16 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0212_4_Poruchy_ChladLaser4b.Sig_Alm_War | AS15.1_RA02.1.2_L3-L4b
12/12/2024 | SO02-AHU1BL - SUMARNI PORUCHA | 12/12/2024 7:00:37 PM | 12/12/2024 7:36:42 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Poruchy_AHU1BL.Sig_Alm_War | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
12/12/2024 | SO02-AHU19AB - PORUCHA FM REKUPERATORU | 12/12/2024 7:00:37 PM | 12/12/2024 7:42:17 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_4_Stavy_AHU19AB.Stavy_FM19AB_03 | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
12/12/2024 | SO02 - 1NP ZAPLAVA STROJOVNA ZA L3 - L4b | 12/12/2024 7:00:37 PM | 12/12/2024 8:12:24 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0212_1_Poruchy_Strojovna.ErrSig_LT663_01z.Alarm | AS15.1_RA02.1.2_L3-L4b
12/12/2024 | SO02 - 1NP ZAPLAVA STROJOVNA ZA L3 - L4b | 12/12/2024 7:00:37 PM | 12/12/2024 8:12:24 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0212_1_Poruchy_Strojovna.ErrSig_LT663_01aa.Alarm | AS15.1_RA02.1.2_L3-L4b
12/12/2024 | SO02 - 1NP ZAPLAVA STROJOVNA ZA L3 - L4b | 12/12/2024 7:00:37 PM | 12/12/2024 8:12:24 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0212_1_Poruchy_Strojovna.ErrSig_LT663_01y.Alarm | AS15.1_RA02.1.2_L3-L4b
12/12/2024 | SO02 - 1NP ZAPLAVA STROJOVNA ZA L3 - L4b | 12/12/2024 7:00:37 PM | 12/12/2024 8:12:24 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0212_1_Poruchy_Strojovna.ErrSig_LT663_01x.Alarm | AS15.1_RA02.1.2_L3-L4b
12/12/2024 | SO02 - 1NP ZAPLAVA STROJOVNA ZA L3 - L4b | 12/12/2024 7:00:37 PM | 12/12/2024 8:12:24 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0212_1_Poruchy_Strojovna.ErrSig_LT663_01w.Alarm | AS15.1_RA02.1.2_L3-L4b
12/12/2024 | SO02 - 1NP ZAPLAVA STROJOVNA ZA L3 - L4b | 12/12/2024 7:00:37 PM | 12/12/2024 8:12:24 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0212_1_Poruchy_Strojovna.ErrSig_LT663_01v.Alarm | AS15.1_RA02.1.2_L3-L4b
12/12/2024 | SO02-AHU49AB - MRAZOVA OCHRANA NAMRZANI | 12/12/2024 7:00:37 PM | 12/12/2024 8:19:02 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0212_2_Stavy_AHU49A.AHU49A_Stavy | AS15.1_RA02.1.2_L3-L4b
12/12/2024 | SO02-AHU19AB - PORUCHA ZVLHCOVACE | 12/12/2024 7:00:37 PM | 12/12/2024 7:42:17 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_4_Poruchy_AHU19AB.ErrSig_Z19AB_por.Alarm | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
12/12/2024 | SO02-AHU19AB - PROTIMRAZOVA OCHRANA 2St. | 12/12/2024 7:00:37 PM | 12/12/2024 7:42:17 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_4_Poruchy_AHU19AB.ErrSig_TT19_05b.Alarm | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
12/12/2024 | SO02-AHU19AB - PROTIMRAZOVA OCHRANA 1St. | 12/12/2024 7:00:37 PM | 12/12/2024 7:42:17 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_4_Poruchy_AHU19AB.ErrSig_TT19_05a.Alarm | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
12/12/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA El.ohrivace AHU56A | 12/12/2024 7:00:37 PM | 12/12/2024 7:55:27 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Stavy_AHU56A.Stavy_O56A | RA02.4.1
12/12/2024 | SO02- E5 - PORUCHA CERPADLA DEMI 16a | 12/12/2024 7:00:37 PM | 12/12/2024 8:12:37 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_2_Stavy_Chlazeni.Stavy_CCH07_16a | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
12/12/2024 | SO02- E5 - PORUCHA CERPADLA DEMI 15a | 12/12/2024 7:00:37 PM | 12/12/2024 8:12:37 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_2_Stavy_Chlazeni.Stavy_CCH07_15a | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
12/12/2024 | SO02-AHU259C - SUMARNI PORUCHA ALARM | 12/12/2024 7:00:37 PM | 1/2/2025 8:08:48 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0212_2_Poruchy_AHU49A.Sig_Alm_War | AS15.1_RA02.1.2_L3-L4b
12/12/2024 | SO02 - KOTELNA - AHU56A - Protimrazova ochrana | 12/12/2024 7:00:37 PM | 12/12/2024 7:55:27 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Poruchy_AHU56A.ErrSig_TT56_03.Alarm | RA02.4.1
12/12/2024 | SO02-AHU15A - PROTIMRAZOVA OCHRANA | 12/12/2024 7:00:36 PM | 12/12/2024 8:12:31 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_5_Poruchy_AHU15A.ErrSig_TT15_05.Alarm | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
12/12/2024 | SO02-AHU16B - SUMARNI PORUCHA | 12/12/2024 7:00:36 PM | 12/12/2024 8:12:31 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_5_Poruchy_AHU15A.Sig_Alm_War | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
12/12/2024 | SO02-AHU15A - SUMARNI PORUCHA | 12/12/2024 7:00:36 PM | 12/12/2024 8:12:31 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_5_Poruchy_AHU15A.Sig_Alm_War | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
12/12/2024 | Elspec - POKLES SÍTĚ POD 200V | 12/12/2024 7:00:36 PM | 12/12/2024 7:02:01 PM | Elspec_napeti_L3_Mb_f/PVf | Elspec
12/12/2024 | Elspec - POKLES SÍTĚ POD 180V | 12/12/2024 7:00:36 PM | 12/12/2024 7:02:01 PM | Elspec_napeti_L3_Mb_f/PVf | Elspec
12/12/2024 | Elspec - POKLES SÍTĚ POD 200V | 12/12/2024 7:00:36 PM | 12/12/2024 7:02:01 PM | Elspec_napeti_L2_Mb_f/PVf | Elspec
12/12/2024 | Elspec - POKLES SÍTĚ POD 180V | 12/12/2024 7:00:36 PM | 12/12/2024 7:02:01 PM | Elspec_napeti_L2_Mb_f/PVf | Elspec
12/12/2024 | Elspec - POKLES SÍTĚ POD 180V | 12/12/2024 7:00:36 PM | 12/12/2024 7:02:01 PM | Elspec_napeti_L1_Mb_f/PVf | Elspec
12/12/2024 | Elspec - POKLES SÍTĚ POD 200V | 12/12/2024 7:00:36 PM | 12/12/2024 7:02:01 PM | Elspec_napeti_L1_Mb_f/PVf | Elspec
12/12/2024 | SO02-AHU304AB - SUMARNI PORUCHA VAROVANI | 12/12/2024 7:00:36 PM | 12/12/2024 7:00:41 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Poruchy_AHU304AB.Sig_Alm_War | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
12/12/2024 | SO02-AHU304AB - Hydrostat vysoka vlhkost | 12/12/2024 7:00:36 PM | 12/12/2024 7:01:01 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Poruchy_AHU304AB.Varovani_TH304_11 | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
12/12/2024 | Vzduchova sprcha AHU120C2 → PORUCHA | 12/12/2024 7:00:32 PM |  | AHU120C2_Vzduchova_sprcha_Bi-AL/PVb | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
12/12/2024 | Vzduchova sprcha AHU120C1 → PORUCHA | 12/12/2024 7:00:32 PM | 2/11/2025 3:48:36 PM | AHU120C1_Vzduchova_sprcha_Bi-AL/PVb | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
12/12/2024 | AHU37C_Prostor_VlhkostRel1_ME → MIN hodnota | 12/12/2024 7:00:32 PM |  | AHU37C/Prostor_VlhkostRel1_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
12/12/2024 | AHU37C_Prostor_Teplota1_ME → MIN hodnota | 12/12/2024 7:00:32 PM |  | AHU37C/Prostor_Teplota1_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
12/12/2024 | ZTI_Cerpaci_stanice_LB.02.19 → PORUCHA | 12/12/2024 7:00:32 PM |  | ZTI_Přečerpávací_stanice_LB.02.19_Automatika_AL/PVb | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
12/12/2024 | RHDA-PO/5 FA.83 - 99 ZDROJE EPS → PORUCHA | 12/12/2024 7:00:08 PM | 12/12/2024 8:25:33 PM | RHDAPO/5_Napajeni_SO02_Zdroje_EPS_ALARM/PVb | RA02.01.1.2 LB 1PP rozvodna NN [086]
12/12/2024 | AHU14AB Cerpadlo ohrev → PORUCHA | 12/12/2024 7:00:05 PM | 12/12/2024 7:39:52 PM | AHU14AB_Cerp_OHR_Bv-AL/PVb | RA02.3.1.5 LH 3NP severni str [074]
12/12/2024 | AHU45AB Cerpadlo ohrev → PORUCHA | 12/12/2024 7:00:00 PM | 12/12/2024 9:09:32 PM | AHU46AB_Cerp_OHR_Bv-AL/PVb | RA02.3.1.6 LH 3NP severni str [075]
12/12/2024 | AHU45AB Cerpadlo ohrev → PORUCHA | 12/12/2024 7:00:00 PM | 12/12/2024 7:39:47 PM | AHU45AB_Cerp_OHR_Bv-AL/PVb | RA02.3.1.5 LH 3NP severni str [074]
12/12/2024 | AHU321A Cerpadlo ohrev → PORUCHA | 12/12/2024 7:00:00 PM | 12/12/2024 7:32:54 PM | AHU321A_Cerp_OHR_Bv-AL/PVb | RA02.3.1.2 LH 3NP severni str [071]
12/12/2024 | AHU18AB Pozarni klapka PK.LH.49 → PORUCHA | 12/12/2024 6:59:56 PM | 12/12/2024 7:01:44 PM | AHU18AB_PPK_LH_49_Bi-AL/PVb | RA02.3.1.4 LH 3NP severni str [073]
12/12/2024 | AHU18AB Pozarni klapka PK.LH.48 → PORUCHA | 12/12/2024 6:59:56 PM | 12/12/2024 7:01:42 PM | AHU18AB_PPK_LH_48_Bi-AL/PVb | RA02.3.1.4 LH 3NP severni str [073]
12/12/2024 | SF98A Ventilator privod → PORUCHA | 12/12/2024 6:59:53 PM | 12/12/2024 7:00:08 PM | SF98A_Ventilator_privod_ALARM/PVb | RA02.01.1.4 LB 1PP rozvodna NN [088]
12/12/2024 | SF95A Ventilator privod → PORUCHA | 12/12/2024 6:59:53 PM | 12/12/2024 7:00:08 PM | SF95A_Ventilator_privod_ALARM/PVb | RA02.01.1.4 LB 1PP rozvodna NN [088]
12/12/2024 | SF94A Ventilator privod → PORUCHA | 12/12/2024 6:59:53 PM | 12/12/2024 7:00:08 PM | SF94A_Ventilator_privod_ALARM/PVb | RA02.01.1.4 LB 1PP rozvodna NN [088]
12/12/2024 | SF93A Ventilator privod → PORUCHA | 12/12/2024 6:59:53 PM | 12/12/2024 7:00:08 PM | SF93A_Ventilator_privod_ALARM/PVb | RA02.01.1.4 LB 1PP rozvodna NN [088]
12/12/2024 | SF103A Vypinac ventilator privod → PORUCHA | 12/12/2024 6:59:53 PM | 12/12/2024 7:00:08 PM | SF103A_Ventilator_privod_ALARM/PVb | RA02.01.1.4 LB 1PP rozvodna NN [088]
12/12/2024 | SF102A Vypinac ventilator privod → PORUCHA | 12/12/2024 6:59:53 PM | 12/12/2024 7:00:08 PM | SF102A_Ventilator_privod_ALARM/PVb | RA02.01.1.4 LB 1PP rozvodna NN [088]
12/12/2024 | SF101A Vypinac ventilator privod → PORUCHA | 12/12/2024 6:59:53 PM | 12/12/2024 7:00:08 PM | SF101A_Ventilator_privod_ALARM/PVb | RA02.01.1.4 LB 1PP rozvodna NN [088]
12/12/2024 | SF92A Ventilator privod → PORUCHA | 12/12/2024 6:59:53 PM | 12/12/2024 7:00:08 PM | SF92A_Ventilator_privod_ALARM/PVb | RA02.01.1.4 LB 1PP rozvodna NN [088]
12/12/2024 | SF91A Ventilator privod → PORUCHA | 12/12/2024 6:59:53 PM | 12/12/2024 7:00:08 PM | SF91A_Ventilator_privod_ALARM/PVb | RA02.01.1.4 LB 1PP rozvodna NN [088]
12/12/2024 | UPS1/2_Provoz_na_baterie → PORUCHA | 12/12/2024 6:59:53 PM | 12/12/2024 7:02:06 PM | UPS1/2_provoz_na_baterie_ALARM/PVb | RA02.01.1.3 LB 1PP rozvodna NN [087]
12/12/2024 | SO02-AHU250C - Sumarni porucha | 12/12/2024 6:59:10 PM | 12/12/2024 7:04:45 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0211_3_Poruchy_AHU250C.Sig_Alm_War | AS14.1_RA02.1.1_L1-L2
12/12/2024 | SO02-AHU249C - Sumarni porucha | 12/12/2024 6:59:10 PM | 12/12/2024 7:04:40 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0211_3_Poruchy_AHU249C.Sig_Alm_War | AS14.1_RA02.1.1_L1-L2
12/12/2024 | SO02-AHU247C - Sumarni porucha | 12/12/2024 6:59:10 PM | 12/12/2024 7:04:35 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0211_2_Poruchy_AHU247C.Sig_Alm_War | AS14.1_RA02.1.1_L1-L2
12/12/2024 | SO02-AHU246C - PORUCHA FM | 12/12/2024 6:59:10 PM | 12/12/2024 8:18:20 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0211_2_Stavy_AHU246C.Stavy_FM246C_01 | AS14.1_RA02.1.1_L1-L2
12/12/2024 | SO02-AHU245C - PORUCHA FM | 12/12/2024 6:59:10 PM | 12/12/2024 7:04:25 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0211_2_Stavy_AHU245C.Stavy_FM245C_01 | AS14.1_RA02.1.1_L1-L2
12/12/2024 | SO02-AHU246C - Sumarni porucha | 12/12/2024 6:59:09 PM | 12/12/2024 8:18:19 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0211_2_Poruchy_AHU246C.Sig_Alm_War | AS14.1_RA02.1.1_L1-L2
12/12/2024 | SO02-AHU244C - PORUCHA FM | 12/12/2024 6:59:09 PM | 12/12/2024 7:04:19 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0211_1_Stavy_AHU244C.Stavy_FM244C_01 | AS14.1_RA02.1.1_L1-L2
12/12/2024 | SO02-AHU243C - PORUCHA FM | 12/12/2024 6:59:09 PM | 12/12/2024 7:04:19 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0211_1_Stavy_AHU243C.Stavy_FM243C_01 | AS14.1_RA02.1.1_L1-L2
12/12/2024 | SO02-AHU242C - PORUCHA FM | 12/12/2024 6:59:09 PM | 12/12/2024 7:03:59 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0211_1_Stavy_AHU242C.Stavy_FM242C_01 | AS14.1_RA02.1.1_L1-L2
12/12/2024 | SO02-AHU244C - Sumarni porucha | 12/12/2024 6:59:09 PM | 12/12/2024 7:04:19 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0211_1_Poruchy_AHU244C.Sig_Alm_War | AS14.1_RA02.1.1_L1-L2
12/12/2024 | SO02-AHU243C - Sumarni porucha | 12/12/2024 6:59:09 PM | 12/12/2024 7:04:19 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0211_1_Poruchy_AHU243C.Sig_Alm_War | AS14.1_RA02.1.1_L1-L2
12/12/2024 | SO02-AHU242C - Sumarni porucha | 12/12/2024 6:59:09 PM | 12/12/2024 7:03:59 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0211_1_Poruchy_AHU242C.Sig_Alm_War | AS14.1_RA02.1.1_L1-L2
12/12/2024 | SO02 - 1NP ZAPLAVA STROJOVNA ZA L1 - L2 | 12/12/2024 6:59:08 PM | 12/12/2024 8:10:53 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0211_1_Poruchy_Strojovna.ErrSig_LT663_01u.Alarm | AS14.1_RA02.1.1_L1-L2
12/12/2024 | SO02 - 1NP ZAPLAVA STROJOVNA ZA L1 - L2 | 12/12/2024 6:59:08 PM | 12/12/2024 8:10:53 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0211_1_Poruchy_Strojovna.ErrSig_LT663_01t.Alarm | AS14.1_RA02.1.1_L1-L2
12/12/2024 | SO02 - 1NP ZAPLAVA STROJOVNA ZA L1 - L2 | 12/12/2024 6:59:08 PM | 12/12/2024 8:10:53 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0211_1_Poruchy_Strojovna.ErrSig_LT663_01s.Alarm | AS14.1_RA02.1.1_L1-L2
12/12/2024 | SO02 - 1NP ZAPLAVA STROJOVNA ZA L1 - L2 | 12/12/2024 6:59:08 PM | 12/12/2024 8:10:53 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0211_1_Poruchy_Strojovna.ErrSig_LT663_01q.Alarm | AS14.1_RA02.1.1_L1-L2
12/12/2024 | SO02-AHU248C - Sumarni porucha | 12/12/2024 6:59:07 PM | 12/12/2024 7:04:37 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0211_3_Poruchy_AHU248C.Sig_Alm_War | AS14.1_RA02.1.1_L1-L2
12/12/2024 | SO02-Pozarni klapka AHU17AB - PK-LH-82 | 12/12/2024 6:59:07 PM | 12/12/2024 8:18:22 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0211_4_Poruchy_AHU17AB.ErrSig_PK_LH_82.Alarm | AS14.1_RA02.1.1_L1-L2
12/12/2024 | SO02-Pozarni klapka AHU17AB - PK-LH-81 | 12/12/2024 6:59:07 PM | 12/12/2024 8:20:07 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0211_4_Poruchy_AHU17AB.ErrSig_PK_LH_81.Alarm | AS14.1_RA02.1.1_L1-L2
12/12/2024 | SO02-Pozarni klapka AHU17AB - PK-LH-39 | 12/12/2024 6:59:07 PM | 12/12/2024 8:18:22 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0211_4_Poruchy_AHU17AB.ErrSig_PK_LH_39.Alarm | AS14.1_RA02.1.1_L1-L2
12/12/2024 | SO02-Pozarni klapka AHU17AB - PK-LH-36 | 12/12/2024 6:59:07 PM | 12/12/2024 8:18:22 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0211_4_Poruchy_AHU17AB.ErrSig_PK_LH_36.Alarm | AS14.1_RA02.1.1_L1-L2
12/12/2024 | SO02-Pozarni klapka AHU17AB - PK-LH-35 | 12/12/2024 6:59:07 PM | 12/12/2024 8:18:22 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0211_4_Poruchy_AHU17AB.ErrSig_PK_LH_35.Alarm | AS14.1_RA02.1.1_L1-L2
12/12/2024 | SO02-Pozarni klapka AHU17AB - PK-LH-38 | 12/12/2024 6:59:07 PM | 12/12/2024 8:18:22 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0211_4_Poruchy_AHU17AB.ErrSig_PK_LH_38.Alarm | AS14.1_RA02.1.1_L1-L2
12/12/2024 | SO02-Pozarni klapka AHU17AB - PK-LH-37 | 12/12/2024 6:59:07 PM | 12/12/2024 8:18:22 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0211_4_Poruchy_AHU17AB.ErrSig_PK_LH_37.Alarm | AS14.1_RA02.1.1_L1-L2
12/12/2024 | SO02-Pozarni klapka AHU17AB - PK-LH-34 | 12/12/2024 6:59:07 PM | 12/12/2024 8:18:22 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0211_4_Poruchy_AHU17AB.ErrSig_PK_LH_34.Alarm | AS14.1_RA02.1.1_L1-L2
12/12/2024 | SO02-Pozarni klapka AHU17AB - PK-LH-33 | 12/12/2024 6:59:07 PM | 12/12/2024 8:18:22 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0211_4_Poruchy_AHU17AB.ErrSig_PK_LH_33.Alarm | AS14.1_RA02.1.1_L1-L2
12/12/2024 | SO02-Pozarni klapka AHU17AB - PK-LH-32 | 12/12/2024 6:59:07 PM | 12/12/2024 8:18:22 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0211_4_Poruchy_AHU17AB.ErrSig_PK_LH_32.Alarm | AS14.1_RA02.1.1_L1-L2
12/12/2024 | SO02-Porucha cerpadla chlazeni L2 | 12/12/2024 6:59:07 PM | 12/12/2024 8:18:42 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0211_5_Stavy_ChladOdd2.Stavy_CCH70_21a | AS14.1_RA02.1.1_L1-L2
12/12/2024 | SO02-Sumarni porucha chlazeni L2 | 12/12/2024 6:59:07 PM | 12/12/2024 8:18:42 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0211_5_Poruchy_ChladOdd2.Sig_Alm_War | AS14.1_RA02.1.1_L1-L2
12/12/2024 | SO02-Porucha cerpadla chlazeni L1 | 12/12/2024 6:59:07 PM | 12/12/2024 8:18:37 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0211_5_Stavy_ChladOdd1.Stavy_CCH70_20a | AS14.1_RA02.1.1_L1-L2
12/12/2024 | SO02-Sumarni porucha chlazeni L1 | 12/12/2024 6:59:06 PM | 12/12/2024 8:18:36 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0211_5_Poruchy_ChladOdd1.Sig_Alm_War | AS14.1_RA02.1.1_L1-L2
12/12/2024 | SO02-Porucha cerpadla DEMI secundar CCH110.1b | 12/12/2024 6:59:06 PM | 12/12/2024 8:18:26 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0211_2_Stavy_Chlazeni.Stavy_CCH110_1b | AS14.1_RA02.1.1_L1-L2
12/12/2024 | SO02-Porucha cerpadla DEMI secundar CCH110.1a | 12/12/2024 6:59:06 PM | 12/12/2024 8:18:31 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0211_2_Stavy_Chlazeni.Stavy_CCH110_1a | AS14.1_RA02.1.1_L1-L2
12/12/2024 | SO02 - 1NP ZAPLAVA STROJOVNA ZA L1 - L2 | 12/12/2024 6:59:05 PM | 12/12/2024 8:10:50 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0211_1_Poruchy_Strojovna.ErrSig_LT663_01r.Alarm | AS14.1_RA02.1.1_L1-L2
12/12/2024 | SO02-AHU252C - PORUCHA FM | 12/12/2024 6:59:05 PM | 12/12/2024 8:11:20 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0211_4_Stavy_AHU252C.Stavy_FM252C_01 | AS14.1_RA02.1.1_L1-L2
12/12/2024 | SO02-AHU251C - PORUCHA FM | 12/12/2024 6:59:05 PM | 12/12/2024 7:04:45 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0211_4_Stavy_AHU251C.Stavy_FM251C_01 | AS14.1_RA02.1.1_L1-L2
12/12/2024 | SO02-AHU250C - PORUCHA FM | 12/12/2024 6:59:05 PM | 12/12/2024 7:04:45 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0211_3_Stavy_AHU250C.Stavy_FM250C_01 | AS14.1_RA02.1.1_L1-L2
12/12/2024 | SO02-AHU249C - PORUCHA FM | 12/12/2024 6:59:05 PM | 12/12/2024 7:04:40 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0211_3_Stavy_AHU249C.Stavy_FM249C_01 | AS14.1_RA02.1.1_L1-L2
12/12/2024 | SO02-AHU248C - PORUCHA FM | 12/12/2024 6:59:05 PM | 12/12/2024 7:04:40 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0211_3_Stavy_AHU248C.Stavy_FM248C_01 | AS14.1_RA02.1.1_L1-L2
12/12/2024 | SO02-AHU247C - PORUCHA FM | 12/12/2024 6:59:05 PM | 12/12/2024 7:04:35 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0211_2_Stavy_AHU247C.Stavy_FM247C_01 | AS14.1_RA02.1.1_L1-L2
12/12/2024 | SO02-AHU251C - Sumarni porucha varovani | 12/12/2024 6:59:05 PM | 12/12/2024 7:04:45 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0211_4_Poruchy_AHU251C.Sig_Alm_War | AS14.1_RA02.1.1_L1-L2
12/12/2024 | SO02-AHU252C - Sumarni porucha | 12/12/2024 6:59:05 PM | 12/12/2024 8:11:20 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0211_4_Poruchy_AHU252C.Sig_Alm_War | AS14.1_RA02.1.1_L1-L2
12/12/2024 | SO02-AHU251C - Sumarni porucha | 12/12/2024 6:59:05 PM | 12/12/2024 7:04:45 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0211_4_Poruchy_AHU251C.Sig_Alm_War | AS14.1_RA02.1.1_L1-L2
12/12/2024 | SO02 - Chlazeni E1 Okruh E1-01 - CHYBA MERENI | 12/12/2024 6:57:06 PM | 12/12/2024 6:57:11 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02029_1_Chlazeni_Poruchy.ErrSig_DQ_E1_01.Error | AS12.1_RA02.02.9_CH_E1
12/12/2024 | CESNET - Jednotka STULZ JPK6 → PORUCHA | 12/12/2024 5:49:51 PM | 12/12/2024 6:28:16 PM | CHJ_STULZ_JPK6_DI_SGN_AL/SGN | AS294_052-Server_CESNET
12/12/2024 | CESNET - Jednotka STULZ JPK3 → PORUCHA | 12/12/2024 5:46:11 PM | 12/12/2024 6:28:11 PM | CHJ_STULZ_JPK3_DI_SGN_AL/SGN | AS294_052-Server_CESNET
12/12/2024 | CESNET - Teplota serverovna tepla ulicka 25°C varovna → PORUCHA | 12/12/2024 5:41:37 PM | 12/12/2024 5:57:50 PM | Weintek Built-in CODESYS.Tags.Teploty.T_Prostor_mezi_IT_skrine_tepla_ulicka_50306b | AS294_052-Server_CESNET
12/12/2024 | CESNET - Teplota serverovna studena ulicka varovna 23°C → PORUCHA | 12/12/2024 5:40:30 PM | 12/12/2024 5:56:56 PM | Weintek Built-in CODESYS.Tags.Teploty.T_Prostor_serverovny_studena_ulicka_50306a | AS294_052-Server_CESNET
12/12/2024 | CESNET - Teplota serverovna studena ulicka varovna 23°C → PORUCHA | 12/12/2024 5:31:49 PM | 12/12/2024 6:00:46 PM | Weintek Built-in CODESYS.Tags.Teploty.T_Prostor_serverovny_studena_ulicka_50306d | AS294_052-Server_CESNET
12/12/2024 | CESNET - Teplota serverovna tepla ulicka 27°C kryticka → PORUCHA | 12/12/2024 5:30:54 PM | 12/12/2024 6:00:34 PM | Weintek Built-in CODESYS.Tags.Teploty.T_Prostor_mezi_IT_skrine_tepla_ulicka_50306b | AS294_052-Server_CESNET
12/12/2024 | CESNET - Teplota serverovna tepla ulicka 25°C varovna → PORUCHA | 12/12/2024 5:27:55 PM | 12/12/2024 6:04:43 PM | Weintek Built-in CODESYS.Tags.Teploty.T_Prostor_mezi_IT_skrine_tepla_ulicka_50306c | AS294_052-Server_CESNET
12/12/2024 | CESNET - Teplota serverovna studena ulicka kriticka 25°C → PORUCHA | 12/12/2024 5:26:30 PM | 12/12/2024 6:00:01 PM | Weintek Built-in CODESYS.Tags.Teploty.T_Prostor_serverovny_studena_ulicka_50306a | AS294_052-Server_CESNET
12/12/2024 | CESNET - Teplota serverovna studena ulicka kriticka 25°C → PORUCHA | 12/12/2024 5:21:39 PM | 12/12/2024 6:06:05 PM | Weintek Built-in CODESYS.Tags.Teploty.T_Prostor_serverovny_studena_ulicka_50306d | AS294_052-Server_CESNET
12/12/2024 | CESNET - Teplota serverovna tepla ulicka 27°C kryticka → PORUCHA | 12/12/2024 5:20:09 PM | 12/12/2024 6:13:21 PM | Weintek Built-in CODESYS.Tags.Teploty.T_Prostor_mezi_IT_skrine_tepla_ulicka_50306c | AS294_052-Server_CESNET
12/12/2024 | CESNET - Zaloha chladu → PORUCHA | 12/12/2024 5:05:41 PM | 12/12/2024 5:06:26 PM | CHJ_ZALOHA_DI_SGN_AL/SGN | AS294_052-Server_CESNET
12/12/2024 | CESNET - Cerpadlo chlazeni CCH161c → PORUCHA | 12/12/2024 5:03:51 PM | 12/12/2024 5:55:06 PM | Porucha_CHL_Cerp_1_CCH161c_DI_SGN_AL/SGN | AS294_052-Server_CESNET
12/12/2024 | CESNET - Cerpadlo chlazeni CCH161d → PORUCHA | 12/12/2024 5:03:46 PM | 12/12/2024 5:55:06 PM | Porucha_CHL_Cerp_2_CCH161d_DI_SGN_AL/SGN | AS294_052-Server_CESNET
12/12/2024 | SF96A Revizni vypinac ventilator privod → PORUCHA | 12/12/2024 8:54:29 AM | 12/12/2024 9:42:13 AM | SF96A_Rev.vyp_privod_Bi-AL/PVb | RA1.4.1 str VZT admin strecha [030]
12/12/2024 | SF97A Revizni vypinac ventilator privod → PORUCHA | 12/12/2024 8:51:09 AM | 12/12/2024 9:15:29 AM | SF97A_Rev.vyp_privod_Bi-AL/PVb | RA1.4.1 str VZT admin strecha [030]
12/12/2024 | FS99A Revizni vypinac ventilator privod → PORUCHA | 12/12/2024 8:28:06 AM | 12/12/2024 8:44:59 AM | SF99A_revizni_vypinac_ventilator_privod_AL/PVb | RA1.3.1.2 str VZT multi 3NP [028]
12/12/2024 | Diesel_agregat_CHOD → CHOD | 12/12/2024 6:55:25 AM | 12/12/2024 7:05:34 PM | Diesel_agregat_v_chodu/PVb | RA02.01.1.3 LB 1PP rozvodna NN [087]
12/12/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA Cerpadla CH5 SERVER LB PRIMARNI - 104.2 | 12/12/2024 6:44:47 AM | 12/20/2024 7:37:04 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_2_Stavy_Chlazeni.Stavy_CCH104_2 | RA02.4.1
12/12/2024 | SO03 - Chladici vez 1 - NIZKA TEPLOTA VODY | 12/12/2024 1:24:53 AM | 12/12/2024 3:33:13 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.Varovani_CH117_1_Tlow | RA03.1.1
12/12/2024 | AHU11AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 12/12/2024 12:08:24 AM | 12/12/2024 4:34:37 AM | AHU11AB_Max_vlhkost_vzduchu_AL/PVb | RA1.3.1.3 str VZT multi 3NP [029]
12/11/2024 | SO02-AHU245C - Sumarni porucha | 12/11/2024 8:04:04 PM | 12/12/2024 7:04:24 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0211_2_Poruchy_AHU245C.Sig_Alm_War | AS14.1_RA02.1.1_L1-L2
12/11/2024 | AHU225C_Privod_VlhkostRel_ME → MIN hodnota | 12/11/2024 7:33:52 PM | 12/11/2024 7:41:11 PM | AHU225C/AHU225C Relativní vlhkost přívod | RA02.02.3.1 LH 2PP severni str mala [062]
12/11/2024 | AHU272C_Privod_Teplota_ME → MIN hodnota | 12/11/2024 6:24:09 PM | 12/12/2024 7:01:36 PM | AHU272C/AHU272C Teplota přívod | RA02.3.1.1 LH 3NP severni str [070]
12/11/2024 | AHU271C_Privod_Teplota_ME → MIN hodnota | 12/11/2024 6:05:46 PM | 12/12/2024 7:02:41 PM | AHU271C/AHU271C Teplota přívod | RA02.3.1.1 LH 3NP severni str [070]
12/11/2024 | SO03 - STROJOVNA CHLAZENI SUMARNI PORUCHA | 12/11/2024 5:41:50 PM | 12/12/2024 1:22:05 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.Sig_Alm_War1 | RA03.1.1
12/11/2024 | SO03 - Zasobnik chlazene vody 11°C VAROVNA TEPLOTA | 12/11/2024 5:39:16 PM | 12/11/2024 5:39:56 PM | SO03_Strojovna_chladu_Teplota_zasobniku_spodni | RA03.1.1
12/11/2024 | SO02-DEMI VODA - TEPLOTA VAROVNA | 12/11/2024 5:25:14 PM | 12/11/2024 5:32:35 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0211_2_GLV.T503_05a | AS14.1_RA02.1.1_L1-L2
12/11/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA Cerpadla CH3 FCU OF - 101.2 | 12/11/2024 5:09:54 PM | 12/11/2024 5:33:32 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_3_Stavy_Chlazeni.Stavy_CCH101_2 | RA02.4.1
12/11/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA Cerpadla CH3 FCU OF - 101.1 | 12/11/2024 5:09:49 PM | 12/11/2024 5:33:32 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_3_Stavy_Chlazeni.Stavy_CCH101_1 | RA02.4.1
12/11/2024 | SO03 - Chiller 1 PORUCHA TRIPOUT | 12/11/2024 5:08:49 PM | 12/11/2024 5:10:54 PM | SO03_Chiller_1_Stavy_jednotky_Mb_w/PVw | SO03_Chiller_1
12/11/2024 | SO03 - Chiller 1 - PORUCHA STOJE | 12/11/2024 5:08:18 PM | 12/11/2024 5:11:23 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.ErrSig_CH111_por.Alarm | RA03.1.1
12/11/2024 | SO03 - Chladici vez 1 - NIZKA TEPLOTA VODY | 12/11/2024 5:05:19 PM | 12/11/2024 5:30:28 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.Varovani_CH117_1_Tlow | RA03.1.1
12/11/2024 | SO03 - Chiller 2 PORUCHA TRIPOUT | 12/11/2024 5:02:46 PM | 12/11/2024 5:09:24 PM | SO03_Chiller_2_Stavy_jednotky_Mb_w/PVw | SO03_Chiller_2
12/11/2024 | SO03 - Chiller 2 - PORUCHA STOJE | 12/11/2024 5:02:34 PM | 12/11/2024 5:11:24 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.ErrSig_CH112_por.Alarm | RA03.1.1
12/11/2024 | SO03 - PORUCHA distribucniho cerpadla CCH002.5 | 12/11/2024 5:02:06 PM | 12/11/2024 5:29:41 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_2_Poruchy_Chlazeni.ErrSig_CCH002_5_por.Alarm | RA03.1.1
12/11/2024 | SO03 - PORUCHA distribucniho cerpadla CCH002.4 | 12/11/2024 5:02:06 PM | 12/11/2024 5:29:41 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_2_Poruchy_Chlazeni.ErrSig_CCH002_4_por.Alarm | RA03.1.1
12/11/2024 | SO03 - PORUCHA distribucniho cerpadla CCH002.3 | 12/11/2024 5:02:06 PM | 12/11/2024 5:29:41 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_2_Poruchy_Chlazeni.ErrSig_CCH002_3_por.Alarm | RA03.1.1
12/11/2024 | SO03 - PORUCHA distribucniho cerpadla CCH002.2 | 12/11/2024 5:02:06 PM | 12/11/2024 5:29:41 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_2_Poruchy_Chlazeni.ErrSig_CCH002_2_por.Alarm | RA03.1.1
12/11/2024 | SO03 - PORUCHA distribucniho cerpadla CCH002.1 | 12/11/2024 5:02:06 PM | 12/11/2024 5:29:41 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_2_Poruchy_Chlazeni.ErrSig_CCH002_1_por.Alarm | RA03.1.1
12/11/2024 | SO03 - PORUCHA Freecooling cerpadla CCH135.1a2 | 12/11/2024 5:02:06 PM | 12/11/2024 5:07:43 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.ErrSig_CCH135_12_por.Alarm | RA03.1.1
12/11/2024 | SO03 - PORUCHA Freecooling cerpadla CCH134.1a2 | 12/11/2024 5:02:06 PM | 12/11/2024 5:07:43 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.ErrSig_CCH134_12_por.Alarm | RA03.1.1
12/11/2024 | SO03 - Chiller 3 - Porucha cerpadla 1 chlazene vody | 12/11/2024 5:02:06 PM | 12/11/2024 5:29:42 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_2_Poruchy_Chlazeni.ErrSig_CCH023_1_por.Alarm | RA03.1.1
12/11/2024 | SO03 - Chladici vez 1 - PORUCHA CERPADLA | 12/11/2024 5:02:06 PM | 12/11/2024 5:07:39 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.ErrSig_CH117_1_Cpor.Alarm | RA03.1.1
12/11/2024 | SO03 - Chiller 3 - Porucha cerpadla 2 glykolovy okruh | 12/11/2024 5:02:06 PM | 12/11/2024 5:29:42 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_2_Poruchy_Chlazeni.ErrSig_CCH033_2_por.Alarm | RA03.1.1
12/11/2024 | SO03 - Chiller 3 - Porucha cerpadla 1 glykolovy okruh | 12/11/2024 5:02:06 PM | 12/11/2024 5:29:42 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_2_Poruchy_Chlazeni.ErrSig_CCH033_1_por.Alarm | RA03.1.1
12/11/2024 | SO03 - Chiller 3 - Porucha cerpadla 2 chlazene vody | 12/11/2024 5:02:06 PM | 12/11/2024 5:29:42 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_2_Poruchy_Chlazeni.ErrSig_CCH023_2_por.Alarm | RA03.1.1
12/11/2024 | SO03 - Suchy Chladi - PORUCHA | 12/11/2024 5:02:06 PM | 12/11/2024 5:07:39 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.ErrSig_CHL118_1_por.Alarm | RA03.1.1
12/11/2024 | SO03 - Chladici vez 2 - PORUCHA CERPADLA | 12/11/2024 5:02:06 PM | 12/11/2024 5:07:39 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.ErrSig_CH117_2_Cpor.Alarm | RA03.1.1
12/11/2024 | SO03 - Chladici vez 2 - PORUCHA VENTILATORU | 12/11/2024 5:02:06 PM | 12/11/2024 5:07:39 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.ErrSig_CH117_2_Vpor.Alarm | RA03.1.1
12/11/2024 | SO03 - Chladici vez 1 - PORUCHA VENTILATORU | 12/11/2024 5:02:06 PM | 12/11/2024 5:07:39 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.ErrSig_CH117_1_Vpor.Alarm | RA03.1.1
12/11/2024 | SO03 - CHLAZENI - VYPADEK JISTENI CHLADICI VEZ 2 | 12/11/2024 5:02:06 PM | 12/11/2024 5:16:15 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_2_Poruchy_Silno.ErrSig_SilnoPorucha_16.Alarm | RA03.1.1
12/11/2024 | SO03 - CHLAZENI - VYPADEK JISTENI CHLADICI VEZ 1 | 12/11/2024 5:02:06 PM | 12/11/2024 5:16:15 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_2_Poruchy_Silno.ErrSig_SilnoPorucha_15.Alarm | RA03.1.1
12/11/2024 | SO03 - CHLAZENI - VYPADEK JISTENI CHILLER 2 | 12/11/2024 5:02:06 PM | 12/11/2024 5:16:15 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_2_Poruchy_Silno.ErrSig_SilnoPorucha_14.Alarm | RA03.1.1
12/11/2024 | SO03 - CHLAZENI - VYPADEK JISTENI CHILLER 1 | 12/11/2024 5:02:06 PM | 12/11/2024 5:16:13 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_2_Poruchy_Silno.ErrSig_SilnoPorucha_13.Alarm | RA03.1.1
12/11/2024 | SO03 - CHLAZENI - VYPADEK JISTENI PRIVODU DO RH3DA | 12/11/2024 5:02:06 PM | 12/11/2024 5:16:15 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_2_Poruchy_Silno.ErrSig_SilnoPorucha_11.Alarm | RA03.1.1
12/11/2024 | SO03 - CHLAZENI - VYPADEK JISTENI PRIVODU Z TRAFA T3 | 12/11/2024 5:02:06 PM | 12/11/2024 5:16:15 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_2_Poruchy_Silno.ErrSig_SilnoPorucha_7.Alarm | RA03.1.1
12/11/2024 | SO03 - STROJOVNA CHLAZENI SUMARNI PORUCHA | 12/11/2024 5:02:06 PM | 12/11/2024 5:41:05 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.Sig_Alm_War1 | RA03.1.1
12/11/2024 | SO03 - CHLAZENI - UPRAVNA VODY | 12/11/2024 5:02:06 PM | 12/11/2024 5:41:05 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_2_Poruchy_Chlazeni.ErrSig_UpravnaVoda_por.Alarm | RA03.1.1
12/11/2024 | SO03 - CHLAZENI - DOPNOVANI GLYKOLU | 12/11/2024 5:02:06 PM | 12/11/2024 5:29:45 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_2_Poruchy_Chlazeni.ErrSig_PripravaVoda_por.Alarm | RA03.1.1
12/11/2024 | SO03 - Zaplaveni stojovny chladu | 12/11/2024 5:02:06 PM | 12/11/2024 5:29:46 PM | SO03_Zaplaveni_strojovny | RA03.1.1
12/11/2024 | SO03 - Zaplaveni sachty stojovny chladu | 12/11/2024 5:02:06 PM | 12/11/2024 5:29:46 PM | SO03_Zaplaveni_sachty_strojovna | RA03.1.1
12/11/2024 | CESNET - Teplota serverovna studena ulicka varovna 23°C → PORUCHA | 12/11/2024 3:31:11 PM | 12/11/2024 3:38:34 PM | Weintek Built-in CODESYS.Tags.Teploty.T_Prostor_serverovny_studena_ulicka_50306d | AS294_052-Server_CESNET
12/11/2024 | CESNET - Teplota serverovna tepla ulicka 27°C kryticka → PORUCHA | 12/11/2024 3:31:09 PM | 12/11/2024 3:38:19 PM | Weintek Built-in CODESYS.Tags.Teploty.T_Prostor_mezi_IT_skrine_tepla_ulicka_50306b | AS294_052-Server_CESNET
12/11/2024 | CESNET - Teplota serverovna studena ulicka kriticka 25°C → PORUCHA | 12/11/2024 3:27:13 PM | 12/11/2024 3:38:29 PM | Weintek Built-in CODESYS.Tags.Teploty.T_Prostor_serverovny_studena_ulicka_50306a | AS294_052-Server_CESNET
12/11/2024 | CESNET - Teplota serverovna tepla ulicka 25°C varovna → PORUCHA | 12/11/2024 3:26:31 PM | 12/11/2024 3:43:10 PM | Weintek Built-in CODESYS.Tags.Teploty.T_Prostor_mezi_IT_skrine_tepla_ulicka_50306c | AS294_052-Server_CESNET
12/11/2024 | CESNET - Tlak chladiciho okruhu → PORUCHA | 12/11/2024 3:20:50 PM | 12/11/2024 3:21:10 PM | Porucha_tlaku_hl.systemu_DI_SGN_AL/SGN | AS294_052-Server_CESNET
12/11/2024 | CESNET - Teplota serverovna studena ulicka kriticka 25°C → PORUCHA | 12/11/2024 3:20:27 PM | 12/11/2024 3:43:09 PM | Weintek Built-in CODESYS.Tags.Teploty.T_Prostor_serverovny_studena_ulicka_50306d | AS294_052-Server_CESNET
12/11/2024 | CESNET - Teplota serverovna tepla ulicka 27°C kryticka → PORUCHA | 12/11/2024 3:18:26 PM | 12/11/2024 3:50:11 PM | Weintek Built-in CODESYS.Tags.Teploty.T_Prostor_mezi_IT_skrine_tepla_ulicka_50306c | AS294_052-Server_CESNET
12/10/2024 | SO02 - PORUCHA klapky odtah pred ventilatorem V74B.01 pro m.c.: LB.2.17 - EF74B | 12/10/2024 6:09:11 PM | 12/12/2024 7:53:59 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_3_Stavy_EF74B.Stavy_KL74_03a | RA02.4.1
12/10/2024 | SO03 - Chladici vez 2 - NIZKA TEPLOTA VODY | 12/10/2024 5:54:14 PM | 12/11/2024 9:09:59 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.Varovani_CH117_2_Tlow | RA03.1.1
12/10/2024 | AHU37C_Privod_Teplota_ME → MAX hodnota | 12/10/2024 1:46:27 PM | 12/10/2024 1:48:30 PM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
12/10/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → SELHÁNÍ | 12/10/2024 1:30:16 PM | 12/10/2024 1:42:01 PM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
12/10/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → MAX hodnota | 12/10/2024 1:30:06 PM | 12/10/2024 1:44:06 PM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
12/10/2024 | AHU02AB - PORUCHA ALARM | 12/10/2024 12:48:56 PM | 12/10/2024 3:30:16 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_2_Poruchy_AHU2AB.Sig_Alm_War | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
12/10/2024 | Vzduchova sprcha AHU121C → PORUCHA | 12/10/2024 11:09:03 AM | 12/10/2024 11:09:25 AM | AHU121C_Vzduchova_sprcha_Bi-AL/PVb | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
12/10/2024 | Vzduchova sprcha AHU121C → PORUCHA | 12/10/2024 8:05:50 AM | 12/10/2024 11:07:21 AM | AHU121C_Vzduchova_sprcha_Bi-AL/PVb | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
12/10/2024 | AHU11AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 12/10/2024 12:08:15 AM | 12/10/2024 5:44:31 AM | AHU11AB_Max_vlhkost_vzduchu_AL/PVb | RA1.3.1.3 str VZT multi 3NP [029]
12/09/2024 | AHU225C_Privod_VlhkostRel_ME → MIN hodnota | 12/9/2024 7:32:16 PM | 12/9/2024 7:38:56 PM | AHU225C/AHU225C Relativní vlhkost přívod | RA02.02.3.1 LH 2PP severni str mala [062]
12/09/2024 | SO03 - Chladici vez 2 - NIZKA TEPLOTA VODY | 12/9/2024 5:09:52 PM | 12/10/2024 7:25:37 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.Varovani_CH117_2_Tlow | RA03.1.1
12/09/2024 | AHU37C_Privod_Teplota_ME → MAX hodnota | 12/9/2024 5:06:01 PM | 12/9/2024 5:07:40 PM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
12/09/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → SELHÁNÍ | 12/9/2024 4:56:55 PM | 12/9/2024 5:00:38 PM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
12/09/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → MAX hodnota | 12/9/2024 4:56:05 PM | 12/9/2024 5:01:58 PM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
12/09/2024 | Ovladani svetel E6→ PORUCHA | 12/9/2024 12:54:35 PM |  | Ovl_svetla_E6_Bv-AL/PVb | RA02.02.5.2 LH 2PP jizni str mala [091]
12/09/2024 | AHU02AB - PORUCHA ALARM | 12/9/2024 12:49:33 PM | 12/9/2024 2:47:18 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_2_Poruchy_AHU2AB.Sig_Alm_War | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
12/09/2024 | SO02 - PORUCHA klapky odtah pred ventilatorem V74B.01 pro m.c.: LB.2.17 - EF74B | 12/9/2024 8:05:21 AM | 12/10/2024 6:04:11 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_3_Stavy_EF74B.Stavy_KL74_03a | RA02.4.1
12/08/2024 | AHU01AB - Zvlhcovac SERVIS | 12/8/2024 3:05:00 AM | 1/2/2025 10:59:36 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_1_Poruchy_AHU1AB.ErrSig_Z1AB_servis.Alarm | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
12/07/2024 | AHU272C_Privod_Teplota_ME → MIN hodnota | 12/7/2024 9:34:13 PM | 12/11/2024 5:04:45 PM | AHU272C/AHU272C Teplota přívod | RA02.3.1.1 LH 3NP severni str [070]
12/07/2024 | AHU271C_Privod_Teplota_ME → MIN hodnota | 12/7/2024 9:14:45 PM | 12/11/2024 5:04:10 PM | AHU271C/AHU271C Teplota přívod | RA02.3.1.1 LH 3NP severni str [070]
12/07/2024 | SO03 - Chladici vez 2 - NIZKA TEPLOTA VODY | 12/7/2024 7:51:09 PM | 12/9/2024 5:31:04 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.Varovani_CH117_2_Tlow | RA03.1.1
12/07/2024 | AHU271C_DOH_Tvratna_ME → MIN hodnota | 12/7/2024 11:02:09 AM | 12/9/2024 5:46:36 AM | AHU271C/AHU271C Dohřev teplota vratne | RA02.3.1.1 LH 3NP severni str [070]
12/07/2024 | AHU229C_DOH_CerpadloPor_AL → PORUCHA | 12/7/2024 8:32:36 AM | 12/12/2024 7:00:08 PM | AHU229C/AHU229C Čerpadlo dohřev porucha jistič - alarm | RA02.02.3.2 LH 2PP severni str mala [063]
12/07/2024 | AHU11AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 12/7/2024 12:08:33 AM | 12/9/2024 6:15:00 AM | AHU11AB_Max_vlhkost_vzduchu_AL/PVb | RA1.3.1.3 str VZT multi 3NP [029]
12/06/2024 | AHU225C_Privod_VlhkostRel_ME → MIN hodnota | 12/6/2024 7:31:03 PM | 12/6/2024 7:41:26 PM | AHU225C/AHU225C Relativní vlhkost přívod | RA02.02.3.1 LH 2PP severni str mala [062]
12/06/2024 | AHU271C_DOH_Tvratna_ME → MIN hodnota | 12/6/2024 3:16:37 PM | 12/7/2024 9:25:20 AM | AHU271C/AHU271C Dohřev teplota vratne | RA02.3.1.1 LH 3NP severni str [070]
12/06/2024 | AHU272C_Privod_Teplota_ME → MIN hodnota | 12/6/2024 2:29:19 PM | 12/7/2024 8:35:57 PM | AHU272C/AHU272C Teplota přívod | RA02.3.1.1 LH 3NP severni str [070]
12/06/2024 | Vzduchova sprcha AHU121C → PORUCHA | 12/6/2024 1:29:38 PM | 12/9/2024 8:40:33 AM | AHU121C_Vzduchova_sprcha_Bi-AL/PVb | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
12/06/2024 | SO03 - Chiller 1 - PORUCHA STOJE | 12/6/2024 12:52:58 PM | 12/6/2024 12:53:18 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.ErrSig_CH111_por.Alarm | RA03.1.1
12/06/2024 | SO03 - Chiller 2 - PORUCHA STOJE | 12/6/2024 9:16:18 AM | 12/6/2024 9:18:23 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.ErrSig_CH112_por.Alarm | RA03.1.1
12/06/2024 | SO03 - STROJOVNA CHLAZENI SUMARNI PORUCHA | 12/6/2024 9:16:17 AM | 12/6/2024 12:53:17 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.Sig_Alm_War1 | RA03.1.1
12/06/2024 | TEST_ALARM_TLACITKO | 12/6/2024 9:13:32 AM | 12/6/2024 9:13:37 AM | TEST:ALARM | VirtualPLC
12/06/2024 | SO03 - Chladici vez 2 - NIZKA TEPLOTA VODY | 12/6/2024 8:04:59 AM | 12/7/2024 3:50:24 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.Varovani_CH117_2_Tlow | RA03.1.1
12/06/2024 | AHU11AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 12/6/2024 2:07:00 AM | 12/6/2024 4:27:07 AM | AHU11AB_Max_vlhkost_vzduchu_AL/PVb | RA1.3.1.3 str VZT multi 3NP [029]
12/05/2024 | SO03 - Chladici vez 2 - NIZKA TEPLOTA VODY | 12/5/2024 8:57:14 PM | 12/5/2024 11:00:29 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.Varovani_CH117_2_Tlow | RA03.1.1
12/05/2024 | AHU11AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 12/5/2024 3:28:49 AM | 12/5/2024 5:25:52 AM | AHU11AB_Max_vlhkost_vzduchu_AL/PVb | RA1.3.1.3 str VZT multi 3NP [029]
12/04/2024 | AHU271C_DOH_Tvratna_ME → MIN hodnota | 12/4/2024 11:02:25 PM | 12/5/2024 3:42:07 AM | AHU271C/AHU271C Dohřev teplota vratne | RA02.3.1.1 LH 3NP severni str [070]
12/04/2024 | SO03 - Chladici vez 2 - NIZKA TEPLOTA VODY | 12/4/2024 3:59:49 PM | 12/5/2024 8:55:24 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.Varovani_CH117_2_Tlow | RA03.1.1
12/04/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → MAX hodnota | 12/4/2024 3:36:50 PM | 12/5/2024 9:39:06 AM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
12/04/2024 | AHU37C_Privod_Teplota_ME → MAX hodnota | 12/4/2024 3:18:04 PM | 12/5/2024 9:30:16 AM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
12/04/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → SELHÁNÍ | 12/4/2024 3:00:19 PM | 12/5/2024 9:34:17 AM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
12/04/2024 | Vzduchova sprcha AHU121C → PORUCHA | 12/4/2024 1:49:26 PM | 12/5/2024 8:17:41 AM | AHU121C_Vzduchova_sprcha_Bi-AL/PVb | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
12/04/2024 | SO03 - Chladici vez 1 - NIZKA TEPLOTA VODY | 12/4/2024 9:04:39 AM | 12/4/2024 9:08:59 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.Varovani_CH117_1_Tlow | RA03.1.1
12/04/2024 | SO03 - Chladici vez 1 - NIZKA HLADINA | 12/4/2024 9:01:29 AM | 12/4/2024 9:01:34 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.Varovani_CH117_1_LTlow | RA03.1.1
12/04/2024 | AHU272C_Privod_Teplota_ME → MIN hodnota | 12/4/2024 8:02:36 AM | 12/5/2024 5:11:42 AM | AHU272C/AHU272C Teplota přívod | RA02.3.1.1 LH 3NP severni str [070]
12/04/2024 | AHU271C_Privod_Teplota_ME → MIN hodnota | 12/4/2024 7:44:02 AM | 12/7/2024 8:40:56 PM | AHU271C/AHU271C Teplota přívod | RA02.3.1.1 LH 3NP severni str [070]
12/03/2024 | SO11-ELI2 VZT7 FM ventilator privod → PORUCHA | 12/3/2024 7:31:51 PM | 12/3/2024 7:32:01 PM | SO11_VZT7_Ventilator_privod_ALARM/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [102]
12/03/2024 | AHU271C_DOH_Tvratna_ME → MIN hodnota | 12/3/2024 1:17:09 PM | 12/4/2024 7:11:35 AM | AHU271C/AHU271C Dohřev teplota vratne | RA02.3.1.1 LH 3NP severni str [070]
12/03/2024 | AHU272C_Privod_Teplota_ME → MIN hodnota | 12/3/2024 12:41:13 PM | 12/4/2024 7:12:29 AM | AHU272C/AHU272C Teplota přívod | RA02.3.1.1 LH 3NP severni str [070]
12/03/2024 | AHU11AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 12/3/2024 12:08:00 AM | 12/4/2024 6:00:50 AM | AHU11AB_Max_vlhkost_vzduchu_AL/PVb | RA1.3.1.3 str VZT multi 3NP [029]
12/02/2024 | AHU47AB Filtr privod HEPA c → PORUCHA | 12/2/2024 12:00:41 PM | 12/12/2024 7:00:26 PM | AHU47AB_Filtr_privod_HEPA_c_Bv-AL/PVb | RA02.3.1.7 LH 3NP severni str [076]
12/02/2024 | AHU47AB Filtr privod HEPA b → PORUCHA | 12/2/2024 12:00:41 PM | 12/12/2024 7:00:26 PM | AHU47AB_Filtr_privod_HEPA_b_Bv-AL/PVb | RA02.3.1.7 LH 3NP severni str [076]
12/02/2024 | AHU07A Cerpadlo ohrev → PORUCHA | 12/2/2024 10:38:09 AM | 12/2/2024 10:48:49 AM | AHU07A_Čerpadlo_ohřívač_AL/PVb | RA1.3.1.1 str VZT multi 3NP [027]
12/02/2024 | AHU06AB Mrazova ochrana → PORUCHA | 12/2/2024 10:12:18 AM | 12/2/2024 10:15:35 AM | AHU06AB_Mrazová_ochrana_AL/PVb | RA1.3.1.1 str VZT multi 3NP [027]
12/02/2024 | Vzduchova sprcha AHU121C → PORUCHA | 12/2/2024 9:02:42 AM | 12/4/2024 8:00:44 AM | AHU121C_Vzduchova_sprcha_Bi-AL/PVb | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
12/02/2024 | AHU07A Mrazova ochrana → PORUCHA | 12/2/2024 8:07:51 AM | 12/2/2024 8:15:11 AM | AHU07A_Protimrazová_ochrana_AL/PVb | RA1.3.1.1 str VZT multi 3NP [027]
12/02/2024 | AHU321A Proti mrazova ochrana → PORUCHA | 12/2/2024 7:13:48 AM | 12/2/2024 9:11:59 AM | AHU321A_Mrazova_ochrana_Bi-AL/PVb | RA02.3.1.2 LH 3NP severni str [071]
12/02/2024 | AHU321A Filtr privod B → PORUCHA | 12/2/2024 7:08:03 AM | 12/12/2024 7:32:54 PM | AHU321A_Filtr_privod_B_Bv-AL/PVb | RA02.3.1.2 LH 3NP severni str [071]
12/02/2024 | AHU04AB Mrazova ochrana → PORUCHA | 12/2/2024 6:52:16 AM | 12/2/2024 6:53:01 AM | AHU04AB_Mraz.ochrana_Bi-AL/PVb | RA1.4.1 str VZT admin strecha [030]
12/01/2024 | AHU04AB Mrazova ochrana → PORUCHA | 12/1/2024 9:03:54 PM | 12/1/2024 9:04:26 PM | AHU04AB_Mraz.ochrana_Bi-AL/PVb | RA1.4.1 str VZT admin strecha [030]
11/30/2024 | AHU321A Proti mrazova ochrana → PORUCHA | 11/30/2024 11:38:52 PM | 11/30/2024 11:40:48 PM | AHU321A_Mrazova_ochrana_Bi-AL/PVb | RA02.3.1.2 LH 3NP severni str [071]
11/30/2024 | AHU226C_DOH_CerpadloPdifChod_AL → PORUCHA | 11/30/2024 4:53:59 PM | 12/12/2024 7:00:08 PM | AHU226C/AHU226C Čerpadlo dohřev pdif chod alarm | RA02.02.3.1 LH 2PP severni str mala [062]
11/30/2024 | SO02-AHU245C - Sumarni porucha | 11/30/2024 5:18:29 AM | 12/9/2024 7:58:03 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0211_2_Poruchy_AHU245C.Sig_Alm_War | AS14.1_RA02.1.1_L1-L2
11/30/2024 | AHU11AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 11/30/2024 12:07:46 AM | 12/2/2024 6:00:54 AM | AHU11AB_Max_vlhkost_vzduchu_AL/PVb | RA1.3.1.3 str VZT multi 3NP [029]
11/29/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA Cerpadla CH10 VZT CP - 115.2 | 11/29/2024 8:57:56 PM | 12/2/2024 9:38:01 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_3_Stavy_Chlazeni.Stavy_CCH115_2 | RA02.4.1
11/29/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA Cerpadla CH9 VZT LH E patro - 109.2 | 11/29/2024 8:57:50 PM | 12/2/2024 9:38:00 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_2_Stavy_Chlazeni.Stavy_CCH109_2 | RA02.4.1
11/29/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA Cerpadla CH8 VZT LH S a L patro - 108.2 | 11/29/2024 8:57:49 PM | 12/2/2024 9:38:04 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_2_Stavy_Chlazeni.Stavy_CCH108_2 | RA02.4.1
11/29/2024 | SO03 - Chladici vez 1 - NIZKA TEPLOTA VODY | 11/29/2024 6:15:07 PM | 12/1/2024 4:49:57 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.Varovani_CH117_1_Tlow | RA03.1.1
11/29/2024 | AHU272C_Privod_Teplota_ME → MIN hodnota | 11/29/2024 3:10:03 PM | 12/2/2024 4:29:28 AM | AHU272C/AHU272C Teplota přívod | RA02.3.1.1 LH 3NP severni str [070]
11/29/2024 | AHU271C_Privod_Teplota_ME → MIN hodnota | 11/29/2024 12:08:27 PM | 12/4/2024 7:13:44 AM | AHU271C/AHU271C Teplota přívod | RA02.3.1.1 LH 3NP severni str [070]
11/29/2024 | AHU271C_VP_Tlak_ME → SELHÁNÍ | 11/29/2024 10:38:47 AM | 11/29/2024 10:40:02 AM | AHU271C/AHU271C Tlak na přívodním potrubí | RA02.3.1.1 LH 3NP severni str [070]
11/29/2024 | TEST_ALARM_TLACITKO | 11/29/2024 10:09:39 AM | 11/29/2024 10:09:40 AM | TEST:ALARM | VirtualPLC
11/28/2024 | AHU271C_DOH_Tvratna_ME → MIN hodnota | 11/28/2024 6:43:39 PM | 11/28/2024 6:55:02 PM | AHU271C/AHU271C Dohřev teplota vratne | RA02.3.1.1 LH 3NP severni str [070]
11/28/2024 | Vzduchova sprcha AHU121C → PORUCHA | 11/28/2024 2:24:05 PM | 11/29/2024 8:34:22 AM | AHU121C_Vzduchova_sprcha_Bi-AL/PVb | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
11/28/2024 | AHU11AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 11/28/2024 12:06:57 AM | 11/29/2024 6:01:06 AM | AHU11AB_Max_vlhkost_vzduchu_AL/PVb | RA1.3.1.3 str VZT multi 3NP [029]
11/27/2024 | AHU271C_Privod_Teplota_ME → MIN hodnota | 11/27/2024 2:27:05 PM | 11/29/2024 10:43:18 AM | AHU271C/AHU271C Teplota přívod | RA02.3.1.1 LH 3NP severni str [070]
11/27/2024 | AHU01AB - VYSOKA VLHKOST HYDROSTAT | 11/27/2024 10:06:33 AM | 11/28/2024 3:08:23 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_1_Poruchy_AHU1AB.Varovani_HT1_08 | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
11/26/2024 | AHU17AB -SUMARNI PORUCHA | 11/26/2024 3:13:39 PM | 12/12/2024 7:43:09 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_4_Poruchy_AHU17AB.Sig_Alm_War | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
11/26/2024 | AHU17AB - PORUCHA Zvlhcovace | 11/26/2024 1:04:29 PM | 11/26/2024 2:48:39 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_4_Poruchy_AHU17AB.ErrSig_Z17AB_por.Alarm | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
11/26/2024 | Vzduchova sprcha AHU121C → PORUCHA | 11/26/2024 8:25:32 AM | 11/26/2024 9:04:45 AM | AHU121C_Vzduchova_sprcha_Bi-AL/PVb | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
11/25/2024 | AHU37C_Privod_Teplota_ME → MAX hodnota | 11/25/2024 7:40:48 AM | 11/25/2024 10:47:36 AM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
11/25/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → MAX hodnota | 11/25/2024 7:36:20 AM | 11/25/2024 10:57:33 AM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
11/25/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → SELHÁNÍ | 11/25/2024 7:29:50 AM | 11/25/2024 10:51:03 AM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
11/25/2024 | SO02 - PORUCHA klapky odtah pred ventilatorem V74B.01 pro m.c.: LB.2.17 - EF74B | 11/25/2024 7:17:59 AM | 12/9/2024 8:00:21 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_3_Stavy_EF74B.Stavy_KL74_03a | RA02.4.1
11/23/2024 | AHU226C_DOH_CerpadloPdifChod_AL → PORUCHA | 11/23/2024 4:50:00 PM | 11/25/2024 8:27:56 AM | AHU226C/AHU226C Čerpadlo dohřev pdif chod alarm | RA02.02.3.1 LH 2PP severni str mala [062]
11/23/2024 | AHU01AB - VYSOKA VLHKOST HYDROSTAT | 11/23/2024 4:02:43 AM | 11/27/2024 10:05:08 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_1_Poruchy_AHU1AB.Varovani_HT1_08 | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
11/23/2024 | AHU11AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 11/23/2024 12:08:16 AM | 11/27/2024 3:20:39 AM | AHU11AB_Max_vlhkost_vzduchu_AL/PVb | RA1.3.1.3 str VZT multi 3NP [029]
11/22/2024 | SO03 - Chladici vez 2 - NIZKA TEPLOTA VODY | 11/22/2024 5:17:37 PM | 11/27/2024 9:09:17 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.Varovani_CH117_2_Tlow | RA03.1.1
11/22/2024 | CESNET - Teplota chladici vody do serverovny varovna teplota 16°C → PORUCHA | 11/22/2024 2:19:02 PM | 11/22/2024 2:19:10 PM | Weintek Built-in CODESYS.Tags.Teploty.T_Nabeh_Serverovna_RS1_Chladici_Voda_50301b | AS294_052-Server_CESNET
11/22/2024 | Bezpecnostni tlacitko rozvadec R.LB.00.29 → PORUCHA | 11/22/2024 9:34:09 AM | 11/22/2024 9:34:51 AM | Bezpecnostni_tlacitko_rozvadece_R.LB.00.29_ALARM/PVb | RA02.01.1.1 LB 1PP rozvodna NN [085]
11/22/2024 | AHU04AB Mrazova ochrana → PORUCHA | 11/22/2024 6:03:06 AM | 11/22/2024 6:03:56 AM | AHU04AB_Mraz.ochrana_Bi-AL/PVb | RA1.4.1 str VZT admin strecha [030]
11/22/2024 | AHU11AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 11/22/2024 1:48:52 AM | 11/22/2024 5:38:08 AM | AHU11AB_Max_vlhkost_vzduchu_AL/PVb | RA1.3.1.3 str VZT multi 3NP [029]
11/21/2024 | SO03 - Chladici vez 2 - NIZKA TEPLOTA VODY | 11/21/2024 7:45:31 PM | 11/22/2024 9:18:06 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.Varovani_CH117_2_Tlow | RA03.1.1
11/21/2024 | AHU02AB - PORUCHA ALARM | 11/21/2024 3:59:07 PM | 11/25/2024 2:53:58 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_2_Poruchy_AHU2AB.Sig_Alm_War | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
11/21/2024 | Vzduchova sprcha AHU121C → PORUCHA | 11/21/2024 11:06:13 AM | 11/21/2024 11:11:57 AM | AHU121C_Vzduchova_sprcha_Bi-AL/PVb | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
11/21/2024 | AHU01AB - VYSOKA VLHKOST HYDROSTAT | 11/21/2024 6:19:54 AM | 11/21/2024 6:22:29 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_1_Poruchy_AHU1AB.Varovani_HT1_08 | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
11/21/2024 | AHU271C_Privod_Teplota_ME → MIN hodnota | 11/21/2024 5:32:48 AM | 11/27/2024 2:12:30 PM | AHU271C/AHU271C Teplota přívod | RA02.3.1.1 LH 3NP severni str [070]
11/20/2024 | SO03 - Chladici vez 2 - NIZKA TEPLOTA VODY | 11/20/2024 10:51:01 PM | 11/21/2024 9:58:51 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.Varovani_CH117_2_Tlow | RA03.1.1
11/20/2024 | SO02-AHU19AB - PORUCHA CERPALA ODVLHCOVANI ZIMNI PROVOZ | 11/20/2024 7:28:01 PM | 1/17/2025 1:17:51 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_5_Stavy_AHU19AB.Stavy_C19AB_03 | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
11/20/2024 | AHU11AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 11/20/2024 7:03:20 PM | 11/21/2024 6:00:53 AM | AHU11AB_Max_vlhkost_vzduchu_AL/PVb | RA1.3.1.3 str VZT multi 3NP [029]
11/20/2024 | SO03 - Chladici vez 2 - NIZKA TEPLOTA VODY | 11/20/2024 12:13:31 PM | 11/20/2024 1:45:01 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.Varovani_CH117_2_Tlow | RA03.1.1
11/20/2024 | SO03 - Chladici vez 1 - NIZKA HLADINA | 11/20/2024 9:01:26 AM | 11/20/2024 9:01:31 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.Varovani_CH117_1_LTlow | RA03.1.1
11/19/2024 | Vzduchova sprcha AHU120C1 → PORUCHA | 11/19/2024 1:26:43 PM | 12/12/2024 6:59:49 PM | AHU120C1_Vzduchova_sprcha_Bi-AL/PVb | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
11/19/2024 | Vzduchova sprcha AHU120C2 → PORUCHA | 11/19/2024 1:18:49 PM | 12/12/2024 6:59:49 PM | AHU120C2_Vzduchova_sprcha_Bi-AL/PVb | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
11/19/2024 | SO02-AHU304AB - SUMARNI PORUCHA | 11/19/2024 12:09:14 PM | 12/11/2024 10:46:33 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Poruchy_AHU304AB.Sig_Alm_War | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
11/19/2024 | SO02-AHU304AB - Zvlhcovac PORUCHA | 11/19/2024 12:09:14 PM | 12/11/2024 10:46:33 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Poruchy_AHU304AB.ErrSig_Z304AB_por.Alarm | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
11/19/2024 | Vzduchova sprcha AHU121C → PORUCHA | 11/19/2024 11:15:51 AM | 11/19/2024 2:26:24 PM | AHU121C_Vzduchova_sprcha_Bi-AL/PVb | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
11/19/2024 | AHU271C_Privod_Teplota_ME → MIN hodnota | 11/19/2024 10:13:14 AM | 11/21/2024 5:15:59 AM | AHU271C/AHU271C Teplota přívod | RA02.3.1.1 LH 3NP severni str [070]
11/19/2024 | SO02-AHU304AB - Zvlhcovac SERVIS | 11/19/2024 9:52:49 AM | 11/19/2024 12:21:34 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Poruchy_AHU304AB.ErrSig_Z304AB_servis.Alarm | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
11/19/2024 | AHU11AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 11/19/2024 12:08:24 AM | 11/19/2024 5:06:23 AM | AHU11AB_Max_vlhkost_vzduchu_AL/PVb | RA1.3.1.3 str VZT multi 3NP [029]
11/18/2024 | AHU37C_VP_Tlak_ME → MIN hodnota | 11/18/2024 3:02:51 PM | 11/18/2024 3:21:54 PM | AHU37C/VP_Tlak_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
11/18/2024 | AHU37C_VP_Filtr1_AL → PORUCHA | 11/18/2024 2:54:25 PM | 12/12/2024 7:01:18 PM | AHU37C/VP_Filtr1_AL_PVb | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
11/18/2024 | AHU37C_Privod_VlhkostRel_ME → SELHÁNÍ | 11/18/2024 2:44:03 PM | 11/18/2024 2:44:19 PM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
11/18/2024 | AHU272C_Privod_Teplota_ME → MIN hodnota | 11/18/2024 2:12:55 PM | 11/18/2024 9:19:54 PM | AHU272C/AHU272C Teplota přívod | RA02.3.1.1 LH 3NP severni str [070]
11/18/2024 | AHU271C_Privod_Teplota_ME → MIN hodnota | 11/18/2024 2:01:17 PM | 11/19/2024 9:54:55 AM | AHU271C/AHU271C Teplota přívod | RA02.3.1.1 LH 3NP severni str [070]
11/18/2024 | AHU37C_Privod_Teplota_ME → MAX hodnota | 11/18/2024 10:13:16 AM | 11/18/2024 3:20:11 PM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
11/18/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → MAX hodnota | 11/18/2024 9:41:06 AM | 11/18/2024 3:56:53 PM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
11/18/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → SELHÁNÍ | 11/18/2024 9:40:58 AM | 11/18/2024 3:45:07 PM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
11/18/2024 | Ovladani svetel E6→ PORUCHA | 11/18/2024 8:38:14 AM | 12/9/2024 12:53:54 PM | Ovl_svetla_E6_Bv-AL/PVb | RA02.02.5.2 LH 2PP jizni str mala [091]
11/18/2024 | TEST_ALARM_TLACITKO | 11/18/2024 8:33:53 AM | 11/18/2024 8:33:54 AM | TEST:ALARM | VirtualPLC
11/18/2024 | SO11-ELI2 VZT7 FM ventilator privod → PORUCHA | 11/18/2024 12:01:51 AM | 11/18/2024 12:02:01 AM | SO11_VZT7_Ventilator_privod_ALARM/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [102]
11/17/2024 | SO02-AHU257C - SUMARNI PORUCHA ALARM | 11/17/2024 10:50:31 AM | 12/12/2024 7:06:46 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0212_2_Poruchy_AHU257C.Sig_Alm_War | AS15.1_RA02.1.2_L3-L4b
11/17/2024 | SO03 - Chladici vez 1 - NIZKA TEPLOTA VODY | 11/17/2024 5:18:41 AM | 11/17/2024 7:22:51 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.Varovani_CH117_1_Tlow | RA03.1.1
11/16/2024 | AHU11AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 11/16/2024 12:08:38 AM | 11/18/2024 5:30:02 AM | AHU11AB_Max_vlhkost_vzduchu_AL/PVb | RA1.3.1.3 str VZT multi 3NP [029]
11/15/2024 | AHU37C_Privod_Teplota_ME → MAX hodnota | 11/15/2024 5:34:29 PM | 11/15/2024 5:36:57 PM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
11/15/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → MAX hodnota | 11/15/2024 5:23:06 PM | 11/15/2024 5:53:22 PM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
11/15/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → SELHÁNÍ | 11/15/2024 5:14:31 PM | 11/15/2024 5:42:01 PM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
11/15/2024 | SO02 - KOTELNA - PORCUHA vetrani kotelny AHU56A | 11/15/2024 2:12:10 PM | 12/12/2024 7:55:27 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Poruchy_AHU56A.Sig_Alm_War | RA02.4.1
11/15/2024 | SO02 - KOTELNA - AHU56A - Zaneseni filtru | 11/15/2024 10:16:00 AM | 11/15/2024 2:12:10 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Poruchy_AHU56A.ErrSig_DP56_04a.Alarm | RA02.4.1
11/15/2024 | SO11-ELI2 VZT11 Klapka venkovni privod → PORUCHA | 11/15/2024 9:09:31 AM | 11/15/2024 9:12:02 AM | SO11_VZT11_Klapa_venkovni_AP_ALARM/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [102]
11/15/2024 | SO03 - Chladici vez 1 - NIZKA TEPLOTA VODY | 11/15/2024 12:59:01 AM | 11/15/2024 3:07:31 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.Varovani_CH117_1_Tlow | RA03.1.1
11/15/2024 | AHU11AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 11/15/2024 12:07:39 AM | 11/15/2024 6:18:40 AM | AHU11AB_Max_vlhkost_vzduchu_AL/PVb | RA1.3.1.3 str VZT multi 3NP [029]
11/14/2024 | SO11-ELI2 VZT7 FM ventilator privod → PORUCHA | 11/14/2024 7:31:51 PM | 11/14/2024 7:32:01 PM | SO11_VZT7_Ventilator_privod_ALARM/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [102]
11/14/2024 | AHU37C_Privod_Teplota_ME → MAX hodnota | 11/14/2024 5:48:20 PM | 11/14/2024 6:16:51 PM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
11/14/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → SELHÁNÍ | 11/14/2024 5:47:02 PM | 11/14/2024 6:07:11 PM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
11/14/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → MAX hodnota | 11/14/2024 5:41:17 PM | 11/14/2024 6:18:58 PM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
11/14/2024 | SERVER LB -> Kryticka teplota prostoru zadni ulicka u siloveho rozvadece | 11/14/2024 1:10:46 PM | 11/14/2024 1:48:54 PM | Teplota¦_tepla_ulicka_u_siloveho_rozvadece/PVi | Teplota_Zad_ulicka_u_sil_rozv
11/14/2024 | SERVER LB -> Havariji teplota prostoru zadni ulicka u siloveho rozvadece | 11/14/2024 12:01:50 PM | 11/14/2024 12:18:17 PM | Teplota¦_tepla_ulicka_u_siloveho_rozvadece/PVi | Teplota_Zad_ulicka_u_sil_rozv
11/14/2024 | SERVER LB -> Kryticka teplota prostoru zadni ulicka u siloveho rozvadece | 11/14/2024 11:21:36 AM | 11/14/2024 12:21:04 PM | Teplota¦_tepla_ulicka_u_siloveho_rozvadece/PVi | Teplota_Zad_ulicka_u_sil_rozv
11/14/2024 | Vzduchova sprcha AHU121C → PORUCHA | 11/14/2024 11:18:21 AM | 11/14/2024 1:17:35 PM | AHU121C_Vzduchova_sprcha_Bi-AL/PVb | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
11/14/2024 | PORUCHA CHLAZENI 3NP PRO S2-L3 | 11/14/2024 11:01:54 AM | 11/14/2024 11:27:33 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0232_3_Poruchy_ChladLasery.Sig_Alm_War | AS17.1_RA02.3.2._LH_3NP_CHL_S2-L3
11/14/2024 | SO02-AHU40C - SUMARNI PORUCHA | 11/14/2024 10:33:40 AM | 12/12/2024 7:57:51 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Poruchy_AHU40C.Sig_Alm_War | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
11/14/2024 | AHU37C_Privod_Teplota_ME → MAX hodnota | 11/14/2024 10:31:56 AM | 11/14/2024 10:36:19 AM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
11/14/2024 | SO02-AHU304AB - SUMARNI PORUCHA | 11/14/2024 10:31:24 AM | 11/19/2024 11:53:34 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Poruchy_AHU304AB.Sig_Alm_War | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
11/14/2024 | SO02-AHU304AB - Zvlhcovac PORUCHA | 11/14/2024 10:31:24 AM | 11/19/2024 11:53:34 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Poruchy_AHU304AB.ErrSig_Z304AB_por.Alarm | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
11/14/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → MAX hodnota | 11/14/2024 10:26:28 AM | 11/14/2024 10:36:52 AM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
11/14/2024 | SO02-AHU38C - SUMARNI PORUCHA | 11/14/2024 10:26:15 AM | 11/14/2024 10:31:35 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_2_Poruchy_AHU38C.Sig_Alm_War | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
11/14/2024 | SO02-AHU304AB - Zvlhcovac SERVIS | 11/14/2024 10:26:14 AM | 11/14/2024 10:31:19 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Poruchy_AHU304AB.ErrSig_Z304AB_servis.Alarm | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
11/14/2024 | SO02-AHU3BL - SUMARNI PORUCHA VAROVANI | 11/14/2024 10:26:14 AM | 11/14/2024 10:31:29 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_2_Poruchy_AHU3BL.Sig_Alm_War | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
11/14/2024 | SO02-AHU3BL - SUMARNI PORUCHA | 11/14/2024 10:26:14 AM | 11/14/2024 10:31:29 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_2_Poruchy_AHU3BL.Sig_Alm_War | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
11/14/2024 | SO02-AHU3BL - Zvlhcovac SERVIS | 11/14/2024 10:26:14 AM | 11/14/2024 10:31:29 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_2_Poruchy_AHU3BL.ErrSig_Z3BL_servis.Alarm | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
11/14/2024 | SO02-AHU3BL - Zvlhcovac PORUCHA | 11/14/2024 10:26:14 AM | 11/14/2024 10:31:29 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_2_Poruchy_AHU3BL.ErrSig_Z3BL_por.Alarm | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
11/14/2024 | SO02-AHU3BL - Protimrazová ochrana ALARM | 11/14/2024 10:26:14 AM | 11/14/2024 10:31:29 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_2_Poruchy_AHU3BL.ErrSig_TT3BL_04.Alarm | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
11/14/2024 | SO02-AHU1BL - Zvlhcovac SERVIS | 11/14/2024 10:26:13 AM | 11/14/2024 10:31:23 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Poruchy_AHU1BL.ErrSig_Z1BL_servis.Alarm | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
11/14/2024 | SO02-AHU1BL - Zvlhcovac PORUCHA | 11/14/2024 10:26:13 AM | 11/14/2024 10:31:23 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Poruchy_AHU1BL.ErrSig_Z1BL_por.Alarm | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
11/14/2024 | SO02-AHU1BL - Protimrazová ochrana ALARM | 11/14/2024 10:26:13 AM | 11/14/2024 10:31:23 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Poruchy_AHU1BL.ErrSig_TT1BL_04.Alarm | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
11/14/2024 | SO02-AHU1BL - SUMARNI PORUCHA | 11/14/2024 10:26:13 AM | 11/14/2024 10:31:23 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Poruchy_AHU1BL.Sig_Alm_War | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
11/14/2024 | SO02-AHU304AB - PORUCHA FM ventilatoru privod | 11/14/2024 10:26:12 AM | 11/14/2024 10:31:20 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Stavy_AHU304AB.Stavy_FM304AB_02 | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
11/14/2024 | SO02-AHU304AB - PORUCHA FM ventilatoru privod | 11/14/2024 10:26:12 AM | 11/14/2024 10:31:20 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Stavy_AHU304AB.Stavy_FM304AB_01 | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
11/14/2024 | SO02-AHU3BL - PORUCHA FM ventilatoru privod | 11/14/2024 10:26:12 AM | 11/14/2024 10:31:29 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_2_Stavy_AHU3BL.Stavy_FM3BL_01 | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
11/14/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → SELHÁNÍ | 11/14/2024 10:05:21 AM | 11/14/2024 10:26:28 AM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
11/14/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → MAX hodnota | 11/14/2024 10:04:09 AM | 11/14/2024 10:06:45 AM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
11/14/2024 | AHU11AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 11/14/2024 12:14:17 AM | 11/14/2024 5:59:12 AM | AHU11AB_Max_vlhkost_vzduchu_AL/PVb | RA1.3.1.3 str VZT multi 3NP [029]
11/13/2024 | SERVER_LB_presna_klimatizace_AHU33C → PORUCHA | 11/13/2024 6:15:57 PM | 11/14/2024 11:17:33 AM | AHU33C_presna_klimatizace_ALARM/PVb | RA02.01.1.4 LB 1PP rozvodna NN [088]
11/13/2024 | AHU47AB Filtr privod HEPA c → PORUCHA | 11/13/2024 3:26:38 PM | 12/2/2024 11:18:57 AM | AHU47AB_Filtr_privod_HEPA_c_Bv-AL/PVb | RA02.3.1.7 LH 3NP severni str [076]
11/13/2024 | AHU47AB Filtr privod HEPA b → PORUCHA | 11/13/2024 3:26:38 PM | 12/2/2024 11:18:57 AM | AHU47AB_Filtr_privod_HEPA_b_Bv-AL/PVb | RA02.3.1.7 LH 3NP severni str [076]
11/13/2024 | AHU321A Filtr privod B → PORUCHA | 11/13/2024 3:26:38 PM | 12/2/2024 6:58:13 AM | AHU321A_Filtr_privod_B_Bv-AL/PVb | RA02.3.1.2 LH 3NP severni str [071]
11/13/2024 | AHU276C_VP_FmPorucha_AL → PORUCHA | 11/13/2024 3:18:28 PM |  | AHU276C/AHU276C Ventilator FM porucha | RA02.3.1.2 LH 3NP severni str [071]
11/13/2024 | AHU272C_VP_FmPorucha_AL → PORUCHA | 11/13/2024 3:18:28 PM | 12/12/2024 7:01:36 PM | AHU272C/AHU272C Ventilator FM porucha | RA02.3.1.1 LH 3NP severni str [070]
11/13/2024 | AHU01AB - VYSOKA VLHKOST HYDROSTAT | 11/13/2024 2:42:19 PM | 11/13/2024 3:36:34 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_1_Poruchy_AHU1AB.Varovani_HT1_08 | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
11/13/2024 | Napajeni rozvadece MaR RA02.3.1.1 → PORUCHA | 11/13/2024 2:40:13 PM | 11/13/2024 3:17:08 PM | Nap_rozv_RA02.3.1.1_Bi-AL/PVb | RA02.3.1.1 LH 3NP severni str [070]
11/13/2024 | AHU01AB - VYSOKA VLHKOST HYDROSTAT | 11/13/2024 2:36:34 PM | 11/13/2024 2:41:59 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_1_Poruchy_AHU1AB.Varovani_HT1_08 | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
11/13/2024 | AHU01AB - VYSOKA VLHKOST HYDROSTAT | 11/13/2024 2:35:04 PM | 11/13/2024 2:35:09 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_1_Poruchy_AHU1AB.Varovani_HT1_08 | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
11/13/2024 | AHU01AB - VYSOKA VLHKOST HYDROSTAT | 11/13/2024 2:34:04 PM | 11/13/2024 2:34:39 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_1_Poruchy_AHU1AB.Varovani_HT1_08 | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
11/13/2024 | AHU01AB - VYSOKA VLHKOST HYDROSTAT | 11/13/2024 2:32:24 PM | 11/13/2024 2:32:29 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_1_Poruchy_AHU1AB.Varovani_HT1_08 | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
11/13/2024 | AHU01AB - VYSOKA VLHKOST HYDROSTAT | 11/13/2024 2:10:34 PM | 11/13/2024 2:31:39 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_1_Poruchy_AHU1AB.Varovani_HT1_08 | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
11/13/2024 | AHU01AB - VYSOKA VLHKOST HYDROSTAT | 11/13/2024 1:52:44 PM | 11/13/2024 2:10:09 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_1_Poruchy_AHU1AB.Varovani_HT1_08 | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
11/13/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → SELHÁNÍ | 11/13/2024 1:30:39 PM | 11/13/2024 1:34:33 PM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
11/13/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → MAX hodnota | 11/13/2024 1:30:11 PM | 11/13/2024 1:36:00 PM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
11/13/2024 | SO02 - KOTELNA - SUMARNI PORUCHA CHLAZENI | 11/13/2024 10:58:23 AM | 12/12/2024 7:04:29 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_2_Poruchy_Chlazeni.Sig_Alm_War | RA02.4.1
11/13/2024 | SO02 - KOTELNA - SUMARNI PORUCHA KOTELNY | 11/13/2024 10:57:47 AM | 12/12/2024 7:55:16 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Poruchy_Topeni.Sig_Alm_War | RA02.4.1
11/13/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA cerpadla UT5 podlahove topeni CT103.2 | 11/13/2024 10:57:47 AM | 12/12/2024 7:55:13 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Stavy_Topeni.Stavy_CT103_2 | RA02.4.1
11/13/2024 | AHU01AB - VYSOKA VLHKOST HYDROSTAT | 11/13/2024 10:53:19 AM | 11/13/2024 1:50:49 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_1_Poruchy_AHU1AB.Varovani_HT1_08 | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
11/13/2024 | AHU01AB - VYSOKA VLHKOST HYDROSTAT | 11/13/2024 9:59:09 AM | 11/13/2024 10:52:34 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_1_Poruchy_AHU1AB.Varovani_HT1_08 | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
11/13/2024 | Vzduchova sprcha AHU121C → PORUCHA | 11/13/2024 9:08:30 AM | 11/13/2024 11:47:18 AM | AHU121C_Vzduchova_sprcha_Bi-AL/PVb | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
11/13/2024 | SO02-AHU262C - SUMARNI PORUCHA ALARM | 11/13/2024 8:32:57 AM | 11/14/2024 10:56:54 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0212_4_Poruchy_AHU262C.Sig_Alm_War | AS15.1_RA02.1.2_L3-L4b
11/13/2024 | SO02 - ZTI - ZAPLAVA A KALOVE CERPADLO JIZNI STROJOVNA ZA E5 - SUMARNI PORUCHA | 11/13/2024 8:27:14 AM | 12/12/2024 8:14:10 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_1_Poruchy_ZTI.Sig_Alm_War | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
11/13/2024 | SO02 - ZAPLAVA JIZNI STROJOVNA ZA E5 - 01pp | 11/13/2024 8:27:14 AM | 12/12/2024 8:14:10 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_1_Poruchy_ZTI.ErrSig_LT663_01pp.Alarm | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
11/13/2024 | Ovladani svetel E5 → PORUCHA | 11/13/2024 7:43:50 AM | 11/13/2024 7:45:06 AM | Ovl_svetla_E5_Bv-AL/PVb | RA02.02.5.2 LH 2PP jizni str mala [091]
11/13/2024 | SO02-AHU304AB - Zvlhcovac PORUCHA | 11/13/2024 2:40:44 AM | 11/14/2024 10:31:19 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Poruchy_AHU304AB.ErrSig_Z304AB_por.Alarm | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
11/13/2024 | SO02-AHU304AB - SUMARNI PORUCHA | 11/13/2024 2:40:44 AM | 11/14/2024 10:31:19 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Poruchy_AHU304AB.Sig_Alm_War | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
11/12/2024 | SO03 - Chladici vez 2 - NIZKA TEPLOTA VODY | 11/12/2024 6:24:01 PM | 11/13/2024 7:40:06 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.Varovani_CH117_2_Tlow | RA03.1.1
11/12/2024 | AHU01AB - SUMARNI PORUCHA | 11/12/2024 1:23:52 PM | 2/17/2025 3:07:30 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_1_Poruchy_AHU1AB.Sig_Alm_War | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
11/12/2024 | AHU17AB -SUMARNI PORUCHA | 11/12/2024 1:23:48 PM | 11/26/2024 3:13:34 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_4_Poruchy_AHU17AB.Sig_Alm_War | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
11/12/2024 | AHU17AB - Zvlhcovac SERVIS | 11/12/2024 1:23:48 PM | 11/26/2024 2:48:39 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_4_Poruchy_AHU17AB.ErrSig_Z17AB_servis.Alarm | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
11/12/2024 | AHU01AB - VYSOKA VLHKOST HYDROSTAT | 11/12/2024 7:14:52 AM | 11/13/2024 9:58:54 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_1_Poruchy_AHU1AB.Varovani_HT1_08 | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
11/12/2024 | AHU06AB Mrazova ochrana → PORUCHA | 11/12/2024 6:55:06 AM | 11/12/2024 6:56:30 AM | AHU06AB_Mrazová_ochrana_AL/PVb | RA1.3.1.1 str VZT multi 3NP [027]
11/11/2024 | SO03 - Chladici vez 2 - NIZKA TEPLOTA VODY | 11/11/2024 6:54:31 PM | 11/12/2024 7:21:46 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.Varovani_CH117_2_Tlow | RA03.1.1
11/11/2024 | AHU01AB - VYSOKA VLHKOST HYDROSTAT | 11/11/2024 3:24:17 PM | 11/12/2024 7:13:42 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_1_Poruchy_AHU1AB.Varovani_HT1_08 | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
11/11/2024 | TEST_ALARM_TLACITKO | 11/11/2024 3:19:41 PM | 11/11/2024 3:19:46 PM | TEST:ALARM | VirtualPLC
11/11/2024 | AHU01AB - VYSOKA VLHKOST HYDROSTAT | 11/11/2024 3:07:52 PM | 11/11/2024 3:23:27 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_1_Poruchy_AHU1AB.Varovani_HT1_08 | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
11/11/2024 | AHU01AB - VYSOKA VLHKOST HYDROSTAT | 11/11/2024 2:33:42 PM | 11/11/2024 3:06:57 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_1_Poruchy_AHU1AB.Varovani_HT1_08 | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
11/11/2024 | AHU01AB - VYSOKA VLHKOST HYDROSTAT | 11/11/2024 2:17:07 PM | 11/11/2024 2:33:17 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_1_Poruchy_AHU1AB.Varovani_HT1_08 | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
11/11/2024 | AHU01AB - VYSOKA VLHKOST HYDROSTAT | 11/11/2024 6:54:41 AM | 11/11/2024 12:06:26 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_1_Poruchy_AHU1AB.Varovani_HT1_08 | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
11/11/2024 | AHU01AB - VYSOKA VLHKOST HYDROSTAT | 11/11/2024 6:51:11 AM | 11/11/2024 6:54:26 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_1_Poruchy_AHU1AB.Varovani_HT1_08 | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
11/11/2024 | AHU17AB - Zvlhcovac SERVIS | 11/11/2024 1:06:47 AM | 11/12/2024 1:22:43 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_4_Poruchy_AHU17AB.ErrSig_Z17AB_servis.Alarm | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
11/10/2024 | AHU321A Filtr venkovni privod B → PORUCHA | 11/10/2024 6:31:01 AM | 11/13/2024 3:16:28 PM | AHU321A_Filtr_venkov_B_Bv-AL/PVb | RA02.3.1.2 LH 3NP severni str [071]
11/09/2024 | SO02 - ZTI - ZAPLAVA A KALOVE CERPADLO JIZNI STROJOVNA ZA E5 - SUMARNI PORUCHA | 11/9/2024 12:20:08 PM | 11/11/2024 7:34:38 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_1_Poruchy_ZTI.Sig_Alm_War | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
11/09/2024 | SO02 - ZAPLAVA JIZNI STROJOVNA ZA E5 - 01pp | 11/9/2024 12:20:08 PM | 11/11/2024 7:34:38 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_1_Poruchy_ZTI.ErrSig_LT663_01pp.Alarm | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
11/08/2024 | AHU01AB - VYSOKA VLHKOST HYDROSTAT | 11/8/2024 8:33:36 PM | 11/11/2024 6:50:56 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_1_Poruchy_AHU1AB.Varovani_HT1_08 | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
11/08/2024 | AHU37C_Privod_Teplota_ME → MAX hodnota | 11/8/2024 5:57:48 PM | 11/8/2024 6:18:22 PM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
11/08/2024 | SO03 - Chladici vez 2 - NIZKA TEPLOTA VODY | 11/8/2024 5:52:10 PM | 11/11/2024 8:10:25 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.Varovani_CH117_2_Tlow | RA03.1.1
11/08/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → MAX hodnota | 11/8/2024 5:42:21 PM | 11/8/2024 6:20:30 PM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
11/08/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → SELHÁNÍ | 11/8/2024 5:38:52 PM | 11/8/2024 6:09:58 PM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
11/08/2024 | TEST_ALARM_TLACITKO | 11/8/2024 5:35:22 PM | 11/8/2024 5:35:34 PM | TEST:ALARM | VirtualPLC
11/08/2024 | TEST_ALARM_TLACITKO | 11/8/2024 5:34:28 PM | 11/8/2024 5:34:44 PM | TEST:ALARM | VirtualPLC
11/08/2024 | AHU01AB - VYSOKA VLHKOST HYDROSTAT | 11/8/2024 4:01:01 PM | 11/8/2024 4:17:01 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_1_Poruchy_AHU1AB.Varovani_HT1_08 | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
11/08/2024 | SO02-AHU245C - Sumarni porucha | 11/8/2024 12:52:48 PM | 11/14/2024 10:54:12 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0211_2_Poruchy_AHU245C.Sig_Alm_War | AS14.1_RA02.1.1_L1-L2
11/08/2024 | SO02-AHU19AB - ZANESENI FILTRU PRIVOD ZA MOTOREM | 11/8/2024 12:15:45 PM | 11/8/2024 1:22:45 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_4_Poruchy_AHU19AB.ErrSig_DP19_06b.Alarm | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
11/08/2024 | SO02-AHU19AB - ZANESENI HEPA FILTRU PRIVOD E5 | 11/8/2024 12:10:25 PM | 12/12/2024 7:42:17 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_4_Poruchy_AHU19AB.ErrSig_DP19_14e.Alarm | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
11/08/2024 | SO02-AHU19AB - PORUCHA CERPALA ODVLHCOVANI ZIMNI PROVOZ | 11/8/2024 12:10:25 PM | 11/20/2024 7:27:56 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_5_Stavy_AHU19AB.Stavy_C19AB_03 | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
11/08/2024 | SO02-AHU19AB - SUMARNI PORUCHA | 11/8/2024 12:10:25 PM | 1/17/2025 1:17:51 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_4_Poruchy_AHU19AB.Sig_Alm_War | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
11/08/2024 | AHU17AB -PORUCHA klapky 1 vratna topne vody z odvlhcovace | 11/8/2024 8:59:33 AM | 11/8/2024 3:53:18 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_3_Stavy_AHU17AB.Stavy_KS17_1 | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
11/08/2024 | AHU17AB -PORUCHA klapky 4 privod chladici vody do odvlhcovace | 11/8/2024 8:59:30 AM | 11/8/2024 3:53:18 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_3_Stavy_AHU17AB.Stavy_KS17_4 | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
11/08/2024 | AHU17AB -PORUCHA klapky 3 vratna chladici vody z odvlhcovace | 11/8/2024 8:59:30 AM | 11/8/2024 3:53:18 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_3_Stavy_AHU17AB.Stavy_KS17_3 | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
11/08/2024 | AHU17AB -PORUCHA klapky 2 privod topne vody do odvlhcovace | 11/8/2024 8:59:30 AM | 11/8/2024 3:53:18 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_3_Stavy_AHU17AB.Stavy_KS17_2 | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
11/08/2024 | SO02-AHU19AB - ZANESENI HEPA FILTRU PRIVOD E5 | 11/8/2024 8:54:33 AM | 11/8/2024 12:09:20 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_4_Poruchy_AHU19AB.ErrSig_DP19_14e.Alarm | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
11/08/2024 | AHU17AB -SUMARNI PORUCHA | 11/8/2024 8:53:35 AM | 11/12/2024 1:22:43 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_4_Poruchy_AHU17AB.Sig_Alm_War | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
11/08/2024 | AHU17AB - PORUCHA Zvlhcovace | 11/8/2024 8:53:35 AM | 11/8/2024 3:53:17 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_4_Poruchy_AHU17AB.ErrSig_Z17AB_por.Alarm | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
11/08/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA cerpadla UT5 podlahove topeni CT103.2 | 11/8/2024 8:52:49 AM | 11/13/2024 10:57:37 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Stavy_Topeni.Stavy_CT103_2 | RA02.4.1
11/08/2024 | SO02 - KOTELNA - SUMARNI PORUCHA KOTELNY | 11/8/2024 8:52:46 AM | 11/13/2024 10:57:37 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Poruchy_Topeni.Sig_Alm_War | RA02.4.1
11/07/2024 | SO03 - Chladici vez 2 - NIZKA TEPLOTA VODY | 11/7/2024 7:15:03 PM | 11/7/2024 9:01:43 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.Varovani_CH117_2_Tlow | RA03.1.1
11/07/2024 | AHU17AB -PORUCHA klapky 2 privod topne vody do odvlhcovace | 11/7/2024 12:41:20 PM | 11/8/2024 8:53:30 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_3_Stavy_AHU17AB.Stavy_KS17_2 | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
11/07/2024 | AHU17AB -PORUCHA klapky 4 privod chladici vody do odvlhcovace | 11/7/2024 12:41:20 PM | 11/8/2024 8:53:30 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_3_Stavy_AHU17AB.Stavy_KS17_4 | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
11/07/2024 | AHU17AB -PORUCHA klapky 3 vratna chladici vody z odvlhcovace | 11/7/2024 12:41:20 PM | 11/8/2024 8:53:30 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_3_Stavy_AHU17AB.Stavy_KS17_3 | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
11/07/2024 | AHU17AB -PORUCHA klapky 1 vratna topne vody z odvlhcovace | 11/7/2024 12:41:18 PM | 11/8/2024 8:53:33 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_3_Stavy_AHU17AB.Stavy_KS17_1 | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
11/07/2024 | Vzduchova sprcha AHU121C → PORUCHA | 11/7/2024 11:19:11 AM | 11/7/2024 1:36:30 PM | AHU121C_Vzduchova_sprcha_Bi-AL/PVb | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
11/07/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → MAX hodnota | 11/7/2024 10:42:27 AM | 11/7/2024 10:54:56 AM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
11/07/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → SELHÁNÍ | 11/7/2024 10:29:53 AM | 11/7/2024 10:42:27 AM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
11/06/2024 | AHU11AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 11/6/2024 7:17:59 PM | 11/7/2024 6:00:52 AM | AHU11AB_Max_vlhkost_vzduchu_AL/PVb | RA1.3.1.3 str VZT multi 3NP [029]
11/06/2024 | AHU11AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 11/6/2024 7:03:58 PM | 11/6/2024 7:16:48 PM | AHU11AB_Max_vlhkost_vzduchu_AL/PVb | RA1.3.1.3 str VZT multi 3NP [029]
11/06/2024 | SO11_HPC_CLUSTER_ZAPLAVA_VELKY_UNIK_ALARM | 11/6/2024 1:02:21 PM | 11/6/2024 9:36:41 PM | HPC_LPC_TraceTek_zaplava | HPC_LPC_CLUSTER_TraceTek
11/06/2024 | SO11_HPC_CLUSTER_DROBNY_UNIK_VODY | 11/6/2024 1:02:15 PM | 11/6/2024 11:18:21 PM | HPC_LPC_TraceTek_kontaminace | HPC_LPC_CLUSTER_TraceTek
11/05/2024 | SO11-ELI2 VZT7 FM ventilator privod → PORUCHA | 11/5/2024 7:31:51 PM | 11/5/2024 7:32:01 PM | SO11_VZT7_Ventilator_privod_ALARM/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [102]
11/05/2024 | SO03 - Chladici vez 2 - NIZKA TEPLOTA VODY | 11/5/2024 6:38:23 PM | 11/6/2024 6:57:58 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.Varovani_CH117_2_Tlow | RA03.1.1
11/05/2024 | AHU37C_Privod_Teplota_ME → MAX hodnota | 11/5/2024 5:53:11 PM | 11/5/2024 5:53:37 PM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
11/05/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → MAX hodnota | 11/5/2024 5:40:36 PM | 11/5/2024 6:08:22 PM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
11/05/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → SELHÁNÍ | 11/5/2024 5:38:22 PM | 11/5/2024 5:58:34 PM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
11/05/2024 | SO02 - KOTELNA - ALARM ZAPALAV KOTELNA | 11/5/2024 12:32:20 PM | 11/5/2024 12:43:20 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_3_Poruchy_Topeni.ErrSig_LT401_08b.Alarm | RA02.4.1
11/05/2024 | SO11 HPC CLUSTER PORUCHA CHLADICI JEDNOTKY LCP5 | 11/5/2024 11:25:28 AM |  | CHL_LCP5_SDRUZENA_PORUCHA_Mb_xAL/PVx | ModBus-Wago
11/05/2024 | SO11 HPC CLUSTER PORUCHA CHLADICI JEDNOTKY LCP4 | 11/5/2024 11:19:43 AM | 11/5/2024 11:20:23 AM | CHL_LCP4_SDRUZENA_PORUCHA_Mb_xAL/PVx | ModBus-Wago
11/05/2024 | SO02 - KOTELNA - SUMARNI PORUCHA KOTELNY | 11/5/2024 7:43:06 AM | 11/8/2024 8:52:36 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Poruchy_Topeni.Sig_Alm_War | RA02.4.1
11/05/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA cerpadla UT5 podlahove topeni CT103.2 | 11/5/2024 7:43:04 AM | 11/8/2024 8:52:39 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Stavy_Topeni.Stavy_CT103_2 | RA02.4.1
11/05/2024 | AHU04AB Mrazova ochrana → PORUCHA | 11/5/2024 6:04:20 AM | 11/5/2024 6:04:54 AM | AHU04AB_Mraz.ochrana_Bi-AL/PVb | RA1.4.1 str VZT admin strecha [030]
11/04/2024 | SO03 - Chladici vez 2 - NIZKA TEPLOTA VODY | 11/4/2024 7:15:28 PM | 11/4/2024 9:17:48 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.Varovani_CH117_2_Tlow | RA03.1.1
11/04/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA Cerpadla CH5 SERVER LB PRIMARNI - 104.2 | 11/4/2024 3:54:23 PM | 12/12/2024 6:44:42 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_2_Stavy_Chlazeni.Stavy_CCH104_2 | RA02.4.1
11/04/2024 | Vzduchova sprcha AHU121C → PORUCHA | 11/4/2024 2:22:30 PM | 11/5/2024 7:56:11 AM | AHU121C_Vzduchova_sprcha_Bi-AL/PVb | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
11/04/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → MAX hodnota | 11/4/2024 1:57:58 PM | 11/4/2024 2:02:00 PM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
11/04/2024 | AHU37C_Privod_Teplota_ME → MAX hodnota | 11/4/2024 1:52:19 PM | 11/4/2024 1:52:32 PM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
11/04/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → SELHÁNÍ | 11/4/2024 1:42:39 PM | 11/4/2024 1:57:58 PM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
11/04/2024 | AHU17AB -PORUCHA klapky 2 privod topne vody do odvlhcovace | 11/4/2024 8:03:00 AM | 11/7/2024 12:35:20 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_3_Stavy_AHU17AB.Stavy_KS17_2 | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
11/04/2024 | AHU17AB -PORUCHA klapky 1 vratna topne vody z odvlhcovace | 11/4/2024 8:03:00 AM | 11/7/2024 12:35:18 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_3_Stavy_AHU17AB.Stavy_KS17_1 | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
11/04/2024 | AHU17AB -PORUCHA klapky 4 privod chladici vody do odvlhcovace | 11/4/2024 8:03:00 AM | 11/7/2024 12:35:20 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_3_Stavy_AHU17AB.Stavy_KS17_4 | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
11/04/2024 | AHU17AB -PORUCHA klapky 3 vratna chladici vody z odvlhcovace | 11/4/2024 8:03:00 AM | 11/7/2024 12:35:20 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_3_Stavy_AHU17AB.Stavy_KS17_3 | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
11/04/2024 | AHU11AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 11/4/2024 7:15:09 AM | 11/4/2024 7:30:06 AM | AHU11AB_Max_vlhkost_vzduchu_AL/PVb | RA1.3.1.3 str VZT multi 3NP [029]
11/04/2024 | SO02-AHU304AB - SUMARNI PORUCHA | 11/4/2024 7:10:01 AM | 11/4/2024 7:48:06 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Poruchy_AHU304AB.Sig_Alm_War | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
11/04/2024 | SO02-AHU304AB - Protimrazová ochrana 2stupen ALARM | 11/4/2024 7:10:01 AM | 11/4/2024 7:48:06 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Poruchy_AHU304AB.ErrSig_TT304_05b.Alarm | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
11/04/2024 | CESNET jednota STULZ JPK 2 SUMARNI PORUCHA | 11/4/2024 6:33:41 AM | 11/12/2024 8:05:29 AM | CESNET_STULZ_JPK_2_SUMARNI_Mb_xAL/PVx | CESNET_STULZ_JPK_2
11/04/2024 | Diesel_agregat_CHOD → CHOD | 11/4/2024 6:31:24 AM | 11/4/2024 6:50:37 AM | Diesel_agregat_v_chodu/PVb | RA02.01.1.3 LB 1PP rozvodna NN [087]
11/04/2024 | CESNET jednota STULZ JPK 2 SUMARNI PORUCHA | 11/4/2024 6:28:17 AM | 11/4/2024 6:33:31 AM | CESNET_STULZ_JPK_2_SUMARNI_Mb_xAL/PVx | CESNET_STULZ_JPK_2
11/04/2024 | CESNET jednota STULZ JPK 2 SUMARNI PORUCHA | 11/4/2024 5:24:55 AM | 11/4/2024 6:27:58 AM | CESNET_STULZ_JPK_2_SUMARNI_Mb_xAL/PVx | CESNET_STULZ_JPK_2
11/04/2024 | AHU04AB Mrazova ochrana → PORUCHA | 11/4/2024 4:33:34 AM | 11/4/2024 4:34:22 AM | AHU04AB_Mraz.ochrana_Bi-AL/PVb | RA1.4.1 str VZT admin strecha [030]
11/04/2024 | CESNET - Jednotka STULZ JPK2 → PORUCHA | 11/4/2024 4:30:59 AM | 11/12/2024 6:08:04 AM | CHJ_STULZ_JPK2_DI_SGN_AL/SGN | AS294_052-Server_CESNET
11/04/2024 | SO02 - KOTELNA - ALARM ZAPALAV KOTELNA | 11/4/2024 4:00:50 AM | 11/4/2024 3:54:45 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_3_Poruchy_Topeni.ErrSig_LT401_08b.Alarm | RA02.4.1
11/04/2024 | SO02 - KOTELNA - SUMARNI PORUCHA KOTELNY | 11/4/2024 4:00:46 AM | 11/4/2024 3:54:46 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Poruchy_Topeni.Sig_Alm_War | RA02.4.1
11/04/2024 | CESNET - Jednotka STULZ JPK2 → PORUCHA | 11/4/2024 3:27:44 AM | 11/4/2024 4:30:44 AM | CHJ_STULZ_JPK2_DI_SGN_AL/SGN | AS294_052-Server_CESNET
11/03/2024 | AHU224C_Privod_VlhkostRel_ME → MIN hodnota | 11/3/2024 7:32:54 AM | 11/3/2024 7:45:54 AM | AHU224C/AHU224C Relativní vlhkost přívod | RA02.02.3.1 LH 2PP severni str mala [062]
11/03/2024 | AHU225C_Privod_VlhkostRel_ME → MIN hodnota | 11/3/2024 7:18:33 AM | 11/3/2024 9:34:57 AM | AHU225C/AHU225C Relativní vlhkost přívod | RA02.02.3.1 LH 2PP severni str mala [062]
11/03/2024 | SO03 - Chladici vez 2 - NIZKA TEPLOTA VODY | 11/3/2024 12:07:28 AM | 11/4/2024 12:09:23 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.Varovani_CH117_2_Tlow | RA03.1.1
11/03/2024 | SO03 - STROJOVNA CHLAZENI SUMARNI PORUCHA | 11/3/2024 12:05:20 AM | 11/4/2024 8:03:20 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.Sig_Alm_War1 | RA03.1.1
11/02/2024 | SO02-AHU304AB - SUMARNI PORUCHA | 11/2/2024 10:28:26 PM | 11/4/2024 7:06:21 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Poruchy_AHU304AB.Sig_Alm_War | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
11/02/2024 | SO02-AHU304AB - Protimrazová ochrana 2stupen ALARM | 11/2/2024 10:28:26 PM | 11/4/2024 7:06:21 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Poruchy_AHU304AB.ErrSig_TT304_05b.Alarm | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
11/01/2024 | AHU14AB dP cerpadlo ohrev → PORUCHA | 11/1/2024 8:52:42 PM | 11/12/2024 1:30:11 PM | AHU14AB_dP_cerp_OHR_Bv-AL/PVb | RA02.3.1.5 LH 3NP severni str [074]
11/01/2024 | Vzduchova sprcha AHU121C → PORUCHA | 11/1/2024 9:08:26 AM | 11/1/2024 1:42:37 PM | AHU121C_Vzduchova_sprcha_Bi-AL/PVb | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
10/31/2024 | AHU11AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 10/31/2024 7:06:13 PM | 11/1/2024 6:01:38 AM | AHU11AB_Max_vlhkost_vzduchu_AL/PVb | RA1.3.1.3 str VZT multi 3NP [029]
10/31/2024 | AHU01AB - VYSOKA VLHKOST HYDROSTAT | 10/31/2024 4:10:48 PM | 10/31/2024 7:38:48 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_1_Poruchy_AHU1AB.Varovani_HT1_08 | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
10/31/2024 | Vzduchova sprcha AHU121C → PORUCHA | 10/31/2024 1:38:10 PM | 11/1/2024 8:58:40 AM | AHU121C_Vzduchova_sprcha_Bi-AL/PVb | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
10/31/2024 | Vzduchova sprcha AHU121C → PORUCHA | 10/31/2024 11:52:38 AM | 10/31/2024 1:28:55 PM | AHU121C_Vzduchova_sprcha_Bi-AL/PVb | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
10/31/2024 | Vzduchova sprcha AHU121C → PORUCHA | 10/31/2024 9:29:35 AM | 10/31/2024 11:14:29 AM | AHU121C_Vzduchova_sprcha_Bi-AL/PVb | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
10/30/2024 | AHU11AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 10/30/2024 7:06:53 PM | 10/31/2024 5:58:39 AM | AHU11AB_Max_vlhkost_vzduchu_AL/PVb | RA1.3.1.3 str VZT multi 3NP [029]
10/30/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → MAX hodnota | 10/30/2024 1:20:30 PM | 10/30/2024 3:55:34 PM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
10/30/2024 | AHU37C_Privod_Teplota_ME → MAX hodnota | 10/30/2024 12:48:08 PM | 10/30/2024 3:04:06 PM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
10/30/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → SELHÁNÍ | 10/30/2024 12:46:19 PM | 10/30/2024 3:27:02 PM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
10/30/2024 | AHU17AB -PORUCHA klapky 2 privod topne vody do odvlhcovace | 10/30/2024 10:35:45 AM | 11/4/2024 7:57:00 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_3_Stavy_AHU17AB.Stavy_KS17_2 | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
10/30/2024 | AHU17AB -PORUCHA klapky 1 vratna topne vody z odvlhcovace | 10/30/2024 10:35:45 AM | 11/4/2024 7:57:00 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_3_Stavy_AHU17AB.Stavy_KS17_1 | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
10/30/2024 | AHU17AB -PORUCHA klapky 4 privod chladici vody do odvlhcovace | 10/30/2024 10:35:45 AM | 11/4/2024 7:57:00 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_3_Stavy_AHU17AB.Stavy_KS17_4 | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
10/30/2024 | AHU17AB -PORUCHA klapky 3 vratna chladici vody z odvlhcovace | 10/30/2024 10:35:45 AM | 11/4/2024 7:57:00 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_3_Stavy_AHU17AB.Stavy_KS17_3 | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
10/30/2024 | AHU17AB -SUMARNI PORUCHA | 10/30/2024 10:29:45 AM | 11/8/2024 8:53:30 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_4_Poruchy_AHU17AB.Sig_Alm_War | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
10/30/2024 | AHU17AB - PORUCHA Zvlhcovace | 10/30/2024 10:29:45 AM | 11/8/2024 8:53:30 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_4_Poruchy_AHU17AB.ErrSig_Z17AB_por.Alarm | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
10/30/2024 | AHU01AB - VYSOKA VLHKOST HYDROSTAT | 10/30/2024 10:29:43 AM | 10/31/2024 11:00:23 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_1_Poruchy_AHU1AB.Varovani_HT1_08 | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
10/30/2024 | AHU01AB - SUMARNI PORUCHA | 10/30/2024 10:29:43 AM | 11/12/2024 1:22:42 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_1_Poruchy_AHU1AB.Sig_Alm_War | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
10/30/2024 | SO02-AHU304AB - SUMARNI PORUCHA VAROVANI | 10/30/2024 9:41:21 AM | 10/31/2024 6:12:51 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Poruchy_AHU304AB.Sig_Alm_War | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
10/30/2024 | SO02-AHU304AB - Hydrostat vysoka vlhkost | 10/30/2024 9:41:21 AM | 10/31/2024 6:12:51 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Poruchy_AHU304AB.Varovani_TH304_11 | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
10/30/2024 | AHU01AB - SUMARNI PORUCHA | 10/30/2024 8:22:37 AM | 10/30/2024 10:28:38 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_1_Poruchy_AHU1AB.Sig_Alm_War | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
10/30/2024 | SO03 - Chladici vez 1 - NIZKA HLADINA | 10/30/2024 6:46:36 AM | 10/30/2024 6:48:11 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.Varovani_CH117_1_LTlow | RA03.1.1
10/29/2024 | SO11-ELI2 VZT7 FM ventilator privod → PORUCHA | 10/29/2024 7:31:51 PM | 10/29/2024 7:32:01 PM | SO11_VZT7_Ventilator_privod_ALARM/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [102]
10/29/2024 | AHU11AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 10/29/2024 7:13:32 PM | 10/30/2024 6:01:08 AM | AHU11AB_Max_vlhkost_vzduchu_AL/PVb | RA1.3.1.3 str VZT multi 3NP [029]
10/29/2024 | AHU37C_Privod_Teplota_ME → MAX hodnota | 10/29/2024 4:41:03 PM | 10/29/2024 5:33:02 PM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
10/29/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → SELHÁNÍ | 10/29/2024 4:39:57 PM | 10/29/2024 5:39:23 PM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
10/29/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → MAX hodnota | 10/29/2024 4:39:22 PM | 10/29/2024 5:54:46 PM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
10/29/2024 | AHU17AB -PORUCHA klapky 2 privod topne vody do odvlhcovace | 10/29/2024 8:02:04 AM | 10/30/2024 10:28:40 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_3_Stavy_AHU17AB.Stavy_KS17_2 | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
10/29/2024 | AHU17AB -PORUCHA klapky 4 privod chladici vody do odvlhcovace | 10/29/2024 8:02:04 AM | 10/30/2024 10:28:40 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_3_Stavy_AHU17AB.Stavy_KS17_4 | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
10/29/2024 | AHU17AB -PORUCHA klapky 3 vratna chladici vody z odvlhcovace | 10/29/2024 8:02:04 AM | 10/30/2024 10:28:40 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_3_Stavy_AHU17AB.Stavy_KS17_3 | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
10/29/2024 | AHU17AB -PORUCHA klapky 1 vratna topne vody z odvlhcovace | 10/29/2024 8:02:04 AM | 10/30/2024 10:28:40 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_3_Stavy_AHU17AB.Stavy_KS17_1 | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
10/29/2024 | SO02 - KOTELNA - SUMARNI PORUCHA CHLAZENI | 10/29/2024 7:55:23 AM | 11/13/2024 10:58:18 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_2_Poruchy_Chlazeni.Sig_Alm_War | RA02.4.1
10/28/2024 | AHU01AB - VYSOKA VLHKOST HYDROSTAT | 10/28/2024 5:05:12 PM | 10/30/2024 10:28:38 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_1_Poruchy_AHU1AB.Varovani_HT1_08 | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
10/28/2024 | SO02-AHU304AB - SUMARNI PORUCHA VAROVANI | 10/28/2024 7:56:29 AM | 10/30/2024 8:52:46 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Poruchy_AHU304AB.Sig_Alm_War | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
10/28/2024 | SO02-AHU304AB - Hydrostat vysoka vlhkost | 10/28/2024 7:56:29 AM | 10/30/2024 8:52:46 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Poruchy_AHU304AB.Varovani_TH304_11 | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
10/28/2024 | TEST_ALARM_TLACITKO | 10/28/2024 6:56:13 AM | 10/28/2024 6:56:16 AM | TEST:ALARM | VirtualPLC
10/28/2024 | AHU04AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 10/28/2024 4:43:29 AM | 10/28/2024 4:50:00 AM | AHU04AB_Max.vlhkost_vzduchu_Bi-AL/PVb | RA1.4.1 str VZT admin strecha [030]
10/28/2024 | SO11-ELI2 VZT7 FM ventilator privod → PORUCHA | 10/28/2024 12:01:51 AM | 10/28/2024 12:02:01 AM | SO11_VZT7_Ventilator_privod_ALARM/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [102]
10/25/2024 | AHU37C_Privod_Teplota_ME → MAX hodnota | 10/25/2024 5:50:49 PM | 10/25/2024 6:01:34 PM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
10/25/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → SELHÁNÍ | 10/25/2024 5:40:53 PM | 10/25/2024 6:08:39 PM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
10/25/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → MAX hodnota | 10/25/2024 5:40:45 PM | 10/25/2024 6:17:31 PM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
10/25/2024 | AHU01AB - VYSOKA VLHKOST HYDROSTAT | 10/25/2024 4:37:32 PM | 10/28/2024 12:39:32 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_1_Poruchy_AHU1AB.Varovani_HT1_08 | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
10/25/2024 | Vzduchova sprcha AHU121C → PORUCHA | 10/25/2024 3:41:21 PM | 10/29/2024 8:19:18 AM | AHU121C_Vzduchova_sprcha_Bi-AL/PVb | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
10/25/2024 | SO02-AHU3BL - PORUCHA FM ventilatoru odtah | 10/25/2024 10:56:27 AM | 10/25/2024 10:57:07 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_2_Stavy_AHU3BL.Stavy_FM3BL_02 | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
10/25/2024 | SO02-AHU40C - SUMARNI PORUCHA | 10/25/2024 10:54:35 AM | 11/14/2024 10:31:40 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Poruchy_AHU40C.Sig_Alm_War | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
10/25/2024 | SO02-AHU304AB - PORUCHA KLAPKY ODTAH | 10/25/2024 10:39:50 AM | 10/25/2024 10:56:37 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Stavy_AHU304AB.Stavy_KL304_13a | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
10/25/2024 | SO02-AHU38C - PORUCHA KLAPKY | 10/25/2024 10:39:23 AM | 10/25/2024 11:32:10 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Stavy_AHU40C.Stavy_KL40_06 | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
10/25/2024 | SO02-AHU304AB - SUMARNI PORUCHA | 10/25/2024 10:36:59 AM | 10/25/2024 10:56:39 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Poruchy_AHU304AB.Sig_Alm_War | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
10/25/2024 | SO02-AHU304AB - Protimrazová ochrana 2stupen ALARM | 10/25/2024 10:36:59 AM | 10/25/2024 10:56:39 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Poruchy_AHU304AB.ErrSig_TT304_05b.Alarm | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
10/25/2024 | SO02-AHU304AB - Protimrazová ochrana 1stupen ALARM | 10/25/2024 10:36:59 AM | 10/25/2024 10:56:39 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Poruchy_AHU304AB.ErrSig_TT304_05a.Alarm | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
10/25/2024 | SO02-AHU3BL - SUMARNI PORUCHA VAROVANI | 10/25/2024 10:36:54 AM | 10/25/2024 10:57:09 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_2_Poruchy_AHU3BL.Sig_Alm_War | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
10/25/2024 | SO02-AHU3BL - SUMARNI PORUCHA | 10/25/2024 10:36:54 AM | 10/25/2024 10:57:09 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_2_Poruchy_AHU3BL.Sig_Alm_War | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
10/25/2024 | SO02-AHU3BL - Protimrazová ochrana ALARM | 10/25/2024 10:36:54 AM | 10/25/2024 10:56:19 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_2_Poruchy_AHU3BL.ErrSig_TT3BL_04.Alarm | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
10/25/2024 | SO02-AHU304AB - SUMARNI PORUCHA VAROVANI | 10/25/2024 10:36:49 AM | 10/28/2024 6:51:29 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Poruchy_AHU304AB.Sig_Alm_War | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
10/25/2024 | SO02-AHU304AB - Hydrostat vysoka vlhkost | 10/25/2024 10:36:49 AM | 10/28/2024 6:51:29 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Poruchy_AHU304AB.Varovani_TH304_11 | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
10/24/2024 | AHU37C_Privod_Teplota_ME → MAX hodnota | 10/24/2024 3:26:31 PM | 10/24/2024 3:41:30 PM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
10/24/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → SELHÁNÍ | 10/24/2024 3:24:02 PM | 10/24/2024 3:43:47 PM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
10/24/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → MAX hodnota | 10/24/2024 3:23:36 PM | 10/24/2024 3:59:24 PM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
10/24/2024 | SO02-AHU304AB - SUMARNI PORUCHA VAROVANI | 10/24/2024 1:37:44 PM | 10/24/2024 4:33:54 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Poruchy_AHU304AB.Sig_Alm_War | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
10/24/2024 | SO02-AHU304AB - Hydrostat vysoka vlhkost | 10/24/2024 1:37:44 PM | 10/24/2024 4:33:54 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Poruchy_AHU304AB.Varovani_TH304_11 | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
10/24/2024 | AHU01AB - VYSOKA VLHKOST HYDROSTAT | 10/24/2024 1:08:52 PM | 10/24/2024 2:15:37 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_1_Poruchy_AHU1AB.Varovani_HT1_08 | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
10/24/2024 | Vzduchova sprcha AHU121C → PORUCHA | 10/24/2024 10:38:41 AM | 10/24/2024 3:58:03 PM | AHU121C_Vzduchova_sprcha_Bi-AL/PVb | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
10/24/2024 | Ovladani svetel E6→ PORUCHA | 10/24/2024 10:37:36 AM | 11/18/2024 8:29:38 AM | Ovl_svetla_E6_Bv-AL/PVb | RA02.02.5.2 LH 2PP jizni str mala [091]
10/23/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → MAX hodnota | 10/23/2024 5:47:43 PM | 10/23/2024 5:49:22 PM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
10/23/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → SELHÁNÍ | 10/23/2024 5:41:58 PM | 10/23/2024 5:47:43 PM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
10/23/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → MAX hodnota | 10/23/2024 10:31:58 AM | 10/23/2024 10:33:42 AM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
10/23/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → SELHÁNÍ | 10/23/2024 10:26:26 AM | 10/23/2024 10:31:58 AM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
10/23/2024 | Vzduchova sprcha AHU121C → PORUCHA | 10/23/2024 8:56:47 AM | 10/23/2024 9:03:29 AM | AHU121C_Vzduchova_sprcha_Bi-AL/PVb | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
10/23/2024 | Ovladani svetel E6→ PORUCHA | 10/23/2024 8:38:44 AM | 10/24/2024 10:35:11 AM | Ovl_svetla_E6_Bv-AL/PVb | RA02.02.5.2 LH 2PP jizni str mala [091]
10/22/2024 | AHU11AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 10/22/2024 7:13:23 AM | 10/22/2024 7:27:04 AM | AHU11AB_Max_vlhkost_vzduchu_AL/PVb | RA1.3.1.3 str VZT multi 3NP [029]
10/21/2024 | AHU01AB - VYSOKA VLHKOST HYDROSTAT | 10/21/2024 5:40:07 PM | 10/23/2024 4:03:32 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_1_Poruchy_AHU1AB.Varovani_HT1_08 | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
10/21/2024 | SO02-AHU304AB - SUMARNI PORUCHA VAROVANI | 10/21/2024 3:26:34 PM | 10/22/2024 10:15:24 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Poruchy_AHU304AB.Sig_Alm_War | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
10/21/2024 | SO02-AHU304AB - Hydrostat vysoka vlhkost | 10/21/2024 3:26:34 PM | 10/22/2024 10:15:24 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Poruchy_AHU304AB.Varovani_TH304_11 | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
10/21/2024 | SO02-AHU304AB - SUMARNI PORUCHA VAROVANI | 10/21/2024 2:22:24 PM | 10/21/2024 3:12:39 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Poruchy_AHU304AB.Sig_Alm_War | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
10/21/2024 | SO02-AHU304AB - Hydrostat vysoka vlhkost | 10/21/2024 2:22:24 PM | 10/21/2024 3:12:39 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Poruchy_AHU304AB.Varovani_TH304_11 | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
10/21/2024 | SO02 - KOTELNA - PORCUHA vetrani kotelny AHU56A | 10/21/2024 11:49:30 AM | 11/15/2024 10:16:00 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Poruchy_AHU56A.Sig_Alm_War | RA02.4.1
10/21/2024 | SO02-AHU38C - SUMARNI PORUCHA VAROVANI | 10/21/2024 9:09:25 AM | 10/21/2024 9:09:30 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_2_Poruchy_AHU38C.Sig_Alm_War | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
10/21/2024 | SO02 - KOTELNA - AHU56A - Zaneseni filtru | 10/21/2024 8:52:05 AM | 10/21/2024 11:49:30 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Poruchy_AHU56A.ErrSig_DP56_04a.Alarm | RA02.4.1
10/21/2024 | AHU11AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 10/21/2024 7:17:19 AM | 10/21/2024 7:15:38 PM | AHU11AB_Max_vlhkost_vzduchu_AL/PVb | RA1.3.1.3 str VZT multi 3NP [029]
10/19/2024 | AHU01AB - VYSOKA VLHKOST HYDROSTAT | 10/19/2024 4:57:47 PM | 10/19/2024 8:17:17 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_1_Poruchy_AHU1AB.Varovani_HT1_08 | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
10/18/2024 | RVO Osvetleni sloupy → PORUCHA | 10/18/2024 2:55:07 PM | 10/18/2024 2:59:04 PM | RVO_Osvetleni_sloupy_ALARM/PVb | RA02.01.1.2 LB 1PP rozvodna NN [086]
10/17/2024 | SO11-ELI2 VZT7 FM ventilator privod → PORUCHA | 10/17/2024 7:31:51 PM | 10/17/2024 7:32:01 PM | SO11_VZT7_Ventilator_privod_ALARM/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [102]
10/17/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA Cerpadla CH5 SERVER LB PRIMARNI - 104.2 | 10/17/2024 5:59:26 PM | 11/4/2024 3:54:18 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_2_Stavy_Chlazeni.Stavy_CCH104_2 | RA02.4.1
10/17/2024 | SO02 - KOTELNA - SUMARNI PORUCHA CHLAZENI | 10/17/2024 5:59:23 PM | 10/29/2024 7:55:18 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_2_Poruchy_Chlazeni.Sig_Alm_War | RA02.4.1
10/17/2024 | AHU11AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 10/17/2024 7:12:37 AM | 10/20/2024 6:11:55 AM | AHU11AB_Max_vlhkost_vzduchu_AL/PVb | RA1.3.1.3 str VZT multi 3NP [029]
10/16/2024 | AHU14AB dP cerpadlo ohrev → PORUCHA | 10/16/2024 9:54:53 PM | 11/1/2024 9:44:26 AM | AHU14AB_dP_cerp_OHR_Bv-AL/PVb | RA02.3.1.5 LH 3NP severni str [074]
10/16/2024 | SO02 - ZTI - ZAPLAVA A KALOVE CERPADLO JIZNI STROJOVNA ZA E5 - SUMARNI PORUCHA | 10/16/2024 9:32:11 PM | 10/17/2024 6:55:11 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_1_Poruchy_ZTI.Sig_Alm_War | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
10/16/2024 | SO02 - ZAPLAVA JIZNI STROJOVNA ZA E5 - 01pp | 10/16/2024 9:32:11 PM | 10/17/2024 6:55:11 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_1_Poruchy_ZTI.ErrSig_LT663_01pp.Alarm | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
10/16/2024 | SO11-ELI2 VZT7 FM ventilator privod → PORUCHA | 10/16/2024 7:31:51 PM | 10/16/2024 7:32:01 PM | SO11_VZT7_Ventilator_privod_ALARM/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [102]
10/16/2024 | SO02-AHU19AB - PORUCHA KLAPKY STUDENE VODY DO REGISTRU ODVLHCOVANI | 10/16/2024 5:15:35 PM | 10/30/2024 8:52:33 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_5_Stavy_AHU19AB.Stavy_KS19_4 | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
10/16/2024 | SO02-AHU19AB - PORUCHA KLAPKY STUDENE VODY DO REGISTRU ODVLHCOVANI | 10/16/2024 5:15:35 PM | 10/30/2024 8:52:33 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_5_Stavy_AHU19AB.Stavy_KS19_3 | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
10/16/2024 | SO02-AHU19AB - PORUCHA KLAPKY TEPLE VODY DO REGISTRU ODVLHCOVANI | 10/16/2024 5:15:35 PM | 10/30/2024 8:52:33 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_5_Stavy_AHU19AB.Stavy_KS19_2 | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
10/16/2024 | SO02-AHU19AB - PORUCHA KLAPKY TEPLE VODY DO REGISTRU ODVLHCOVANI | 10/16/2024 5:15:35 PM | 10/30/2024 8:52:33 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_5_Stavy_AHU19AB.Stavy_KS19_1 | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
10/16/2024 | SO02-AHU19AB - ZANESENI FILTRU PRIVOD ZA MOTOREM | 10/16/2024 5:14:30 PM | 10/16/2024 5:22:40 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_4_Poruchy_AHU19AB.ErrSig_DP19_06b.Alarm | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
10/16/2024 | SO02-AHU19AB - PORUCHA CERPALA ODVLHCOVANI ZIMNI PROVOZ | 10/16/2024 5:09:35 PM | 11/8/2024 12:09:20 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_5_Stavy_AHU19AB.Stavy_C19AB_03 | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
10/16/2024 | SO02-AHU19AB - ZANESENI HEPA FILTRU PRIVOD E5 | 10/16/2024 5:09:35 PM | 11/8/2024 8:54:28 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_4_Poruchy_AHU19AB.ErrSig_DP19_14e.Alarm | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
10/16/2024 | SO02-AHU19AB - SUMARNI PORUCHA | 10/16/2024 5:09:35 PM | 11/8/2024 12:09:20 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_4_Poruchy_AHU19AB.Sig_Alm_War | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
10/16/2024 | SO02-AHU19AB - ZANESENI FILTRU PRIVOD ZA MOTOREM | 10/16/2024 4:27:20 PM | 10/16/2024 5:08:30 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_4_Poruchy_AHU19AB.ErrSig_DP19_06b.Alarm | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
10/16/2024 | SO02-AHU19AB - PORUCHA KLAPKY STUDENE VODY DO REGISTRU ODVLHCOVANI | 10/16/2024 4:25:00 PM | 10/16/2024 5:08:30 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_5_Stavy_AHU19AB.Stavy_KS19_4 | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
10/16/2024 | SO02-AHU19AB - PORUCHA KLAPKY STUDENE VODY DO REGISTRU ODVLHCOVANI | 10/16/2024 4:25:00 PM | 10/16/2024 5:08:30 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_5_Stavy_AHU19AB.Stavy_KS19_3 | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
10/16/2024 | SO02-AHU19AB - PORUCHA KLAPKY TEPLE VODY DO REGISTRU ODVLHCOVANI | 10/16/2024 4:25:00 PM | 10/16/2024 5:08:30 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_5_Stavy_AHU19AB.Stavy_KS19_2 | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
10/16/2024 | SO02-AHU19AB - PORUCHA KLAPKY TEPLE VODY DO REGISTRU ODVLHCOVANI | 10/16/2024 4:25:00 PM | 10/16/2024 5:08:30 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_5_Stavy_AHU19AB.Stavy_KS19_1 | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
10/16/2024 | SO02-AHU236C - PORUCHA CERPADLA | 10/16/2024 4:24:40 PM | 10/16/2024 4:36:05 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_2_Stavy_AHU236C.Stavy_C236C_01 | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
10/16/2024 | SO02-AHU236C - SUMARNI PORUCHA | 10/16/2024 4:24:40 PM | 10/16/2024 4:36:05 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_2_Poruchy_AHU236C.Sig_Alm_War | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
10/16/2024 | SO02-AHU19AB - PORUCHA CERPALA ODVLHCOVANI ZIMNI PROVOZ | 10/16/2024 4:19:00 PM | 10/16/2024 5:08:30 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_5_Stavy_AHU19AB.Stavy_C19AB_03 | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
10/16/2024 | SO02-AHU19AB - ZANESENI HEPA FILTRU PRIVOD E5 | 10/16/2024 4:19:00 PM | 10/16/2024 5:08:30 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_4_Poruchy_AHU19AB.ErrSig_DP19_14e.Alarm | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
10/16/2024 | SO02-AHU19AB - SUMARNI PORUCHA | 10/16/2024 4:19:00 PM | 10/16/2024 5:08:30 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_4_Poruchy_AHU19AB.Sig_Alm_War | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
10/16/2024 | SO02 - KOTELNA - PORCUHA vetrani kotelny AHU56A | 10/16/2024 12:59:10 PM | 10/21/2024 8:52:05 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Poruchy_AHU56A.Sig_Alm_War | RA02.4.1
10/16/2024 | SO02 - KOTELNA - ALARM ZAPALAV KOTELNA | 10/16/2024 11:30:48 AM | 10/16/2024 12:42:58 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_3_Poruchy_Topeni.ErrSig_LT401_08b.Alarm | RA02.4.1
10/16/2024 | SO02 - KOTELNA - SUMARNI PORUCHA KOTELNY | 10/16/2024 11:30:45 AM | 10/16/2024 12:43:00 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Poruchy_Topeni.Sig_Alm_War | RA02.4.1
10/16/2024 | SO02 - KOTELNA - AHU56A - Zaneseni filtru | 10/16/2024 10:21:50 AM | 10/16/2024 12:59:10 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Poruchy_AHU56A.ErrSig_DP56_04a.Alarm | RA02.4.1
10/16/2024 | SO03 - Chladici vez 2 - NIZKA TEPLOTA VODY | 10/16/2024 6:48:48 AM | 10/16/2024 6:54:53 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.Varovani_CH117_2_Tlow | RA03.1.1
10/15/2024 | SO11-ELI2 VZT7 FM ventilator privod → PORUCHA | 10/15/2024 7:31:51 PM | 10/15/2024 7:32:01 PM | SO11_VZT7_Ventilator_privod_ALARM/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [102]
10/14/2024 | SO11-ELI2 VZT7 FM ventilator privod → PORUCHA | 10/14/2024 7:31:51 PM | 10/14/2024 7:32:01 PM | SO11_VZT7_Ventilator_privod_ALARM/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [102]
10/14/2024 | SO02-Pozarni klapka AHU49AB - PK-LH-74 | 10/14/2024 11:22:18 AM | 10/14/2024 11:29:28 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0212_2_Poruchy_AHU49A.ErrSig_PK_LH_74.Alarm | AS15.1_RA02.1.2_L3-L4b
10/14/2024 | SO02-AHU259C - SUMARNI PORUCHA ALARM | 10/14/2024 11:21:23 AM | 10/14/2024 11:29:28 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0212_2_Poruchy_AHU49A.Sig_Alm_War | AS15.1_RA02.1.2_L3-L4b
10/14/2024 | SO02-Pozarni klapka AHU49AB - PK-LH-73 | 10/14/2024 11:21:23 AM | 10/14/2024 11:29:28 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0212_2_Poruchy_AHU49A.ErrSig_PK_LH_73.Alarm | AS15.1_RA02.1.2_L3-L4b
10/14/2024 | AHU321A Pozarni klapka PK.LH.158 → PORUCHA | 10/14/2024 10:07:10 AM | 10/14/2024 10:07:58 AM | AHU321A_PPK_LH_158_Bi-AL/PVb | RA02.3.1.4 LH 3NP severni str [073]
10/14/2024 | AHU321A Pozarni klapka PK.LH.163 → PORUCHA | 10/14/2024 10:06:50 AM | 10/14/2024 10:07:38 AM | AHU321A_PPK_LH_163_Bi-AL/PVb | RA02.3.1.4 LH 3NP severni str [073]
10/14/2024 | AHU14AB Pozarni klapka PK.LH.61 → PORUCHA | 10/14/2024 10:00:30 AM | 10/14/2024 10:01:20 AM | AHU14AB_PPK_LH_61_Bi-AL/PVb | RA02.3.1.1 LH 3NP severni str [070]
10/14/2024 | AHU14AB Pozarni klapka PK.LH.62 → PORUCHA | 10/14/2024 10:00:09 AM | 10/14/2024 10:00:58 AM | AHU14AB_PPK_LH_62_Bi-AL/PVb | RA02.3.1.1 LH 3NP severni str [070]
10/14/2024 | AHU331B Pozarni klapka PK.LH.153 → PORUCHA | 10/14/2024 9:55:56 AM | 10/14/2024 9:56:44 AM | AHU331B_PPK_LH_153_Bi-AL/PVb | RA02.3.1.4 LH 3NP severni str [073]
10/14/2024 | AHU321A Pozarni klapka PK.LH.159 → PORUCHA | 10/14/2024 9:51:39 AM | 10/14/2024 9:52:27 AM | AHU321A_PPK_LH_159_Bi-AL/PVb | RA02.3.1.2 LH 3NP severni str [071]
10/14/2024 | EF331B Pozarni klapka PK.LH.154 → PORUCHA | 10/14/2024 9:49:09 AM | 10/14/2024 9:49:56 AM | EF331B_PPK_LH_154_Bi-AL/PVb | RA02.3.1.7 LH 3NP severni str [076]
10/14/2024 | EF322B Pozarni klapka PK.LH.164 → PORUCHA | 10/14/2024 9:44:08 AM | 10/14/2024 9:44:54 AM | EF322B_PPK_LH_164_Bi-AL/PVb | RA02.3.1.6 LH 3NP severni str [075]
10/14/2024 | EF323B Pozarni klapka PK.LH.167 → PORUCHA | 10/14/2024 9:43:49 AM | 10/14/2024 9:44:38 AM | EF323B_PPK_LH_167_Bi-AL/PVb | RA02.3.1.6 LH 3NP severni str [075]
10/14/2024 | AHU14AB Pozarni klapka PK.LH.71 → PORUCHA | 10/14/2024 9:41:10 AM | 10/14/2024 9:41:59 AM | AHU14AB_PPK_LH_71_Bi-AL/PVb | RA02.3.1.1 LH 3NP severni str [070]
10/14/2024 | AHU14AB Pozarni klapka PK.LH.72 → PORUCHA | 10/14/2024 9:39:58 AM | 10/14/2024 9:40:47 AM | AHU14AB_PPK_LH_72_Bi-AL/PVb | RA02.3.1.1 LH 3NP severni str [070]
10/14/2024 | SO02 - KOTELNA - PORCUHA vetrani kotelny AHU56A | 10/14/2024 9:13:32 AM | 10/16/2024 10:21:50 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Poruchy_AHU56A.Sig_Alm_War | RA02.4.1
10/14/2024 | SO03 - Chladici vez 2 - NIZKA TEPLOTA VODY | 10/14/2024 9:04:18 AM | 10/14/2024 10:52:53 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.Varovani_CH117_2_Tlow | RA03.1.1
10/14/2024 | AHU17AB -PORUCHA klapky 4 privod chladici vody do odvlhcovace | 10/14/2024 9:03:55 AM | 10/29/2024 7:56:04 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_3_Stavy_AHU17AB.Stavy_KS17_4 | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
10/14/2024 | AHU17AB -PORUCHA klapky 3 vratna chladici vody z odvlhcovace | 10/14/2024 9:03:55 AM | 10/29/2024 7:56:04 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_3_Stavy_AHU17AB.Stavy_KS17_3 | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
10/14/2024 | AHU17AB -PORUCHA klapky 2 privod topne vody do odvlhcovace | 10/14/2024 9:03:55 AM | 10/29/2024 7:56:04 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_3_Stavy_AHU17AB.Stavy_KS17_2 | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
10/14/2024 | AHU17AB -PORUCHA klapky 1 vratna topne vody z odvlhcovace | 10/14/2024 9:03:55 AM | 10/29/2024 7:56:04 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_3_Stavy_AHU17AB.Stavy_KS17_1 | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
10/14/2024 | AHU02AB - PORUCHA ALARM | 10/14/2024 8:56:59 AM | 10/14/2024 8:57:44 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_2_Poruchy_AHU2AB.Sig_Alm_War | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
10/14/2024 | SO02 - KOTELNA - SUMARNI PORUCHA CHLAZENI | 10/14/2024 8:39:25 AM | 10/17/2024 5:58:13 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_2_Poruchy_Chlazeni.Sig_Alm_War | RA02.4.1
10/14/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA Cerpadla CH5 SERVER LB PRIMARNI - 104.2 | 10/14/2024 8:39:23 AM | 10/17/2024 5:58:16 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_2_Stavy_Chlazeni.Stavy_CCH104_2 | RA02.4.1
10/14/2024 | SO02 - KOTELNA - AHU56A - Zaneseni filtru | 10/14/2024 8:36:19 AM | 10/14/2024 9:13:29 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Poruchy_AHU56A.ErrSig_DP56_04a.Alarm | RA02.4.1
10/14/2024 | SO02 - ZTI - ZAPLAVA A KALOVE CERPADLO JIZNI STROJOVNA ZA E5 - SUMARNI PORUCHA | 10/14/2024 8:31:11 AM | 10/16/2024 4:16:41 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_1_Poruchy_ZTI.Sig_Alm_War | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
10/14/2024 | SO02 - ZAPLAVA JIZNI STROJOVNA ZA E5 - 01pp | 10/14/2024 8:31:11 AM | 10/16/2024 4:16:41 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_1_Poruchy_ZTI.ErrSig_LT663_01pp.Alarm | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
10/14/2024 | SO11-ELI2 VZT4-3 Cerpadlo ohrev → PORUCHA | 10/14/2024 7:12:19 AM | 1/22/2025 2:05:50 PM | SO11_VZT4-3_Cerpadlo_ohrivace_ALARM/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [101]
10/14/2024 | SO11-ELI2 VZT6 Cerpadlo ohrev → PORUCHA | 10/14/2024 7:12:19 AM | 1/22/2025 2:05:50 PM | SO11_VZT6_Cerpadlo_ohrivace_ALARM/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [101]
10/14/2024 | SO11-ELI2 VZT5 Cerpadlo ohrev → PORUCHA | 10/14/2024 7:12:19 AM | 1/22/2025 2:05:50 PM | SO11_VZT5_Cerpadlo_ohrivace_ALARM/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [101]
10/14/2024 | SO11-ELI2 VZT4-2 Cerpadlo ohrev → PORUCHA | 10/14/2024 7:12:19 AM | 1/22/2025 2:05:50 PM | SO11_VZT4-2_Cerpadlo_ohrivace_ALARM/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [101]
10/14/2024 | SO11-ELI2 VZT4-1 Cerpadlo ohrev → PORUCHA | 10/14/2024 7:12:19 AM | 1/22/2025 2:05:50 PM | SO11_VZT4-1_Cerpadlo_ohrivace_ALARM/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [101]
10/14/2024 | SO11-ELI2 VZT7 Cerpadlo ohrev → PORUCHA | 10/14/2024 7:11:25 AM | 12/12/2024 7:32:16 PM | SO11_VZT7_Cerpadlo_ohrivace_ALARM/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [102]
10/14/2024 | SO11-ELI2 VZT7 FM ventilator privod → PORUCHA | 10/14/2024 12:01:51 AM | 10/14/2024 12:02:01 AM | SO11_VZT7_Ventilator_privod_ALARM/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [102]
10/13/2024 | SO11-ELI2 VZT7 Cerpadlo ohrev → PORUCHA | 10/13/2024 8:08:07 PM | 10/14/2024 7:10:51 AM | SO11_VZT7_Cerpadlo_ohrivace_ALARM/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [102]
10/13/2024 | SO11-ELI2 VZT6 Cerpadlo ohrev → PORUCHA | 10/13/2024 8:08:01 PM | 10/14/2024 7:11:28 AM | SO11_VZT6_Cerpadlo_ohrivace_ALARM/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [101]
10/13/2024 | SO11-ELI2 VZT5 Cerpadlo ohrev → PORUCHA | 10/13/2024 8:08:01 PM | 10/14/2024 7:11:28 AM | SO11_VZT5_Cerpadlo_ohrivace_ALARM/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [101]
10/13/2024 | SO11-ELI2 VZT4-3 Cerpadlo ohrev → PORUCHA | 10/13/2024 8:08:01 PM | 10/14/2024 7:11:28 AM | SO11_VZT4-3_Cerpadlo_ohrivace_ALARM/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [101]
10/13/2024 | SO11-ELI2 VZT4-2 Cerpadlo ohrev → PORUCHA | 10/13/2024 8:08:01 PM | 10/14/2024 7:11:28 AM | SO11_VZT4-2_Cerpadlo_ohrivace_ALARM/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [101]
10/13/2024 | SO11-ELI2 VZT4-1 Cerpadlo ohrev → PORUCHA | 10/13/2024 8:08:01 PM | 10/14/2024 7:11:28 AM | SO11_VZT4-1_Cerpadlo_ohrivace_ALARM/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [101]
10/12/2024 | AHU47AB Filtr privod HEPA c → PORUCHA | 10/12/2024 10:52:12 PM | 11/13/2024 3:13:38 PM | AHU47AB_Filtr_privod_HEPA_c_Bv-AL/PVb | RA02.3.1.7 LH 3NP severni str [076]
10/12/2024 | AHU47AB Filtr privod HEPA b → PORUCHA | 10/12/2024 10:52:12 PM | 11/13/2024 3:13:38 PM | AHU47AB_Filtr_privod_HEPA_b_Bv-AL/PVb | RA02.3.1.7 LH 3NP severni str [076]
10/12/2024 | SO02 - KOTELNA - PORCUHA vetrani kotelny AHU56A | 10/12/2024 3:37:27 AM | 10/14/2024 8:36:22 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Poruchy_AHU56A.Sig_Alm_War | RA02.4.1
10/11/2024 | SO11 HPC CLUSTER GHZ PORUCHA | 10/11/2024 10:54:02 PM | 10/14/2024 1:30:15 PM | SO11_HPC_GHZ_Sdruzena_porucha/PVx | ModBus-Wago
10/11/2024 | SO11-ELI2 VZT3 Cerpadlo ohrev → PORUCHA | 10/11/2024 10:43:14 PM | 10/11/2024 11:54:30 PM | SO11_VZT3_Cerpadlo_ohrivace_ALARM/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [101]
10/11/2024 | SO11-ELI2 VZT6 Protimrazova ochrana → PORUCHA | 10/11/2024 10:43:10 PM | 10/11/2024 11:54:20 PM | SO11_VZT6_Mrazova_ochrana/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [101]
10/11/2024 | SO11-ELI2 VZT4-2 Protimrazova ochrana → PORUCHA | 10/11/2024 10:43:10 PM | 10/11/2024 11:54:20 PM | SO11_VZT4-2_Mrazova_ochrana/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [101]
10/11/2024 | SO11-ELI2 VZT4-1 Protimrazova ochrana → PORUCHA | 10/11/2024 10:43:10 PM | 10/11/2024 11:54:20 PM | SO11_VZT4-1_Mrazova_ochrana/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [101]
10/11/2024 | SO11-ELI2 VZT3 FM ventilator privod → PORUCHA | 10/11/2024 10:43:10 PM | 10/11/2024 11:54:20 PM | SO11_VZT3_Ventilator_privod_FM_ALARM/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [101]
10/11/2024 | SO11-ELI2 VZT5 Protimrazova ochrana → PORUCHA | 10/11/2024 10:43:10 PM | 10/11/2024 11:54:20 PM | SO11_VZT5_Mrazova_ochrana/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [101]
10/11/2024 | SO11-ELI2 VZT4-3 Protimrazova ochrana → PORUCHA | 10/11/2024 10:43:10 PM | 10/11/2024 11:54:20 PM | SO11_VZT4-3_Mrazova_ochrana/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [101]
10/11/2024 | SO11-ELI2 VZT7 Protimrazova ochrana → PORUCHA | 10/11/2024 10:43:09 PM | 10/11/2024 11:54:19 PM | SO11_VZT7_Mrazova_ochrana/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [102]
10/11/2024 | SO11-ELI2 VZT3 Protimrazova ochrana → PORUCHA | 10/11/2024 10:43:09 PM | 10/11/2024 11:54:20 PM | SO11_VZT3_Mrazova_ochrana/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [101]
10/11/2024 | AHU14AB dP cerpadlo ohrev → PORUCHA | 10/11/2024 8:26:06 PM | 10/15/2024 7:07:30 AM | AHU14AB_dP_cerp_OHR_Bv-AL/PVb | RA02.3.1.5 LH 3NP severni str [074]
10/11/2024 | TEST_ALARM_TLACITKO | 10/11/2024 6:05:10 PM | 10/11/2024 6:05:18 PM | TEST:ALARM | VirtualPLC
10/11/2024 | SO02-AHU19AB - ZANESENI FILTRU PRIVOD ZA MOTOREM | 10/11/2024 4:20:08 PM | 10/14/2024 8:34:38 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_4_Poruchy_AHU19AB.ErrSig_DP19_06b.Alarm | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
10/11/2024 | AHU01AB - SUMARNI PORUCHA | 10/11/2024 2:31:59 PM | 10/30/2024 8:22:32 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_1_Poruchy_AHU1AB.Sig_Alm_War | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
10/11/2024 | SO02-AHU40C - SUMARNI PORUCHA | 10/11/2024 12:19:58 PM | 10/25/2024 10:52:35 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Poruchy_AHU40C.Sig_Alm_War | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
10/11/2024 | SO02 - KOTELNA - AHU56A - Zaneseni filtru | 10/11/2024 11:01:48 AM | 10/12/2024 3:37:27 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Poruchy_AHU56A.ErrSig_DP56_04a.Alarm | RA02.4.1
10/11/2024 | AHU17AB -PORUCHA klapky 2 privod topne vody do odvlhcovace | 10/11/2024 10:57:29 AM | 10/14/2024 8:57:55 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_3_Stavy_AHU17AB.Stavy_KS17_2 | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
10/11/2024 | AHU17AB -PORUCHA klapky 4 privod chladici vody do odvlhcovace | 10/11/2024 10:57:26 AM | 10/14/2024 8:57:55 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_3_Stavy_AHU17AB.Stavy_KS17_4 | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
10/11/2024 | AHU17AB -PORUCHA klapky 3 vratna chladici vody z odvlhcovace | 10/11/2024 10:57:26 AM | 10/14/2024 8:57:55 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_3_Stavy_AHU17AB.Stavy_KS17_3 | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
10/11/2024 | AHU17AB -PORUCHA klapky 1 vratna topne vody z odvlhcovace | 10/11/2024 10:57:26 AM | 10/14/2024 8:57:55 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_3_Stavy_AHU17AB.Stavy_KS17_1 | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
10/11/2024 | AHU17AB - PORUCHA Zvlhcovace | 10/11/2024 10:51:31 AM | 10/30/2024 10:28:40 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_4_Poruchy_AHU17AB.ErrSig_Z17AB_por.Alarm | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
10/11/2024 | AHU02AB - PORUCHA ALARM | 10/11/2024 10:38:30 AM | 10/11/2024 10:53:05 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_2_Poruchy_AHU2AB.Sig_Alm_War | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
10/11/2024 | AHU02AB Pozarni klapka PK.LH.12 → PORUCHA | 10/11/2024 10:11:34 AM | 10/11/2024 10:11:43 AM | AHU02AB_PK_LB_12_privod/PVb | RA02.01.1.1 LB 1PP rozvodna NN [085]
10/11/2024 | SO02-AHU304AB - SUMARNI PORUCHA | 10/11/2024 10:00:22 AM | 10/11/2024 10:29:57 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Poruchy_AHU304AB.Sig_Alm_War | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
10/11/2024 | AHU01AB Pozarni klapky PK.LB.07 →PORUCHA | 10/11/2024 9:16:58 AM | 10/11/2024 9:17:03 AM | AHU01AB_Protipozarni_klapka_PK.LB.07/PVb | RA02.01.1.3 LB 1PP rozvodna NN [087]
10/11/2024 | SO02-AHU304AB - SUMARNI PORUCHA VAROVANI | 10/11/2024 12:52:22 AM | 10/11/2024 12:57:47 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Poruchy_AHU304AB.Sig_Alm_War | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
10/11/2024 | SO02-AHU304AB - Hydrostat vysoka vlhkost | 10/11/2024 12:52:22 AM | 10/11/2024 12:57:47 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Poruchy_AHU304AB.Varovani_TH304_11 | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
10/10/2024 | SO11-ELI2 VZT7 FM ventilator privod → PORUCHA | 10/10/2024 7:31:51 PM | 10/10/2024 7:32:01 PM | SO11_VZT7_Ventilator_privod_ALARM/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [102]
10/10/2024 | AHU37C_Privod_Teplota_ME → MAX hodnota | 10/10/2024 3:22:34 PM | 10/10/2024 3:43:08 PM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
10/10/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → SELHÁNÍ | 10/10/2024 3:00:41 PM | 10/10/2024 3:47:15 PM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
10/10/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → MAX hodnota | 10/10/2024 3:00:29 PM | 10/10/2024 4:12:54 PM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
10/10/2024 | SO02 - KOTELNA - PORCUHA vetrani kotelny AHU56A | 10/10/2024 2:36:48 PM | 10/11/2024 11:01:51 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Poruchy_AHU56A.Sig_Alm_War | RA02.4.1
10/10/2024 | SO02 - KOTELNA - AHU56A - Zaneseni filtru | 10/10/2024 1:05:13 PM | 10/10/2024 2:36:48 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Poruchy_AHU56A.ErrSig_DP56_04a.Alarm | RA02.4.1
10/10/2024 | SO02-AHU304AB - SUMARNI PORUCHA VAROVANI | 10/10/2024 12:42:57 PM | 10/10/2024 11:51:47 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Poruchy_AHU304AB.Sig_Alm_War | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
10/10/2024 | SO02-AHU304AB - Hydrostat vysoka vlhkost | 10/10/2024 12:42:57 PM | 10/10/2024 11:51:47 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Poruchy_AHU304AB.Varovani_TH304_11 | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
10/10/2024 | SO02 - KOTELNA - SUMARNI PORUCHA CHLAZENI | 10/10/2024 12:24:22 PM | 10/14/2024 8:36:05 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_2_Poruchy_Chlazeni.Sig_Alm_War | RA02.4.1
10/10/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → MAX hodnota | 10/10/2024 11:04:21 AM | 10/10/2024 11:06:38 AM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
10/10/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → SELHÁNÍ | 10/10/2024 10:57:48 AM | 10/10/2024 11:04:21 AM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
10/10/2024 | AHU01AB - SUMARNI PORUCHA | 10/10/2024 10:15:40 AM | 10/11/2024 2:31:54 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_1_Poruchy_AHU1AB.Sig_Alm_War | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
10/10/2024 | SO02-AHU304AB - SUMARNI PORUCHA VAROVANI | 10/10/2024 7:15:08 AM | 10/10/2024 11:47:53 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Poruchy_AHU304AB.Sig_Alm_War | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
10/10/2024 | SO02-AHU304AB - Hydrostat vysoka vlhkost | 10/10/2024 7:15:08 AM | 10/10/2024 11:47:53 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Poruchy_AHU304AB.Varovani_TH304_11 | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
10/09/2024 | SO02-AHU304AB - SUMARNI PORUCHA VAROVANI | 10/9/2024 3:32:38 PM | 10/10/2024 6:55:38 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Poruchy_AHU304AB.Sig_Alm_War | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
10/09/2024 | SO02-AHU304AB - Hydrostat vysoka vlhkost | 10/9/2024 3:32:38 PM | 10/10/2024 6:55:38 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Poruchy_AHU304AB.Varovani_TH304_11 | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
10/09/2024 | AHU01AB - VYSOKA VLHKOST HYDROSTAT | 10/9/2024 10:41:45 AM | 10/9/2024 1:01:45 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_1_Poruchy_AHU1AB.Varovani_HT1_08 | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
10/09/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → MAX hodnota | 10/9/2024 10:23:22 AM | 10/9/2024 10:48:54 AM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
10/09/2024 | AHU37C_Privod_Teplota_ME → MAX hodnota | 10/9/2024 9:51:33 AM | 10/9/2024 10:10:09 AM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
10/09/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → SELHÁNÍ | 10/9/2024 9:41:05 AM | 10/9/2024 10:23:22 AM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
10/09/2024 | SO02-AHU304AB - SUMARNI PORUCHA VAROVANI | 10/9/2024 8:54:23 AM | 10/9/2024 3:16:08 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Poruchy_AHU304AB.Sig_Alm_War | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
10/09/2024 | SO02-AHU304AB - Hydrostat vysoka vlhkost | 10/9/2024 8:54:23 AM | 10/9/2024 3:16:08 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Poruchy_AHU304AB.Varovani_TH304_11 | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
10/08/2024 | AHU229C_DOH_CerpadloPor_AL → PORUCHA | 10/8/2024 7:36:24 PM | 11/18/2024 8:35:42 AM | AHU229C/AHU229C Čerpadlo dohřev porucha jistič - alarm | RA02.02.3.2 LH 2PP severni str mala [063]
10/08/2024 | AHU01AB - VYSOKA VLHKOST HYDROSTAT | 10/8/2024 2:43:15 PM | 10/9/2024 4:03:10 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_1_Poruchy_AHU1AB.Varovani_HT1_08 | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
SO02- AHU19AB - PPK - PK.LH.114
10/08/2024 |  | 10/8/2024 1:15:12 PM | 10/11/2024 4:20:10 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_4_Poruchy_AHU19AB.ErrSig_PK_LH_114.Alarm | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
SO02- AHU19AB - PPK - PK.LH.113
10/08/2024 |  | 10/8/2024 1:14:37 PM | 10/11/2024 4:20:10 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_4_Poruchy_AHU19AB.ErrSig_PK_LH_113.Alarm | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
SO02- AHU19AB - PPK - PK.LH.97
10/08/2024 |  | 10/8/2024 12:58:32 PM | 10/11/2024 4:20:10 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_4_Poruchy_AHU19AB.ErrSig_PK_LH_97.Alarm | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
SO02- AHU19AB - PPK - PK.LH.21
10/08/2024 |  | 10/8/2024 12:58:12 PM | 10/11/2024 4:20:10 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_4_Poruchy_AHU19AB.ErrSig_PK_LH_21.Alarm | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
SO02- AHU19AB - PPK - PK.LH.96
10/08/2024 |  | 10/8/2024 12:57:50 PM | 10/11/2024 4:20:10 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_4_Poruchy_AHU19AB.ErrSig_PK_LH_96.Alarm | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
SO02- AHU19AB - PPK - PK.LH.95
10/08/2024 |  | 10/8/2024 12:57:32 PM | 10/11/2024 4:20:10 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_4_Poruchy_AHU19AB.ErrSig_PK_LH_95.Alarm | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
SO02- AHU19AB - PPK - PK.LH.19
10/08/2024 |  | 10/8/2024 12:56:57 PM | 10/11/2024 4:20:10 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_4_Poruchy_AHU19AB.ErrSig_PK_LH_19.Alarm | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
SO02- AHU19AB - PPK - PK.LH.20
10/08/2024 |  | 10/8/2024 12:56:12 PM | 10/11/2024 4:20:10 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_4_Poruchy_AHU19AB.ErrSig_PK_LH_20.Alarm | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
SO02- AHU19AB - PPK - PK.LH.18
10/08/2024 |  | 10/8/2024 12:54:52 PM | 10/11/2024 4:20:10 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_4_Poruchy_AHU19AB.ErrSig_PK_LH_18.Alarm | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
10/08/2024 | SO11-ELI2 VZT11 Klapka venkovni privod → PORUCHA | 10/8/2024 12:54:50 PM | 10/8/2024 1:20:04 PM | SO11_VZT11_Klapa_venkovni_AP_ALARM/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [102]
SO02- AHU19AB - PPK - PK.LH.94
10/08/2024 |  | 10/8/2024 12:54:27 PM | 10/11/2024 4:20:10 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_4_Poruchy_AHU19AB.ErrSig_PK_LH_94.Alarm | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
SO02- AHU19AB - PPK - PK.LH.116
10/08/2024 |  | 10/8/2024 12:53:32 PM | 10/11/2024 4:20:10 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_4_Poruchy_AHU19AB.ErrSig_PK_LH_116.Alarm | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
SO02- AHU19AB - PPK - PK.LH.98
10/08/2024 |  | 10/8/2024 12:52:42 PM | 10/11/2024 4:20:10 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_4_Poruchy_AHU19AB.ErrSig_PK_LH_98.Alarm | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
SO02- AHU19AB - PPK - PK.LH.99
10/08/2024 |  | 10/8/2024 12:51:47 PM | 10/11/2024 4:20:10 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_4_Poruchy_AHU19AB.ErrSig_PK_LH_99.Alarm | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
SO02- AHU19AB - PPK - PK.LH.115
10/08/2024 |  | 10/8/2024 12:51:30 PM | 10/11/2024 4:20:10 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_4_Poruchy_AHU19AB.ErrSig_PK_LH_115.Alarm | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
SO02- AHU19AB - PPK - PK.LH.17
10/08/2024 |  | 10/8/2024 12:50:05 PM | 10/11/2024 4:20:10 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_4_Poruchy_AHU19AB.ErrSig_PK_LH_17.Alarm | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
SO02- AHU19AB - PPK - PK.LH.16
10/08/2024 |  | 10/8/2024 12:49:47 PM | 10/11/2024 4:20:10 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_4_Poruchy_AHU19AB.ErrSig_PK_LH_16.Alarm | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
SO02- AHU19AB - PPK - PK.LH.22
10/08/2024 |  | 10/8/2024 12:47:37 PM | 10/11/2024 4:20:10 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_4_Poruchy_AHU19AB.ErrSig_PK_LH_22.Alarm | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
SO02- AHU19AB - PPK - PK.LH.15
10/08/2024 |  | 10/8/2024 12:44:55 PM | 10/11/2024 4:20:10 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_4_Poruchy_AHU19AB.ErrSig_PK_LH_15.Alarm | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
SO02- AHU19AB - PPK - PK.LH.91
10/08/2024 |  | 10/8/2024 12:44:27 PM | 10/11/2024 4:20:10 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_4_Poruchy_AHU19AB.ErrSig_PK_LH_91.Alarm | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
SO02- AHU19AB - PPK - PK.LH.14
10/08/2024 |  | 10/8/2024 12:43:22 PM | 10/11/2024 4:20:10 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_4_Poruchy_AHU19AB.ErrSig_PK_LH_14.Alarm | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
SO02- AHU19AB - PPK - PK.LH.13
10/08/2024 |  | 10/8/2024 12:42:42 PM | 10/11/2024 4:20:10 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_4_Poruchy_AHU19AB.ErrSig_PK_LH_13.Alarm | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
SO02- AHU19AB - PPK - PK.LH.10
10/08/2024 |  | 10/8/2024 12:36:27 PM | 10/11/2024 4:20:10 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_4_Poruchy_AHU19AB.ErrSig_PK_LH_10.Alarm | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
SO02- AHU19AB - PPK - PK.LH.11
10/08/2024 |  | 10/8/2024 12:35:52 PM | 10/11/2024 4:20:10 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_4_Poruchy_AHU19AB.ErrSig_PK_LH_11.Alarm | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
SO02- AHU19AB - PPK - PK.LH.90
10/08/2024 |  | 10/8/2024 12:35:07 PM | 10/11/2024 4:20:10 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_4_Poruchy_AHU19AB.ErrSig_PK_LH_90.Alarm | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
SO02- AHU19AB - PPK - PK.LH.12
10/08/2024 |  | 10/8/2024 12:33:57 PM | 10/11/2024 4:20:10 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_4_Poruchy_AHU19AB.ErrSig_PK_LH_12.Alarm | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
SO02- AHU19AB - PPK - PK.LH.07
10/08/2024 |  | 10/8/2024 12:20:27 PM | 10/11/2024 4:20:10 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_4_Poruchy_AHU19AB.ErrSig_PK_LH_07.Alarm | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
SO02- AHU19AB - PPK - PK.LH.08
10/08/2024 |  | 10/8/2024 12:19:42 PM | 10/11/2024 4:20:10 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_4_Poruchy_AHU19AB.ErrSig_PK_LH_08.Alarm | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
10/08/2024 | EF331B Pozarni klapka PK.LH.154 → PORUCHA | 10/8/2024 10:39:18 AM | 10/8/2024 10:40:23 AM | EF331B_PPK_LH_154_Bi-AL/PVb | RA02.3.1.7 LH 3NP severni str [076]
10/08/2024 | AHU321A Pozarni klapka PK.LH.158 → PORUCHA | 10/8/2024 10:36:51 AM | 10/8/2024 10:37:38 AM | AHU321A_PPK_LH_158_Bi-AL/PVb | RA02.3.1.4 LH 3NP severni str [073]
10/08/2024 | AHU321A Pozarni klapka PK.LH.163 → PORUCHA | 10/8/2024 10:35:56 AM | 10/8/2024 10:36:44 AM | AHU321A_PPK_LH_163_Bi-AL/PVb | RA02.3.1.4 LH 3NP severni str [073]
10/08/2024 | AHU14AB Pozarni klapka PK.LH.61 → PORUCHA | 10/8/2024 10:29:26 AM | 10/8/2024 10:30:23 AM | AHU14AB_PPK_LH_61_Bi-AL/PVb | RA02.3.1.1 LH 3NP severni str [070]
10/08/2024 | AHU14AB Pozarni klapka PK.LH.62 → PORUCHA | 10/8/2024 10:28:37 AM | 10/8/2024 10:29:27 AM | AHU14AB_PPK_LH_62_Bi-AL/PVb | RA02.3.1.1 LH 3NP severni str [070]
10/08/2024 | AHU331B Pozarni klapka PK.LH.153 → PORUCHA | 10/8/2024 10:24:32 AM | 10/8/2024 10:25:20 AM | AHU331B_PPK_LH_153_Bi-AL/PVb | RA02.3.1.4 LH 3NP severni str [073]
10/08/2024 | AHU321A Pozarni klapka PK.LH.159 → PORUCHA | 10/8/2024 10:20:17 AM | 10/8/2024 10:21:02 AM | AHU321A_PPK_LH_159_Bi-AL/PVb | RA02.3.1.2 LH 3NP severni str [071]
10/08/2024 | SO02-AHU304AB - SUMARNI PORUCHA VAROVANI | 10/8/2024 10:16:38 AM | 10/9/2024 8:34:03 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Poruchy_AHU304AB.Sig_Alm_War | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
10/08/2024 | SO02-AHU304AB - Hydrostat vysoka vlhkost | 10/8/2024 10:16:38 AM | 10/9/2024 8:34:03 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Poruchy_AHU304AB.Varovani_TH304_11 | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
10/08/2024 | AHU18AB Pozarni klapka PK.LH.48 → PORUCHA | 10/8/2024 10:10:40 AM | 10/8/2024 10:12:32 AM | AHU18AB_PPK_LH_48_Bi-AL/PVb | RA02.3.1.4 LH 3NP severni str [073]
10/08/2024 | AHU18AB Pozarni klapka PK.LH.49 → PORUCHA | 10/8/2024 10:08:16 AM | 10/8/2024 10:10:15 AM | AHU18AB_PPK_LH_49_Bi-AL/PVb | RA02.3.1.4 LH 3NP severni str [073]
10/08/2024 | AHU18AB Pozarni klapka PK.LH.53 → PORUCHA | 10/8/2024 9:47:47 AM | 10/8/2024 9:48:56 AM | AHU18AB_PPK_LH_53_Bi-AL/PVb | RA02.3.1.4 LH 3NP severni str [073]
10/08/2024 | AHU18AB Pozarni klapka PK.LH.52 → PORUCHA | 10/8/2024 9:43:28 AM | 10/8/2024 9:44:39 AM | AHU18AB_PPK_LH_52_Bi-AL/PVb | RA02.3.1.4 LH 3NP severni str [073]
10/08/2024 | AHU18AB Pozarni klapka PK.LH.54 → PORUCHA | 10/8/2024 9:30:03 AM | 10/8/2024 9:30:51 AM | AHU18AB_PPK_LH_54_Bi-AL/PVb | RA02.3.1.4 LH 3NP severni str [073]
10/08/2024 | AHU18AB Pozarni klapka PK.LH.56 → PORUCHA | 10/8/2024 9:15:56 AM | 10/8/2024 9:16:44 AM | AHU18AB_PPK_LH_56_Bi-AL/PVb | RA02.3.1.4 LH 3NP severni str [073]
10/08/2024 | AHU18AB Pozarni klapka PK.LH.65 → PORUCHA | 10/8/2024 9:00:14 AM | 10/8/2024 9:01:06 AM | AHU18AB_PPK_LH_65_Bi-AL/PVb | RA02.3.1.4 LH 3NP severni str [073]
10/08/2024 | AHU18AB Pozarni klapka PK.LH.55 → PORUCHA | 10/8/2024 8:50:30 AM | 10/8/2024 8:51:20 AM | AHU18AB_PPK_LH_55_Bi-AL/PVb | RA02.3.1.4 LH 3NP severni str [073]
10/07/2024 | AHU229C_DOH_CerpadloPor_AL → PORUCHA | 10/7/2024 9:44:30 PM | 10/8/2024 7:31:42 AM | AHU229C/AHU229C Čerpadlo dohřev porucha jistič - alarm | RA02.02.3.2 LH 2PP severni str mala [063]
10/07/2024 | AHU01AB - VYSOKA VLHKOST HYDROSTAT | 10/7/2024 4:32:50 PM | 10/7/2024 4:45:45 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_1_Poruchy_AHU1AB.Varovani_HT1_08 | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
10/07/2024 | SO02-AHU304AB - SUMARNI PORUCHA VAROVANI | 10/7/2024 3:02:43 PM | 10/8/2024 1:20:08 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Poruchy_AHU304AB.Sig_Alm_War | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
10/07/2024 | SO02-AHU304AB - Hydrostat vysoka vlhkost | 10/7/2024 3:02:43 PM | 10/8/2024 1:20:08 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Poruchy_AHU304AB.Varovani_TH304_11 | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
10/07/2024 | SO02-AHU40C - SUMARNI PORUCHA | 10/7/2024 2:41:49 PM | 10/11/2024 12:17:58 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Poruchy_AHU40C.Sig_Alm_War | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
10/07/2024 | SO02-AHU19AB - ZANESENI HEPA FILTRU PRIVOD E5 | 10/7/2024 2:32:23 PM | 10/16/2024 4:16:40 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_4_Poruchy_AHU19AB.ErrSig_DP19_14e.Alarm | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
10/07/2024 | AHU17AB -PORUCHA klapky 4 privod chladici vody do odvlhcovace | 10/7/2024 2:09:17 PM | 10/11/2024 10:51:26 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_3_Stavy_AHU17AB.Stavy_KS17_4 | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
10/07/2024 | AHU17AB -PORUCHA klapky 3 vratna chladici vody z odvlhcovace | 10/7/2024 2:09:17 PM | 10/11/2024 10:51:26 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_3_Stavy_AHU17AB.Stavy_KS17_3 | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
10/07/2024 | AHU17AB -PORUCHA klapky 2 privod topne vody do odvlhcovace | 10/7/2024 2:09:17 PM | 10/11/2024 10:51:29 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_3_Stavy_AHU17AB.Stavy_KS17_2 | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
10/07/2024 | AHU17AB -PORUCHA klapky 1 vratna topne vody z odvlhcovace | 10/7/2024 2:09:17 PM | 10/11/2024 10:51:26 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_3_Stavy_AHU17AB.Stavy_KS17_1 | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
10/07/2024 | SO02-Pozarni klapka AHU49AB - PK-LH-73 | 10/7/2024 1:17:31 PM | 10/7/2024 2:36:43 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0212_2_Poruchy_AHU49A.ErrSig_PK_LH_73.Alarm | AS15.1_RA02.1.2_L3-L4b
10/07/2024 | SO02-AHU259C - SUMARNI PORUCHA ALARM | 10/7/2024 1:14:51 PM | 10/7/2024 2:36:43 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0212_2_Poruchy_AHU49A.Sig_Alm_War | AS15.1_RA02.1.2_L3-L4b
10/07/2024 | SO02-Pozarni klapka AHU49AB - PK-LH-74 | 10/7/2024 1:14:51 PM | 10/7/2024 2:36:43 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0212_2_Poruchy_AHU49A.ErrSig_PK_LH_74.Alarm | AS15.1_RA02.1.2_L3-L4b
SO02- AHU73C - PPK - PK.LH.109
10/07/2024 |  | 10/7/2024 12:19:02 PM | 10/7/2024 2:31:37 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_3_Poruchy_AHU73C.ErrSig_PK_LH_109.Alarm | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
SO02- AHU73C - PPK - PK.LH.108
10/07/2024 |  | 10/7/2024 12:18:22 PM | 10/7/2024 2:31:37 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_3_Poruchy_AHU73C.ErrSig_PK_LH_108.Alarm | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
10/07/2024 | SO02-AHU73C - SUMARNI PORUCHA | 10/7/2024 12:18:21 PM | 10/7/2024 2:31:41 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_3_Poruchy_AHU73C.Sig_Alm_War | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
SO02- AHU19AB - PPK - PK.LH.27
10/07/2024 |  | 10/7/2024 12:16:22 PM | 10/7/2024 2:32:22 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_4_Poruchy_AHU19AB.ErrSig_PK_LH_27.Alarm | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
SO02- AHU19AB - PPK - PK.LH.24
10/07/2024 |  | 10/7/2024 12:12:47 PM | 10/7/2024 2:32:22 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_4_Poruchy_AHU19AB.ErrSig_PK_LH_24.Alarm | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
10/07/2024 | AHU01AB Pozarni klapky PK.LB.05 →PORUCHA | 10/7/2024 10:22:13 AM | 10/7/2024 10:22:32 AM | AHU01AB_Protipozarni_klapka_PK.LB.05/PVb | RA02.01.1.3 LB 1PP rozvodna NN [087]
10/07/2024 | AHU02AB Pozarni klapka PK.LH.11 → PORUCHA | 10/7/2024 10:07:51 AM | 10/7/2024 10:08:04 AM | AHU02AB_PK_LB_11_privod/PVb | RA02.01.1.1 LB 1PP rozvodna NN [085]
10/07/2024 | AHU02AB - PORUCHA ALARM | 10/7/2024 9:26:01 AM | 10/7/2024 2:02:16 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_2_Poruchy_AHU2AB.Sig_Alm_War | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
10/07/2024 | AHU04AB PK_OF.04 → PORUCHA | 10/7/2024 8:58:59 AM | 10/7/2024 8:59:20 AM | AHU04AB_PK_OF_04_Bi-AL/PVb | RA1.4.1 str VZT admin strecha [030]
10/07/2024 | EF54B pozarni klapka PK_OF.08 → PORUCHA | 10/7/2024 8:34:28 AM | 10/7/2024 8:35:17 AM | EF54B_PK_OF_08_Bi-AL/PVb | RA1.4.1 str VZT admin strecha [031]
10/07/2024 | EF54B pozarni klapka PK_OF.07 → PORUCHA | 10/7/2024 8:32:01 AM | 10/7/2024 8:32:50 AM | EF54B_PK_OF_07_Bi-AL/PVb | RA1.4.1 str VZT admin strecha [031]
10/07/2024 | AHU04AB PK_OF.02 → PORUCHA | 10/7/2024 8:25:22 AM | 10/7/2024 8:26:43 AM | AHU04AB_PK_OF_02_Bi-AL/PVb | RA1.4.1 str VZT admin strecha [030]
10/07/2024 | Pozarni_klapka_AHU11AB_PK_MF_13 → PORUCHA | 10/7/2024 8:12:58 AM | 10/7/2024 8:13:14 AM | AHU11AB_PK_MF_13/PVb | RA1.3.1.3 str VZT multi 3NP [029]
10/07/2024 | Pozarni_klapka_AHU11AB_PK_MF_17 → PORUCHA | 10/7/2024 8:11:57 AM | 10/7/2024 8:12:06 AM | AHU11AB_PK_MF_17/PVb | RA1.3.1.3 str VZT multi 3NP [029]
10/07/2024 | Pozarni_klapka_AHU09AB_PK_MF_07 → PORUCHA | 10/7/2024 8:08:38 AM | 10/7/2024 8:08:48 AM | AHU09AB_PK_MF_07/PVb | RA1.3.1.2 str VZT multi 3NP [028]
10/07/2024 | Pozarni_klapka_AHU06AB_PK_MF_01 → PORUCHA | 10/7/2024 8:01:35 AM | 10/7/2024 8:01:53 AM | AHU06AB_PK_MF_01/PVb | RA1.3.1.1 str VZT multi 3NP [027]
10/07/2024 | Pozarni_klapka_AHU07A_PK_MF_04 → PORUCHA | 10/7/2024 7:56:52 AM | 10/7/2024 7:57:18 AM | AHU07A_PK_MF_04/PVb | RA1.3.1.1 str VZT multi 3NP [027]
10/07/2024 | RVO Osvetleni sloupy → PORUCHA | 10/7/2024 6:57:52 AM | 10/7/2024 7:00:31 AM | RVO_Osvetleni_sloupy_ALARM/PVb | RA02.01.1.2 LB 1PP rozvodna NN [086]
10/06/2024 | AHU14AB dP cerpadlo ohrev → PORUCHA | 10/6/2024 6:54:41 AM | 10/7/2024 3:01:33 PM | AHU14AB_dP_cerp_OHR_Bv-AL/PVb | RA02.3.1.5 LH 3NP severni str [074]
10/06/2024 | SO02 - KOTELNA - SUMARNI PORUCHA KOTELNY | 10/6/2024 1:02:28 AM | 10/14/2024 8:36:31 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Poruchy_Topeni.Sig_Alm_War | RA02.4.1
10/03/2024 | SO11-ELI2 VZT7 FM ventilator privod → PORUCHA | 10/3/2024 7:31:51 PM | 10/3/2024 7:32:01 PM | SO11_VZT7_Ventilator_privod_ALARM/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [102]
10/03/2024 | KOGENERACNI JEDNOTKA - SUMARNI PORUCHA CHLADICICH OKRUHU | 10/3/2024 6:02:28 PM |  | KGJ_KGJ_Stav_KGJ_E-HAVAR_AL336_Mb_dw/PVdw | KGJ_KGJ
10/03/2024 | RVO Osvetleni sloupy → PORUCHA | 10/3/2024 2:22:27 PM | 10/3/2024 3:20:24 PM | RVO_Osvetleni_sloupy_ALARM/PVb | RA02.01.1.2 LB 1PP rozvodna NN [086]
10/03/2024 | SERVER_LB_presna_klimatizace_AHU32C → PORUCHA | 10/3/2024 1:06:02 PM | 11/12/2024 8:06:55 AM | AHU32C_presna_klimatizace_ALARM/PVb | RA02.01.1.4 LB 1PP rozvodna NN [088]
10/03/2024 | SO02 - KOTELNA - SUMARNI PORUCHA CHLAZENI | 10/3/2024 8:01:40 AM | 10/10/2024 12:24:17 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_2_Poruchy_Chlazeni.Sig_Alm_War | RA02.4.1
10/03/2024 | TEST_ALARM_TLACITKO | 10/3/2024 7:30:03 AM | 10/3/2024 7:37:02 AM | TEST:ALARM | VirtualPLC
10/02/2024 | AHU01AB - VYSOKA VLHKOST HYDROSTAT | 10/2/2024 10:58:39 PM | 10/3/2024 12:10:54 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_1_Poruchy_AHU1AB.Varovani_HT1_08 | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
10/02/2024 | SO11-ELI2 VZT7 FM ventilator privod → PORUCHA | 10/2/2024 7:31:51 PM | 10/2/2024 7:32:01 PM | SO11_VZT7_Ventilator_privod_ALARM/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [102]
10/02/2024 | SO11-ELI2 VZT4-3 Cerpadlo ohrev → PORUCHA | 10/2/2024 2:15:32 PM | 10/13/2024 6:43:37 PM | SO11_VZT4-3_Cerpadlo_ohrivace_ALARM/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [101]
10/02/2024 | SO11-ELI2 VZT6 Cerpadlo ohrev → PORUCHA | 10/2/2024 2:15:32 PM | 10/13/2024 6:43:37 PM | SO11_VZT6_Cerpadlo_ohrivace_ALARM/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [101]
10/02/2024 | SO11-ELI2 VZT5 Cerpadlo ohrev → PORUCHA | 10/2/2024 2:15:32 PM | 10/13/2024 6:43:37 PM | SO11_VZT5_Cerpadlo_ohrivace_ALARM/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [101]
10/02/2024 | SO11-ELI2 VZT4-2 Cerpadlo ohrev → PORUCHA | 10/2/2024 2:15:32 PM | 10/13/2024 6:43:37 PM | SO11_VZT4-2_Cerpadlo_ohrivace_ALARM/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [101]
10/02/2024 | SO11-ELI2 VZT4-1 Cerpadlo ohrev → PORUCHA | 10/2/2024 2:15:32 PM | 10/13/2024 6:43:37 PM | SO11_VZT4-1_Cerpadlo_ohrivace_ALARM/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [101]
10/02/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → MAX hodnota | 10/2/2024 1:53:17 PM | 10/2/2024 2:09:51 PM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
10/02/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → SELHÁNÍ | 10/2/2024 1:39:25 PM | 10/2/2024 1:53:17 PM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
10/02/2024 | AHU47AB Filtr privod HEPA c → PORUCHA | 10/2/2024 12:45:52 PM | 10/12/2024 10:46:24 PM | AHU47AB_Filtr_privod_HEPA_c_Bv-AL/PVb | RA02.3.1.7 LH 3NP severni str [076]
10/02/2024 | AHU47AB Filtr privod HEPA b → PORUCHA | 10/2/2024 12:45:52 PM | 10/12/2024 10:46:24 PM | AHU47AB_Filtr_privod_HEPA_b_Bv-AL/PVb | RA02.3.1.7 LH 3NP severni str [076]
10/02/2024 | AHU47AB Cerpadlo ohrev → PORUCHA | 10/2/2024 12:35:42 PM | 10/2/2024 12:36:47 PM | AHU47AB_Cerp_OHR_Bv-AL/PVb | RA02.3.1.7 LH 3NP severni str [076]
10/02/2024 | Diesel_agregat_CHOD → CHOD | 10/2/2024 11:38:08 AM | 10/2/2024 11:39:31 AM | Diesel_agregat_v_chodu/PVb | RA02.01.1.3 LB 1PP rozvodna NN [087]
10/02/2024 | Diesel_agregat_Pripraven → PORUCHA | 10/2/2024 9:09:19 AM | 10/2/2024 11:39:35 AM | Diesel_agregat_pripraven_ALARM/PVb | RA02.01.1.3 LB 1PP rozvodna NN [087]
10/02/2024 | AHU01AB - VYSOKA VLHKOST HYDROSTAT | 10/2/2024 3:27:14 AM | 10/2/2024 10:08:39 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_1_Poruchy_AHU1AB.Varovani_HT1_08 | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
10/01/2024 | TEST_ALARM_TLACITKO | 10/1/2024 8:40:35 PM | 10/1/2024 8:40:44 PM | TEST:ALARM | VirtualPLC
10/01/2024 | SO11-ELI2 VZT7 FM ventilator privod → PORUCHA | 10/1/2024 7:31:51 PM | 10/1/2024 7:32:01 PM | SO11_VZT7_Ventilator_privod_ALARM/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [102]
10/01/2024 | SO02-AHU304AB - SUMARNI PORUCHA VAROVANI | 10/1/2024 3:49:02 PM | 10/1/2024 8:14:57 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Poruchy_AHU304AB.Sig_Alm_War | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
10/01/2024 | SO02-AHU304AB - Hydrostat vysoka vlhkost | 10/1/2024 3:49:02 PM | 10/1/2024 8:14:57 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Poruchy_AHU304AB.Varovani_TH304_11 | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
10/01/2024 | TEST_ALARM_TLACITKO | 10/1/2024 3:46:20 PM | 10/1/2024 5:01:55 PM | TEST:ALARM | VirtualPLC
10/01/2024 | TEST_ALARM_TLACITKO | 10/1/2024 3:45:25 PM | 10/1/2024 3:45:29 PM | TEST:ALARM | VirtualPLC
10/01/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → MAX hodnota | 10/1/2024 3:09:41 PM | 10/1/2024 3:21:20 PM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
10/01/2024 | AHU37C_Privod_Teplota_ME → MAX hodnota | 10/1/2024 3:02:21 PM | 10/1/2024 3:20:07 PM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
10/01/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → SELHÁNÍ | 10/1/2024 3:01:35 PM | 10/1/2024 3:09:41 PM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
10/01/2024 | AHU01AB - VYSOKA VLHKOST HYDROSTAT | 10/1/2024 2:59:00 PM | 10/1/2024 11:21:24 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_1_Poruchy_AHU1AB.Varovani_HT1_08 | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
10/01/2024 | SO02-AHU304AB - SUMARNI PORUCHA VAROVANI | 10/1/2024 2:46:23 PM | 10/1/2024 3:41:18 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Poruchy_AHU304AB.Sig_Alm_War | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
10/01/2024 | SO02-AHU304AB - Hydrostat vysoka vlhkost | 10/1/2024 2:46:23 PM | 10/1/2024 3:41:18 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Poruchy_AHU304AB.Varovani_TH304_11 | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
10/01/2024 | AHU37C_Privod_Teplota_ME → MAX hodnota | 10/1/2024 10:36:58 AM | 10/1/2024 11:09:09 AM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
10/01/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → SELHÁNÍ | 10/1/2024 10:28:25 AM | 10/1/2024 10:59:48 AM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
10/01/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → MAX hodnota | 10/1/2024 10:28:08 AM | 10/1/2024 11:12:19 AM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
10/01/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA Cerpadla CH5 SERVER LB PRIMARNI - 104.2 | 10/1/2024 9:09:20 AM | 10/14/2024 8:36:03 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_2_Stavy_Chlazeni.Stavy_CCH104_2 | RA02.4.1
10/01/2024 | SO02 - KOTELNA - SUMARNI PORUCHA CHLAZENI | 10/1/2024 9:09:17 AM | 10/3/2024 8:01:35 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_2_Poruchy_Chlazeni.Sig_Alm_War | RA02.4.1
10/01/2024 | SO02-AHU19AB - ZANESENI FILTRU PRIVOD ZA MOTOREM | 10/1/2024 8:28:13 AM | 10/7/2024 2:32:20 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_4_Poruchy_AHU19AB.ErrSig_DP19_06b.Alarm | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
09/30/2024 | TEST_ALARM_TLACITKO | 9/30/2024 2:09:37 PM | 9/30/2024 2:09:42 PM | TEST:ALARM | VirtualPLC
09/30/2024 | AHU17AB -PORUCHA klapky 2 privod topne vody do odvlhcovace | 9/30/2024 1:08:26 PM | 10/7/2024 2:03:17 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_3_Stavy_AHU17AB.Stavy_KS17_2 | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
09/30/2024 | AHU17AB -PORUCHA klapky 4 privod chladici vody do odvlhcovace | 9/30/2024 1:08:26 PM | 10/7/2024 2:03:17 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_3_Stavy_AHU17AB.Stavy_KS17_4 | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
09/30/2024 | AHU17AB -PORUCHA klapky 3 vratna chladici vody z odvlhcovace | 9/30/2024 1:08:26 PM | 10/7/2024 2:03:17 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_3_Stavy_AHU17AB.Stavy_KS17_3 | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
09/30/2024 | AHU17AB -PORUCHA klapky 1 vratna topne vody z odvlhcovace | 9/30/2024 1:08:26 PM | 10/7/2024 2:03:17 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_3_Stavy_AHU17AB.Stavy_KS17_1 | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
09/30/2024 | AHU17AB -SUMARNI PORUCHA | 9/30/2024 1:02:31 PM | 10/30/2024 10:28:40 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_4_Poruchy_AHU17AB.Sig_Alm_War | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
09/30/2024 | AHU17AB - PORUCHA Zvlhcovace | 9/30/2024 1:02:31 PM | 10/11/2024 10:51:26 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_4_Poruchy_AHU17AB.ErrSig_Z17AB_por.Alarm | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
09/30/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA Cerpadla CH5 SERVER LB PRIMARNI - 104.2 | 9/30/2024 1:01:49 PM | 10/1/2024 9:05:30 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_2_Stavy_Chlazeni.Stavy_CCH104_2 | RA02.4.1
09/30/2024 | AHU14AB dP cerpadlo ohrev → PORUCHA | 9/30/2024 7:42:22 AM | 10/1/2024 7:22:12 AM | AHU14AB_dP_cerp_OHR_Bv-AL/PVb | RA02.3.1.5 LH 3NP severni str [074]
09/28/2024 | AHU01AB - VYSOKA VLHKOST HYDROSTAT | 9/28/2024 12:54:54 PM | 9/28/2024 3:05:24 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_1_Poruchy_AHU1AB.Varovani_HT1_08 | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
09/27/2024 | SO02-AHU304AB - SUMARNI PORUCHA VAROVANI | 9/27/2024 5:52:17 PM | 9/28/2024 2:57:17 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Poruchy_AHU304AB.Sig_Alm_War | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
09/27/2024 | SO02-AHU304AB - Hydrostat vysoka vlhkost | 9/27/2024 5:52:17 PM | 9/28/2024 2:57:17 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Poruchy_AHU304AB.Varovani_TH304_11 | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
09/27/2024 | AHU01AB - VYSOKA VLHKOST HYDROSTAT | 9/27/2024 2:54:09 PM | 9/28/2024 12:17:49 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_1_Poruchy_AHU1AB.Varovani_HT1_08 | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
09/27/2024 | RVO Osvetleni sloupy → PORUCHA | 9/27/2024 1:09:12 PM | 9/27/2024 2:23:55 PM | RVO_Osvetleni_sloupy_ALARM/PVb | RA02.01.1.2 LB 1PP rozvodna NN [086]
09/27/2024 | SO11-ELI2 VZT11 Klapka venkovni privod → PORUCHA | 9/27/2024 1:08:44 PM | 9/27/2024 1:11:15 PM | SO11_VZT11_Klapa_venkovni_AP_ALARM/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [102]
09/27/2024 | SO02-AHU304AB - SUMARNI PORUCHA VAROVANI | 9/27/2024 9:00:57 AM | 9/27/2024 5:39:52 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Poruchy_AHU304AB.Sig_Alm_War | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
09/27/2024 | SO02-AHU304AB - Hydrostat vysoka vlhkost | 9/27/2024 9:00:57 AM | 9/27/2024 5:39:52 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Poruchy_AHU304AB.Varovani_TH304_11 | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
09/27/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA Cerpadla CH5 SERVER LB PRIMARNI - 104.2 | 9/27/2024 8:59:19 AM | 9/30/2024 1:01:44 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_2_Stavy_Chlazeni.Stavy_CCH104_2 | RA02.4.1
09/27/2024 | SO02 - KOTELNA - SUMARNI PORUCHA CHLAZENI | 9/27/2024 8:59:16 AM | 10/1/2024 9:05:32 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_2_Poruchy_Chlazeni.Sig_Alm_War | RA02.4.1
09/26/2024 | SO02-AHU304AB - SUMARNI PORUCHA VAROVANI | 9/26/2024 8:32:27 AM | 9/27/2024 8:47:17 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Poruchy_AHU304AB.Sig_Alm_War | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
09/26/2024 | SO02-AHU304AB - Hydrostat vysoka vlhkost | 9/26/2024 8:32:27 AM | 9/27/2024 8:47:17 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Poruchy_AHU304AB.Varovani_TH304_11 | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
09/25/2024 | SO02 - KOTELNA - PORCUHA vetrani kotelny AHU56A | 9/25/2024 5:46:58 PM | 10/10/2024 1:05:13 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Poruchy_AHU56A.Sig_Alm_War | RA02.4.1
09/25/2024 | SO02 - KOTELNA - AHU56A - Zaneseni filtru | 9/25/2024 5:46:53 PM | 9/26/2024 4:09:08 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Poruchy_AHU56A.ErrSig_DP56_04a.Alarm | RA02.4.1
09/25/2024 | RVO Osvetleni sloupy → PORUCHA | 9/25/2024 9:23:06 AM | 9/25/2024 2:33:12 PM | RVO_Osvetleni_sloupy_ALARM/PVb | RA02.01.1.2 LB 1PP rozvodna NN [086]
09/25/2024 | SO02-AHU304AB - SUMARNI PORUCHA VAROVANI | 9/25/2024 8:56:47 AM | 9/26/2024 8:24:17 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Poruchy_AHU304AB.Sig_Alm_War | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
09/25/2024 | SO02-AHU304AB - Hydrostat vysoka vlhkost | 9/25/2024 8:56:47 AM | 9/26/2024 8:24:17 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Poruchy_AHU304AB.Varovani_TH304_11 | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
09/25/2024 | AHU01AB - VYSOKA VLHKOST HYDROSTAT | 9/25/2024 7:09:39 AM | 9/27/2024 10:36:54 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_1_Poruchy_AHU1AB.Varovani_HT1_08 | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
09/24/2024 | AHU01AB - VYSOKA VLHKOST HYDROSTAT | 9/24/2024 8:32:29 PM | 9/25/2024 7:00:09 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_1_Poruchy_AHU1AB.Varovani_HT1_08 | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
09/24/2024 | RVO Osvetleni sloupy → PORUCHA | 9/24/2024 2:56:29 PM | 9/24/2024 3:33:21 PM | RVO_Osvetleni_sloupy_ALARM/PVb | RA02.01.1.2 LB 1PP rozvodna NN [086]
09/24/2024 | SO02-AHU304AB - SUMARNI PORUCHA VAROVANI | 9/24/2024 2:52:22 PM | 9/24/2024 9:21:47 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Poruchy_AHU304AB.Sig_Alm_War | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
09/24/2024 | SO02-AHU304AB - Hydrostat vysoka vlhkost | 9/24/2024 2:52:22 PM | 9/24/2024 9:21:47 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Poruchy_AHU304AB.Varovani_TH304_11 | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
09/24/2024 | SO02 - KOTELNA - PORCUHA vetrani kotelny AHU56A | 9/24/2024 2:25:23 PM | 9/25/2024 5:46:53 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Poruchy_AHU56A.Sig_Alm_War | RA02.4.1
09/24/2024 | RVO Osvetleni sloupy → PORUCHA | 9/24/2024 1:04:10 PM | 9/24/2024 2:56:21 PM | RVO_Osvetleni_sloupy_ALARM/PVb | RA02.01.1.2 LB 1PP rozvodna NN [086]
09/24/2024 | SO02-AHU304AB - SUMARNI PORUCHA VAROVANI | 9/24/2024 12:14:42 PM | 9/24/2024 2:39:12 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Poruchy_AHU304AB.Sig_Alm_War | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
09/24/2024 | SO02-AHU304AB - Hydrostat vysoka vlhkost | 9/24/2024 12:14:42 PM | 9/24/2024 2:39:12 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Poruchy_AHU304AB.Varovani_TH304_11 | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
09/24/2024 | SO02-AHU304AB - SUMARNI PORUCHA VAROVANI | 9/24/2024 10:15:07 AM | 9/24/2024 12:10:07 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Poruchy_AHU304AB.Sig_Alm_War | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
09/24/2024 | SO02-AHU304AB - Hydrostat vysoka vlhkost | 9/24/2024 10:15:07 AM | 9/24/2024 12:10:07 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Poruchy_AHU304AB.Varovani_TH304_11 | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
09/24/2024 | SO11-ELI2 VZT7 Cerpadlo ohrev → PORUCHA | 9/24/2024 9:38:34 AM | 10/13/2024 6:43:52 PM | SO11_VZT7_Cerpadlo_ohrivace_ALARM/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [102]
09/24/2024 | SO11-ELI2_Unik_plynu_1.St → PORUCHA | 9/24/2024 9:34:01 AM | 9/24/2024 9:35:04 AM | SO11_SUM_KOT_GAS_unik_plynu_stupen_1_AL/PVb | RM21 ELI2 Kotelna [100]
09/24/2024 | SO11-ELI2_Unik_plynu_2.St → PORUCHA | 9/24/2024 9:33:40 AM | 9/24/2024 9:34:47 AM | SO11_SUM_KOT_GAS_unik_plynu_stupen_2_AL/PVb | RM21 ELI2 Kotelna [100]
09/24/2024 | SO02 - Chlazeni E1 Okruh E1-01 - CHYBA MERENI | 9/24/2024 9:31:29 AM | 9/24/2024 9:31:34 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02029_1_Chlazeni_Poruchy.ErrSig_DQ_E1_01.Error | AS12.1_RA02.02.9_CH_E1
09/24/2024 | SO11-ELI2 VZT3 FM ventilator privod → PORUCHA | 9/24/2024 9:25:29 AM | 9/24/2024 9:32:36 AM | SO11_VZT3_Ventilator_privod_FM_ALARM/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [101]
09/24/2024 | SO11-ELI2 VZT6 Protimrazova ochrana → PORUCHA | 9/24/2024 9:25:29 AM | 9/24/2024 9:32:32 AM | SO11_VZT6_Mrazova_ochrana/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [101]
09/24/2024 | SO11-ELI2 VZT5 Protimrazova ochrana → PORUCHA | 9/24/2024 9:25:29 AM | 9/24/2024 9:32:32 AM | SO11_VZT5_Mrazova_ochrana/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [101]
09/24/2024 | SO11-ELI2 VZT4-3 Protimrazova ochrana → PORUCHA | 9/24/2024 9:25:29 AM | 9/24/2024 9:32:32 AM | SO11_VZT4-3_Mrazova_ochrana/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [101]
09/24/2024 | SO11-ELI2 VZT4-2 Protimrazova ochrana → PORUCHA | 9/24/2024 9:25:29 AM | 9/24/2024 9:32:32 AM | SO11_VZT4-2_Mrazova_ochrana/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [101]
09/24/2024 | SO11-ELI2 VZT4-1 Protimrazova ochrana → PORUCHA | 9/24/2024 9:25:29 AM | 9/24/2024 9:32:32 AM | SO11_VZT4-1_Mrazova_ochrana/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [101]
09/24/2024 | SO11-ELI2 VZT3 Protimrazova ochrana → PORUCHA | 9/24/2024 9:25:29 AM | 9/24/2024 9:32:32 AM | SO11_VZT3_Mrazova_ochrana/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [101]
09/24/2024 | SO11-ELI2 VZT7 Protimrazova ochrana → PORUCHA | 9/24/2024 9:25:28 AM | 9/24/2024 9:32:32 AM | SO11_VZT7_Mrazova_ochrana/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [102]
09/24/2024 | SO02 - KOTELNA - SUMARNI PORUCHA CHLAZENI | 9/24/2024 8:29:31 AM | 9/27/2024 8:57:11 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_2_Poruchy_Chlazeni.Sig_Alm_War | RA02.4.1
09/24/2024 | SO02 - KOTELNA - AHU56A - Zaneseni filtru | 9/24/2024 8:28:18 AM | 9/24/2024 2:25:23 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Poruchy_AHU56A.ErrSig_DP56_04a.Alarm | RA02.4.1
09/23/2024 | AHU01AB - VYSOKA VLHKOST HYDROSTAT | 9/23/2024 5:55:49 PM | 9/24/2024 3:19:09 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_1_Poruchy_AHU1AB.Varovani_HT1_08 | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
09/23/2024 | SO11-ELI2 VZT11 Klapka venkovni privod → PORUCHA | 9/23/2024 1:36:32 PM | 9/23/2024 1:44:08 PM | SO11_VZT11_Klapa_venkovni_AP_ALARM/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [102]
09/23/2024 | SO02-AHU237C - SUMARNI PORUCHA VAROVANI | 9/23/2024 10:40:35 AM | 9/23/2024 10:43:35 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_3_Poruchy_AHU237C.Sig_Alm_War | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
09/23/2024 | SO02-AHU304AB - SUMARNI PORUCHA VAROVANI | 9/23/2024 9:21:42 AM | 9/24/2024 10:00:37 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Poruchy_AHU304AB.Sig_Alm_War | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
09/23/2024 | SO02-AHU304AB - Hydrostat vysoka vlhkost | 9/23/2024 9:21:42 AM | 9/24/2024 10:00:37 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Poruchy_AHU304AB.Varovani_TH304_11 | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
09/23/2024 | Vzduchova sprcha AHU121C → PORUCHA | 9/23/2024 8:46:50 AM | 9/23/2024 9:28:05 AM | AHU121C_Vzduchova_sprcha_Bi-AL/PVb | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
09/23/2024 | SO03 - Zasobnik chlazene vody 11°C VAROVNA TEPLOTA | 9/23/2024 4:04:51 AM | 9/23/2024 4:07:31 AM | SO03_Strojovna_chladu_Teplota_zasobniku_spodni | RA03.1.1
09/22/2024 | AHU04AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 9/22/2024 9:15:04 PM | 9/22/2024 9:25:13 PM | AHU04AB_Max.vlhkost_vzduchu_Bi-AL/PVb | RA1.4.1 str VZT admin strecha [030]
09/22/2024 | AHU01AB - VYSOKA VLHKOST HYDROSTAT | 9/22/2024 6:37:29 PM | 9/23/2024 10:05:44 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_1_Poruchy_AHU1AB.Varovani_HT1_08 | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
09/22/2024 | SO02-AHU304AB - SUMARNI PORUCHA VAROVANI | 9/22/2024 12:36:57 PM | 9/22/2024 10:55:32 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Poruchy_AHU304AB.Sig_Alm_War | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
09/22/2024 | SO02-AHU304AB - Hydrostat vysoka vlhkost | 9/22/2024 12:36:57 PM | 9/22/2024 10:55:32 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Poruchy_AHU304AB.Varovani_TH304_11 | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
09/22/2024 | AHU224C_VP_Filtr1_AL → PORUCHA | 9/22/2024 12:22:19 AM | 10/7/2024 12:17:20 PM | AHU224C/AHU224C Filtr nasávání | RA02.02.3.1 LH 2PP severni str mala [062]
09/21/2024 | AHU47AB Filtr privod HEPA c → PORUCHA | 9/21/2024 12:56:23 PM | 10/2/2024 12:36:20 PM | AHU47AB_Filtr_privod_HEPA_c_Bv-AL/PVb | RA02.3.1.7 LH 3NP severni str [076]
09/21/2024 | AHU47AB Filtr privod HEPA b → PORUCHA | 9/21/2024 12:56:23 PM | 10/2/2024 12:36:20 PM | AHU47AB_Filtr_privod_HEPA_b_Bv-AL/PVb | RA02.3.1.7 LH 3NP severni str [076]
09/21/2024 | AHU47AB Cerpadlo ohrev → PORUCHA | 9/21/2024 12:45:25 PM | 9/21/2024 12:52:32 PM | AHU47AB_Cerp_OHR_Bv-AL/PVb | RA02.3.1.7 LH 3NP severni str [076]
09/20/2024 | SO02-AHU304AB - SUMARNI PORUCHA VAROVANI | 9/20/2024 9:44:12 AM | 9/20/2024 8:08:57 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Poruchy_AHU304AB.Sig_Alm_War | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
09/20/2024 | SO02-AHU304AB - Hydrostat vysoka vlhkost | 9/20/2024 9:44:12 AM | 9/20/2024 8:08:57 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Poruchy_AHU304AB.Varovani_TH304_11 | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
09/20/2024 | SO11 HPC CLUSTER GHZ PORUCHA | 9/20/2024 9:41:49 AM | 9/20/2024 9:45:32 AM | SO11_HPC_GHZ_Sdruzena_porucha/PVx | ModBus-Wago
09/20/2024 | SO11 HPC CLUSTER GHZ HASENI | 9/20/2024 9:30:00 AM | 9/20/2024 9:31:01 AM | SO11_HPC_GHZ_Haseni/PVx | ModBus-Wago
09/20/2024 | SO11 HPC CLUSTER GHZ PREDPOPLACH | 9/20/2024 9:28:18 AM | 9/20/2024 9:31:01 AM | SO11_HPC_GHZ_Predpoplach/PVx | ModBus-Wago
09/20/2024 | SO11 HPC CLUSTER GHZ POPLACH | 9/20/2024 9:28:18 AM | 9/20/2024 9:31:01 AM | SO11_HPC_GHZ_Poplach/PVx | ModBus-Wago
09/20/2024 | AHU01AB - VYSOKA VLHKOST HYDROSTAT | 9/20/2024 8:05:34 AM | 9/21/2024 4:21:19 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_1_Poruchy_AHU1AB.Varovani_HT1_08 | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
09/20/2024 | SO02 - KOTELNA - PORCUHA vetrani kotelny AHU56A | 9/20/2024 4:35:48 AM | 9/24/2024 8:28:18 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Poruchy_AHU56A.Sig_Alm_War | RA02.4.1
09/19/2024 | AHU01AB - VYSOKA VLHKOST HYDROSTAT | 9/19/2024 8:02:19 PM | 9/20/2024 5:58:39 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_1_Poruchy_AHU1AB.Varovani_HT1_08 | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
09/19/2024 | SO11-ELI2 VZT7 FM ventilator privod → PORUCHA | 9/19/2024 7:31:51 PM | 9/19/2024 7:32:01 PM | SO11_VZT7_Ventilator_privod_ALARM/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [102]
09/19/2024 | SO02-AHU304AB - SUMARNI PORUCHA VAROVANI | 9/19/2024 7:00:57 PM | 9/19/2024 8:07:22 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Poruchy_AHU304AB.Sig_Alm_War | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
09/19/2024 | SO02-AHU304AB - Hydrostat vysoka vlhkost | 9/19/2024 7:00:57 PM | 9/19/2024 8:07:22 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Poruchy_AHU304AB.Varovani_TH304_11 | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
09/19/2024 | Ovladani svetel E6→ PORUCHA | 9/19/2024 10:46:13 AM | 10/23/2024 8:38:10 AM | Ovl_svetla_E6_Bv-AL/PVb | RA02.02.5.2 LH 2PP jizni str mala [091]
09/19/2024 | AHU224C_VP_Filtr1_AL → PORUCHA | 9/19/2024 9:18:23 AM | 9/21/2024 12:51:35 PM | AHU224C/AHU224C Filtr nasávání | RA02.02.3.1 LH 2PP severni str mala [062]
09/19/2024 | Zaplava TraceTek severni strojna za E4 → PORUCHA | 9/19/2024 8:59:35 AM | 9/19/2024 9:46:47 PM | Zaplava_stroj_sever_tracetek_i_2PP_Bi-AL/PVb | RA02.02.3.1 LH 2PP severni str mala [062]
09/18/2024 | SO02-AHU234C - SUMARNI PORUCHA VAROVANI | 9/18/2024 12:41:54 PM | 9/18/2024 12:43:54 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_2_Poruchy_AHU234C.Sig_Alm_War | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
09/18/2024 | SO02-AHU232C - SUMARNI PORUCHA VAROVANI | 9/18/2024 12:41:48 PM | 9/18/2024 12:41:53 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_1_Poruchy_AHU232C.Sig_Alm_War | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
09/18/2024 | AHU01AB - VYSOKA VLHKOST HYDROSTAT | 9/18/2024 12:19:28 PM | 9/19/2024 8:57:24 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_1_Poruchy_AHU1AB.Varovani_HT1_08 | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
09/18/2024 | SO02-AHU304AB - SUMARNI PORUCHA VAROVANI | 9/18/2024 9:46:21 AM | 9/19/2024 1:39:26 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Poruchy_AHU304AB.Sig_Alm_War | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
09/18/2024 | SO02-AHU304AB - Hydrostat vysoka vlhkost | 9/18/2024 9:46:21 AM | 9/19/2024 1:39:26 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Poruchy_AHU304AB.Varovani_TH304_11 | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
09/18/2024 | Vzduchova sprcha AHU121C → PORUCHA | 9/18/2024 8:44:34 AM | 9/18/2024 12:53:13 PM | AHU121C_Vzduchova_sprcha_Bi-AL/PVb | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
09/18/2024 | Zaplava HALA E4 → PORUCHA | 9/18/2024 8:09:12 AM | 9/18/2024 10:06:07 PM | Zaplava_stroj_sever_b_2PP_Bi-AL/PVb | RA02.02.3.1 LH 2PP severni str mala [062]
09/18/2024 | SO03 - Zasobnik chlazene vody 11°C VAROVNA TEPLOTA | 9/18/2024 6:47:21 AM | 9/18/2024 6:49:31 AM | SO03_Strojovna_chladu_Teplota_zasobniku_spodni | RA03.1.1
09/18/2024 | AHU04AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 9/18/2024 6:10:01 AM | 9/18/2024 6:21:59 AM | AHU04AB_Max.vlhkost_vzduchu_Bi-AL/PVb | RA1.4.1 str VZT admin strecha [030]
09/17/2024 | SO02-AHU304AB - SUMARNI PORUCHA VAROVANI | 9/17/2024 6:13:36 PM | 9/17/2024 10:29:11 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Poruchy_AHU304AB.Sig_Alm_War | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
09/17/2024 | SO02-AHU304AB - Hydrostat vysoka vlhkost | 9/17/2024 6:13:36 PM | 9/17/2024 10:29:11 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Poruchy_AHU304AB.Varovani_TH304_11 | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
09/17/2024 | TEST_ALARM_TLACITKO | 9/17/2024 5:47:17 PM | 9/17/2024 5:47:24 PM | TEST:ALARM | VirtualPLC
09/17/2024 | AHU01AB - VYSOKA VLHKOST HYDROSTAT | 9/17/2024 5:25:50 PM | 9/18/2024 11:56:38 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_1_Poruchy_AHU1AB.Varovani_HT1_08 | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
09/17/2024 | Ovladani svetel E6→ PORUCHA | 9/17/2024 4:20:42 PM | 9/19/2024 10:39:41 AM | Ovl_svetla_E6_Bv-AL/PVb | RA02.02.5.2 LH 2PP jizni str mala [091]
09/17/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → SELHÁNÍ | 9/17/2024 3:13:42 PM | 9/17/2024 3:50:53 PM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
09/17/2024 | SO11 HPC CLUSTER PORUCHA CHLADICI JEDNOTKY LCP1 | 9/17/2024 2:26:31 PM |  | CHL_LCP1_SDRUZENA_PORUCHA_Mb_xAL/PVx | ModBus-Wago
09/17/2024 | SO02-AHU304AB - SUMARNI PORUCHA VAROVANI | 9/17/2024 1:05:13 PM | 9/17/2024 3:50:23 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Poruchy_AHU304AB.Sig_Alm_War | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
09/17/2024 | SO02-AHU304AB - Hydrostat vysoka vlhkost | 9/17/2024 1:05:13 PM | 9/17/2024 3:50:23 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Poruchy_AHU304AB.Varovani_TH304_11 | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
09/17/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → MAX hodnota | 9/17/2024 1:04:22 PM | 9/17/2024 4:11:41 PM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
09/17/2024 | AHU37C_Privod_Teplota_ME → MAX hodnota | 9/17/2024 12:56:11 PM | 9/17/2024 3:46:30 PM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
09/17/2024 | AHU37C_Privod_Teplota_ME → MAX hodnota | 9/17/2024 12:35:32 PM | 9/17/2024 12:49:31 PM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
09/17/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → SELHÁNÍ | 9/17/2024 12:35:04 PM | 9/17/2024 1:04:22 PM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
09/17/2024 | SO02-AHU304AB - SUMARNI PORUCHA VAROVANI | 9/17/2024 9:21:28 AM | 9/17/2024 12:11:18 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Poruchy_AHU304AB.Sig_Alm_War | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
09/17/2024 | SO02-AHU304AB - Hydrostat vysoka vlhkost | 9/17/2024 9:21:28 AM | 9/17/2024 12:11:18 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Poruchy_AHU304AB.Varovani_TH304_11 | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
09/17/2024 | Zaplava TraceTek severni strojna za E4 → PORUCHA | 9/17/2024 8:37:35 AM | 9/17/2024 8:55:37 AM | Zaplava_stroj_sever_tracetek_i_2PP_Bi-AL/PVb | RA02.02.3.1 LH 2PP severni str mala [062]
09/17/2024 | AHU04AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 9/17/2024 6:09:00 AM | 9/17/2024 6:24:56 AM | AHU04AB_Max.vlhkost_vzduchu_Bi-AL/PVb | RA1.4.1 str VZT admin strecha [030]
09/16/2024 | SO11-ELI2 VZT7 FM ventilator privod → PORUCHA | 9/16/2024 7:31:51 PM | 9/16/2024 7:32:01 PM | SO11_VZT7_Ventilator_privod_ALARM/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [102]
09/16/2024 | SO02-AHU304AB - SUMARNI PORUCHA VAROVANI | 9/16/2024 4:55:18 PM | 9/16/2024 6:56:53 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Poruchy_AHU304AB.Sig_Alm_War | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
09/16/2024 | SO02-AHU304AB - Hydrostat vysoka vlhkost | 9/16/2024 4:55:18 PM | 9/16/2024 6:56:53 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Poruchy_AHU304AB.Varovani_TH304_11 | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
09/16/2024 | TEST_ALARM_TLACITKO | 9/16/2024 4:34:28 PM | 9/16/2024 4:41:14 PM | TEST:ALARM | VirtualPLC
09/16/2024 | TEST_ALARM_TLACITKO | 9/16/2024 4:33:42 PM | 9/16/2024 4:33:50 PM | TEST:ALARM | VirtualPLC
09/16/2024 | SO02-AHU304AB - SUMARNI PORUCHA VAROVANI | 9/16/2024 3:48:09 PM | 9/16/2024 4:27:53 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Poruchy_AHU304AB.Sig_Alm_War | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
09/16/2024 | SO02-AHU304AB - Hydrostat vysoka vlhkost | 9/16/2024 3:48:09 PM | 9/16/2024 4:27:53 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Poruchy_AHU304AB.Varovani_TH304_11 | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
09/16/2024 | SO02 - Chlazeni E1 Okruh E1-04 - CHYBA MERENI | 9/16/2024 3:08:46 PM | 9/16/2024 3:08:51 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02029_1_Chlazeni_Poruchy.ErrSig_DQ_E1_04.Error | AS12.1_RA02.02.9_CH_E1
09/16/2024 | SO02 - Chlazeni E1 SUMARNI PORUCHA | 9/16/2024 3:05:26 PM | 9/16/2024 3:09:36 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02029_1_Chlazeni_Poruchy.Sig_Alm_War | AS12.1_RA02.02.9_CH_E1
09/16/2024 | SO02 - Chlazeni E1 Okruh E1-06 - CHYBA MERENI | 9/16/2024 3:05:26 PM | 9/16/2024 3:09:16 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02029_1_Chlazeni_Poruchy.ErrSig_DQ_E1_06.Error | AS12.1_RA02.02.9_CH_E1
09/16/2024 | SO02 - Chlazeni E1 Okruh E1-04 - CHYBA MERENI | 9/16/2024 3:05:26 PM | 9/16/2024 3:08:31 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02029_1_Chlazeni_Poruchy.ErrSig_DQ_E1_04.Error | AS12.1_RA02.02.9_CH_E1
09/16/2024 | SO02 - Chlazeni E1 Okruh E1-02-1 - CHYBA MERENI | 9/16/2024 3:05:26 PM | 9/16/2024 3:08:56 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02029_1_Chlazeni_Poruchy.ErrSig_DQ_E1_021.Error | AS12.1_RA02.02.9_CH_E1
09/16/2024 | SO02 - Chlazeni E1 Okruh E1-01 - CHYBA MERENI | 9/16/2024 3:05:26 PM | 9/16/2024 3:08:21 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02029_1_Chlazeni_Poruchy.ErrSig_DQ_E1_01.Error | AS12.1_RA02.02.9_CH_E1
09/16/2024 | SO02 - Chlazeni E1 Okruh E1-06 - PORUCHA VELKY ROZDIL PRUTOKU - MOZNY UNIK | 9/16/2024 3:05:26 PM | 9/16/2024 3:09:36 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02029_1_Chlazeni_Poruchy.ErrSig_DQ_E1_06.Alarm | AS12.1_RA02.02.9_CH_E1
09/16/2024 | SO02 - Chlazeni E1 Okruh E1-04 - PORUCHA VELKY ROZDIL PRUTOKU - MOZNY UNIK | 9/16/2024 3:05:26 PM | 9/16/2024 3:08:46 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02029_1_Chlazeni_Poruchy.ErrSig_DQ_E1_04.Alarm | AS12.1_RA02.02.9_CH_E1
09/16/2024 | SO02 - Chlazeni E1 Okruh E1-02-1 - PORUCHA VELKY ROZDIL PRUTOKU - MOZNY UNIK | 9/16/2024 3:05:26 PM | 9/16/2024 3:09:06 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02029_1_Chlazeni_Poruchy.ErrSig_DQ_E1_021.Alarm | AS12.1_RA02.02.9_CH_E1
09/16/2024 | SO02 - Chlazeni E1 Okruh E1-01 - PORUCHA VELKY ROZDIL PRUTOKU - MOZNY UNIK | 9/16/2024 3:05:26 PM | 9/16/2024 3:08:46 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02029_1_Chlazeni_Poruchy.ErrSig_DQ_E1_01.Alarm | AS12.1_RA02.02.9_CH_E1
09/16/2024 | SO02-AHU304AB - SUMARNI PORUCHA VAROVANI | 9/16/2024 2:45:44 PM | 9/16/2024 2:50:14 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Poruchy_AHU304AB.Sig_Alm_War | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
09/16/2024 | SO02-AHU304AB - Hydrostat vysoka vlhkost | 9/16/2024 2:45:44 PM | 9/16/2024 2:50:14 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Poruchy_AHU304AB.Varovani_TH304_11 | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
09/16/2024 | SO02-AHU245C - Sumarni porucha | 9/16/2024 2:29:53 PM | 9/18/2024 3:02:05 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0211_2_Poruchy_AHU245C.Sig_Alm_War | AS14.1_RA02.1.1_L1-L2
09/16/2024 | AHU37C_Privod_Teplota_ME → MAX hodnota | 9/16/2024 1:59:25 PM | 9/16/2024 2:10:48 PM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
09/16/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → SELHÁNÍ | 9/16/2024 1:48:39 PM | 9/16/2024 2:17:03 PM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
09/16/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → MAX hodnota | 9/16/2024 1:47:43 PM | 9/16/2024 2:28:23 PM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
09/16/2024 | RUPS2/2 FA2.1 RI.02.010 E1 → PORUCHA | 9/16/2024 1:32:31 PM | 9/16/2024 2:01:48 PM | RUPS2/2_Napajeni_rozvadec_SO02_RI.02.010_E1_ALARM/PVb | RA02.01.1.2 LB 1PP rozvodna NN [086]
09/16/2024 | SERVER_LB_presna_klimatizace_AHU32C → PORUCHA | 9/16/2024 1:26:00 PM | 10/3/2024 1:04:12 PM | AHU32C_presna_klimatizace_ALARM/PVb | RA02.01.1.4 LB 1PP rozvodna NN [088]
09/16/2024 | SO02 - Chlazeni E1 SUMARNI PORUCHA | 9/16/2024 1:03:13 PM | 9/16/2024 3:04:26 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02029_1_Chlazeni_Poruchy.Sig_Alm_War | AS12.1_RA02.02.9_CH_E1
09/16/2024 | SERVER_LB_presna_klimatizace_AHU32C → PORUCHA | 9/16/2024 9:31:54 AM | 9/16/2024 1:25:26 PM | AHU32C_presna_klimatizace_ALARM/PVb | RA02.01.1.4 LB 1PP rozvodna NN [088]
09/16/2024 | SO03 - STROJOVNA CHLAZENI SUMARNI PORUCHA | 9/16/2024 9:17:28 AM | 9/17/2024 9:01:47 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.Sig_Alm_War1 | RA03.1.1
09/16/2024 | SO03 - CHLAZENI - UPRAVNA VODY | 9/16/2024 9:17:28 AM | 9/17/2024 9:01:47 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_2_Poruchy_Chlazeni.ErrSig_UpravnaVoda_por.Alarm | RA03.1.1
09/16/2024 | SERVER LB -> Kryticka teplota prostoru zadni ulicka u siloveho rozvadece | 9/16/2024 9:02:04 AM | 9/16/2024 1:22:45 PM | Teplota¦_tepla_ulicka_u_siloveho_rozvadece/PVi | Teplota_Zad_ulicka_u_sil_rozv
09/16/2024 | AHU01AB - VYSOKA VLHKOST HYDROSTAT | 9/16/2024 8:22:46 AM | 9/17/2024 1:57:30 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_1_Poruchy_AHU1AB.Varovani_HT1_08 | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
09/16/2024 | Diesel_agregat_CHOD → CHOD | 9/16/2024 7:10:15 AM | 9/16/2024 7:27:06 AM | Diesel_agregat_v_chodu/PVb | RA02.01.1.3 LB 1PP rozvodna NN [087]
09/16/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA Cerpadla CH5 SERVER LB PRIMARNI - 104.2 | 9/16/2024 6:09:10 AM | 9/27/2024 8:57:14 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_2_Stavy_Chlazeni.Stavy_CCH104_2 | RA02.4.1
09/16/2024 | SO03 - Zasobnik chlazene vody 11°C VAROVNA TEPLOTA | 9/16/2024 4:05:53 AM | 9/16/2024 4:08:43 AM | SO03_Strojovna_chladu_Teplota_zasobniku_spodni | RA03.1.1
09/15/2024 | TEST_ALARM_TLACITKO | 9/15/2024 5:27:53 PM | 9/15/2024 5:27:58 PM | TEST:ALARM | VirtualPLC
09/14/2024 | SO02 - 1NP ZAPLAVA STROJOVNA ZA L1 - L2 | 9/14/2024 6:30:36 PM | 9/16/2024 7:43:56 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0211_1_Poruchy_Strojovna.ErrSig_LT663_01r.Alarm | AS14.1_RA02.1.1_L1-L2
09/14/2024 | SO02 - 1NP ZAPLAVA STROJOVNA ZA L1 - L2 | 9/14/2024 10:27:51 AM | 9/14/2024 6:30:31 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0211_1_Poruchy_Strojovna.ErrSig_LT663_01r.Alarm | AS14.1_RA02.1.1_L1-L2
09/14/2024 | Zaplava TraceTek severni strojna za E4 → PORUCHA | 9/14/2024 10:05:09 AM | 9/16/2024 1:25:07 PM | Zaplava_stroj_sever_tracetek_i_2PP_Bi-AL/PVb | RA02.02.3.1 LH 2PP severni str mala [062]
09/13/2024 | Ovladani svetel E6→ PORUCHA | 9/13/2024 4:04:00 PM | 9/17/2024 4:02:53 PM | Ovl_svetla_E6_Bv-AL/PVb | RA02.02.5.2 LH 2PP jizni str mala [091]
09/13/2024 | SO02-AHU3BL - SUMARNI PORUCHA VAROVANI | 9/13/2024 11:08:53 AM | 9/13/2024 11:53:28 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_2_Poruchy_AHU3BL.Sig_Alm_War | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
09/13/2024 | SO02-AHU3BL - SUMARNI PORUCHA | 9/13/2024 11:08:53 AM | 9/13/2024 11:53:28 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_2_Poruchy_AHU3BL.Sig_Alm_War | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
09/13/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA Cerpadla CH9 VZT LH E patro - 109.1 | 9/13/2024 5:48:48 AM | 9/24/2024 8:29:26 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_2_Stavy_Chlazeni.Stavy_CCH109_1 | RA02.4.1
09/13/2024 | SO02 - KOTELNA - SUMARNI PORUCHA CHLAZENI | 9/13/2024 5:48:47 AM | 9/24/2024 8:29:26 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_2_Poruchy_Chlazeni.Sig_Alm_War | RA02.4.1
09/13/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA Cerpadla CH8 VZT LH S a L patro - 108.1 | 9/13/2024 5:48:47 AM | 9/24/2024 8:29:25 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_2_Stavy_Chlazeni.Stavy_CCH108_1 | RA02.4.1
09/13/2024 | AHU47AB Filtr privod HEPA c → PORUCHA | 9/13/2024 12:28:05 AM | 9/21/2024 12:52:32 PM | AHU47AB_Filtr_privod_HEPA_c_Bv-AL/PVb | RA02.3.1.7 LH 3NP severni str [076]
09/13/2024 | AHU47AB Filtr privod HEPA b → PORUCHA | 9/13/2024 12:28:05 AM | 9/21/2024 12:52:32 PM | AHU47AB_Filtr_privod_HEPA_b_Bv-AL/PVb | RA02.3.1.7 LH 3NP severni str [076]
09/13/2024 | AHU47AB Cerpadlo ohrev → PORUCHA | 9/13/2024 12:17:56 AM | 9/13/2024 12:19:00 AM | AHU47AB_Cerp_OHR_Bv-AL/PVb | RA02.3.1.7 LH 3NP severni str [076]
09/12/2024 | SO11-ELI2 VZT7 FM ventilator privod → PORUCHA | 9/12/2024 7:31:51 PM | 9/12/2024 7:32:01 PM | SO11_VZT7_Ventilator_privod_ALARM/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [102]
09/12/2024 | Ovladani svetel E6→ PORUCHA | 9/12/2024 5:44:55 PM | 9/13/2024 7:13:45 AM | Ovl_svetla_E6_Bv-AL/PVb | RA02.02.5.2 LH 2PP jizni str mala [091]
09/12/2024 | Vzduchova sprcha AHU121C → PORUCHA | 9/12/2024 2:16:40 PM | 9/13/2024 9:08:05 AM | AHU121C_Vzduchova_sprcha_Bi-AL/PVb | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
09/12/2024 | AHU17AB -PORUCHA klapky 4 privod chladici vody do odvlhcovace | 9/12/2024 1:33:48 PM | 9/30/2024 1:02:26 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_3_Stavy_AHU17AB.Stavy_KS17_4 | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
09/12/2024 | AHU17AB -PORUCHA klapky 3 vratna chladici vody z odvlhcovace | 9/12/2024 1:33:48 PM | 9/30/2024 1:02:26 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_3_Stavy_AHU17AB.Stavy_KS17_3 | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
09/12/2024 | AHU17AB -PORUCHA klapky 2 privod topne vody do odvlhcovace | 9/12/2024 1:33:48 PM | 9/30/2024 1:02:26 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_3_Stavy_AHU17AB.Stavy_KS17_2 | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
09/12/2024 | AHU17AB -PORUCHA klapky 1 vratna topne vody z odvlhcovace | 9/12/2024 1:33:48 PM | 9/30/2024 1:02:26 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_3_Stavy_AHU17AB.Stavy_KS17_1 | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
09/12/2024 | AHU01AB - SUMARNI PORUCHA | 9/12/2024 1:27:46 PM | 10/10/2024 10:15:35 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_1_Poruchy_AHU1AB.Sig_Alm_War | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
09/11/2024 | AHU01AB - VYSOKA VLHKOST HYDROSTAT | 9/11/2024 6:41:07 PM | 9/12/2024 5:21:42 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_1_Poruchy_AHU1AB.Varovani_HT1_08 | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
09/11/2024 | SO02-AHU304AB - Hydrostat vysoka vlhkost | 9/11/2024 6:34:49 PM | 9/11/2024 10:06:29 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Poruchy_AHU304AB.Varovani_TH304_11 | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
09/11/2024 | SO02-AHU304AB - SUMARNI PORUCHA VAROVANI | 9/11/2024 6:34:49 PM | 9/11/2024 10:06:29 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Poruchy_AHU304AB.Sig_Alm_War | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
09/11/2024 | Ovladani svetel E6→ PORUCHA | 9/11/2024 4:55:00 PM | 9/12/2024 6:27:22 AM | Ovl_svetla_E6_Bv-AL/PVb | RA02.02.5.2 LH 2PP jizni str mala [091]
09/11/2024 | AHU45AB Revizni vypinac cerpadlo ohrev → PORUCHA | 9/11/2024 3:14:26 PM | 9/11/2024 3:21:03 PM | AHU45AB_Rev.vyp_cerp_OHR_Bi-AL/PVb | RA02.3.1.5 LH 3NP severni str [074]
09/11/2024 | AHU45AB dP cerpadlo ohrev → PORUCHA | 9/11/2024 3:04:02 PM | 9/21/2024 12:51:50 PM | AHU45AB_dP_Cerp_OHR_Bv-AL/PVb | RA02.3.1.5 LH 3NP severni str [074]
09/11/2024 | SO02-AHU231C - SUMARNI PORUCHA VAROVANI | 9/11/2024 2:57:16 PM | 9/11/2024 2:58:41 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_1_Poruchy_AHU231C.Sig_Alm_War | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
09/11/2024 | SO02-AHU237C - SUMARNI PORUCHA VAROVANI | 9/11/2024 2:57:12 PM | 9/11/2024 2:58:37 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_3_Poruchy_AHU237C.Sig_Alm_War | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
09/11/2024 | AHU226C_DOH_CerpadloRevVyp_AL → PORUCHA | 9/11/2024 1:37:18 PM | 9/11/2024 1:37:55 PM | AHU226C/AHU226C Čerpadlo dohřev revizní vypínač | RA02.02.3.1 LH 2PP severni str mala [062]
09/11/2024 | AHU228C_DOH_CerpadloRevVyp_AL → PORUCHA | 9/11/2024 1:37:14 PM | 9/11/2024 1:37:51 PM | AHU228C/AHU228C Čerpadlo dohřev revizní vypínač | RA02.02.3.2 LH 2PP severni str mala [063]
09/11/2024 | AHU229C_DOH_CerpadloRevVyp_AL → PORUCHA | 9/11/2024 1:37:13 PM | 9/11/2024 1:37:50 PM | AHU229C/AHU229C Čerpadlo dohřev revizní vypínač | RA02.02.3.2 LH 2PP severni str mala [063]
09/11/2024 | AHU230C_DOH_CerpadloRevVyp_AL → PORUCHA | 9/11/2024 1:37:10 PM | 9/11/2024 1:37:48 PM | AHU230C/DOH_CerpadloRevVyp_AL_PVb | RA02.02.3.3 LH 2PP severni str mala [064]
09/11/2024 | AHU227C_DOH_CerpadloRevVyp_AL → PORUCHA | 9/11/2024 1:37:09 PM | 9/11/2024 1:37:46 PM | AHU227C/AHU227C Čerpadlo dohřev revizní vypínač | RA02.02.3.2 LH 2PP severni str mala [063]
09/11/2024 | Ovladani svetel E6→ PORUCHA | 9/11/2024 10:57:49 AM | 9/11/2024 11:38:56 AM | Ovl_svetla_E6_Bv-AL/PVb | RA02.02.5.2 LH 2PP jizni str mala [091]
09/11/2024 | SO02-AHU304AB - SUMARNI PORUCHA VAROVANI | 9/11/2024 10:08:57 AM | 9/11/2024 10:27:12 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Poruchy_AHU304AB.Sig_Alm_War | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
09/11/2024 | SO02-AHU304AB - Hydrostat vysoka vlhkost | 9/11/2024 10:08:57 AM | 9/11/2024 10:27:12 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Poruchy_AHU304AB.Varovani_TH304_11 | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
09/11/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA cerpadla UT6 OF radiatory CT102.2 | 9/11/2024 9:46:40 AM | 9/12/2024 10:33:33 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Stavy_Topeni.Stavy_CT102_2 | RA02.4.1
09/11/2024 | SO03 - Zasobnik chlazene vody 11°C VAROVNA TEPLOTA | 9/11/2024 6:04:56 AM | 9/11/2024 6:07:01 AM | SO03_Strojovna_chladu_Teplota_zasobniku_spodni | RA03.1.1
09/11/2024 | SO02-AHU304AB - SUMARNI PORUCHA VAROVANI | 9/11/2024 5:30:22 AM | 9/11/2024 7:05:17 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Poruchy_AHU304AB.Sig_Alm_War | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
09/11/2024 | SO02-AHU304AB - Hydrostat vysoka vlhkost | 9/11/2024 5:30:22 AM | 9/11/2024 7:05:17 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Poruchy_AHU304AB.Varovani_TH304_11 | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
09/11/2024 | AHU01AB - VYSOKA VLHKOST HYDROSTAT | 9/11/2024 1:44:39 AM | 9/11/2024 9:28:04 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_1_Poruchy_AHU1AB.Varovani_HT1_08 | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
09/10/2024 | SO02 - KOTELNA - ALARM ZAPALAV KOTELNA | 9/10/2024 8:51:41 PM | 9/12/2024 7:05:18 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_3_Poruchy_Topeni.ErrSig_LT401_08b.Alarm | RA02.4.1
09/10/2024 | SO02 - KOTELNA - SUMARNI PORUCHA KOTELNY | 9/10/2024 8:51:37 PM | 9/12/2024 10:33:35 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Poruchy_Topeni.Sig_Alm_War | RA02.4.1
09/10/2024 | Ovladani svetel E6→ PORUCHA | 9/10/2024 4:54:44 PM | 9/11/2024 7:10:01 AM | Ovl_svetla_E6_Bv-AL/PVb | RA02.02.5.2 LH 2PP jizni str mala [091]
09/10/2024 | AHU01AB - VYSOKA VLHKOST HYDROSTAT | 9/10/2024 2:40:09 PM | 9/10/2024 3:05:44 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_1_Poruchy_AHU1AB.Varovani_HT1_08 | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
09/10/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → MAX hodnota | 9/10/2024 2:30:54 PM | 9/10/2024 2:45:50 PM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
09/10/2024 | AHU37C_Privod_Teplota_ME → MAX hodnota | 9/10/2024 2:26:20 PM | 9/10/2024 2:39:55 PM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
09/10/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → SELHÁNÍ | 9/10/2024 2:18:13 PM | 9/10/2024 2:30:54 PM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
09/10/2024 | SO02-AHU304AB - SUMARNI PORUCHA VAROVANI | 9/10/2024 11:57:47 AM | 9/10/2024 4:50:42 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Poruchy_AHU304AB.Sig_Alm_War | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
09/10/2024 | SO02-AHU304AB - Hydrostat vysoka vlhkost | 9/10/2024 11:57:47 AM | 9/10/2024 4:50:42 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Poruchy_AHU304AB.Varovani_TH304_11 | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
09/10/2024 | SO02 - 1NP ZAPLAVA STROJOVNA ZA L1 - L2 | 9/10/2024 10:43:25 AM | 9/12/2024 6:49:26 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0211_1_Poruchy_Strojovna.ErrSig_LT663_01r.Alarm | AS14.1_RA02.1.1_L1-L2
09/10/2024 | SO02-AHU304AB - SUMARNI PORUCHA VAROVANI | 9/10/2024 10:36:52 AM | 9/10/2024 11:54:37 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Poruchy_AHU304AB.Sig_Alm_War | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
09/10/2024 | SO02-AHU304AB - Hydrostat vysoka vlhkost | 9/10/2024 10:36:52 AM | 9/10/2024 11:54:37 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Poruchy_AHU304AB.Varovani_TH304_11 | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
09/10/2024 | AHU09AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 9/10/2024 7:07:06 AM | 9/10/2024 7:22:34 AM | AHU09AB_Maximální_vlhkost_vzduchu_AL/PVb | RA1.3.1.2 str VZT multi 3NP [028]
09/10/2024 | SO02-AHU304AB - SUMARNI PORUCHA VAROVANI | 9/10/2024 6:57:46 AM | 9/10/2024 10:32:12 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Poruchy_AHU304AB.Sig_Alm_War | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
09/10/2024 | SO02-AHU304AB - Hydrostat vysoka vlhkost | 9/10/2024 6:57:46 AM | 9/10/2024 10:32:12 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Poruchy_AHU304AB.Varovani_TH304_11 | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
09/10/2024 | AHU04AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 9/10/2024 6:12:06 AM | 9/10/2024 6:29:49 AM | AHU04AB_Max.vlhkost_vzduchu_Bi-AL/PVb | RA1.4.1 str VZT admin strecha [030]
09/09/2024 | SO11-ELI2 VZT7 FM ventilator privod → PORUCHA | 9/9/2024 7:31:51 PM | 9/9/2024 7:32:01 PM | SO11_VZT7_Ventilator_privod_ALARM/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [102]
09/09/2024 | Ovladani svetel E6→ PORUCHA | 9/9/2024 4:56:45 PM | 9/10/2024 7:03:47 AM | Ovl_svetla_E6_Bv-AL/PVb | RA02.02.5.2 LH 2PP jizni str mala [091]
09/09/2024 | SO02-AHU304AB - SUMARNI PORUCHA VAROVANI | 9/9/2024 4:16:56 PM | 9/10/2024 6:54:26 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Poruchy_AHU304AB.Sig_Alm_War | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
09/09/2024 | SO02-AHU304AB - Hydrostat vysoka vlhkost | 9/9/2024 4:16:56 PM | 9/10/2024 6:54:26 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Poruchy_AHU304AB.Varovani_TH304_11 | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
09/09/2024 | AHU37C_Privod_Teplota_ME → MAX hodnota | 9/9/2024 4:05:56 PM | 9/9/2024 4:26:39 PM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
09/09/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → SELHÁNÍ | 9/9/2024 4:05:19 PM | 9/9/2024 4:16:41 PM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
09/09/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → MAX hodnota | 9/9/2024 4:04:31 PM | 9/9/2024 4:30:08 PM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
09/09/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → MAX hodnota | 9/9/2024 3:02:12 PM | 9/9/2024 4:02:06 PM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
09/09/2024 | AHU37C_Privod_Teplota_ME → MAX hodnota | 9/9/2024 2:50:20 PM | 9/9/2024 3:28:52 PM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
09/09/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → SELHÁNÍ | 9/9/2024 2:49:28 PM | 9/9/2024 3:33:07 PM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
09/09/2024 | SO02 - KOTELNA - AHU56A - Zaneseni filtru | 9/9/2024 11:03:10 AM | 9/20/2024 4:35:48 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Poruchy_AHU56A.ErrSig_DP56_04a.Alarm | RA02.4.1
09/09/2024 | SO02-AHU304AB - SUMARNI PORUCHA VAROVANI | 9/9/2024 9:59:24 AM | 9/9/2024 4:14:41 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Poruchy_AHU304AB.Sig_Alm_War | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
09/09/2024 | SO02-AHU304AB - Hydrostat vysoka vlhkost | 9/9/2024 9:59:24 AM | 9/9/2024 4:14:41 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Poruchy_AHU304AB.Varovani_TH304_11 | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
09/09/2024 | AHU17AB -PORUCHA klapky 4 privod chladici vody do odvlhcovace | 9/9/2024 9:02:19 AM | 9/12/2024 1:27:48 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_3_Stavy_AHU17AB.Stavy_KS17_4 | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
09/09/2024 | AHU17AB -PORUCHA klapky 3 vratna chladici vody z odvlhcovace | 9/9/2024 9:02:19 AM | 9/12/2024 1:27:48 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_3_Stavy_AHU17AB.Stavy_KS17_3 | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
09/09/2024 | AHU17AB -PORUCHA klapky 2 privod topne vody do odvlhcovace | 9/9/2024 9:02:19 AM | 9/12/2024 1:27:48 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_3_Stavy_AHU17AB.Stavy_KS17_2 | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
09/09/2024 | AHU17AB -PORUCHA klapky 1 vratna topne vody z odvlhcovace | 9/9/2024 9:02:19 AM | 9/12/2024 1:27:48 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_3_Stavy_AHU17AB.Stavy_KS17_1 | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
09/09/2024 | AHU17AB -SUMARNI PORUCHA | 9/9/2024 9:02:19 AM | 9/30/2024 1:02:26 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_4_Poruchy_AHU17AB.Sig_Alm_War | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
09/09/2024 | AHU17AB - PORUCHA Zvlhcovace | 9/9/2024 9:02:19 AM | 9/30/2024 1:02:26 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_4_Poruchy_AHU17AB.ErrSig_Z17AB_por.Alarm | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
09/09/2024 | AHU10AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 9/9/2024 7:20:42 AM | 9/9/2024 7:58:46 AM | AHU10AB_Max_vlhkost_vzduchu_AL/PVb | RA1.3.1.3 str VZT multi 3NP [029]
09/09/2024 | SO02-AHU1BL - SUMARNI PORUCHA VAROVANI | 9/9/2024 7:08:13 AM | 9/9/2024 7:10:33 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Poruchy_AHU1BL.Sig_Alm_War | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
09/09/2024 | AHU09AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 9/9/2024 7:06:31 AM | 9/9/2024 8:11:40 AM | AHU09AB_Maximální_vlhkost_vzduchu_AL/PVb | RA1.3.1.2 str VZT multi 3NP [028]
09/09/2024 | SO02-AHU40C - SUMARNI PORUCHA | 9/9/2024 7:05:13 AM | 10/7/2024 2:39:49 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Poruchy_AHU40C.Sig_Alm_War | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
09/09/2024 | SO02-AHU304AB - Hydrostat vysoka vlhkost | 9/9/2024 7:03:13 AM | 9/9/2024 7:05:43 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Poruchy_AHU304AB.Varovani_TH304_11 | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
09/09/2024 | SO02-AHU304AB - SUMARNI PORUCHA VAROVANI | 9/9/2024 7:03:13 AM | 9/9/2024 7:05:43 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Poruchy_AHU304AB.Sig_Alm_War | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
09/09/2024 | SO02-AHU3BL - SUMARNI PORUCHA VAROVANI | 9/9/2024 7:03:13 AM | 9/13/2024 11:08:48 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_2_Poruchy_AHU3BL.Sig_Alm_War | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
09/09/2024 | SO02-AHU3BL - SUMARNI PORUCHA | 9/9/2024 7:03:13 AM | 9/13/2024 11:08:48 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_2_Poruchy_AHU3BL.Sig_Alm_War | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
09/09/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA Cerpadla CH5 SERVER LB PRIMARNI - 104.2 | 9/9/2024 6:52:01 AM | 9/9/2024 10:56:16 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_2_Stavy_Chlazeni.Stavy_CCH104_2 | RA02.4.1
09/09/2024 | AHU11AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 9/9/2024 6:32:24 AM | 9/9/2024 6:39:38 AM | AHU11AB_Max_vlhkost_vzduchu_AL/PVb | RA1.3.1.3 str VZT multi 3NP [029]
09/09/2024 | SO02-AHU40C - SUMARNI PORUCHA | 9/9/2024 6:29:44 AM | 9/9/2024 7:02:18 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Poruchy_AHU40C.Sig_Alm_War | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
09/09/2024 | SO02-AHU3BL - SUMARNI PORUCHA VAROVANI | 9/9/2024 6:27:48 AM | 9/9/2024 7:02:18 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_2_Poruchy_AHU3BL.Sig_Alm_War | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
09/09/2024 | SO02-AHU3BL - SUMARNI PORUCHA | 9/9/2024 6:27:48 AM | 9/9/2024 7:02:18 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_2_Poruchy_AHU3BL.Sig_Alm_War | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
09/09/2024 | SO02-AHU1BL - SUMARNI PORUCHA | 9/9/2024 6:27:48 AM | 9/9/2024 6:41:23 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Poruchy_AHU1BL.Sig_Alm_War | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
09/09/2024 | SO02-AHU304AB - SUMARNI PORUCHA VAROVANI | 9/9/2024 6:27:43 AM | 9/9/2024 7:02:18 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Poruchy_AHU304AB.Sig_Alm_War | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
09/09/2024 | SO02-AHU304AB - Hydrostat vysoka vlhkost | 9/9/2024 6:27:43 AM | 9/9/2024 7:02:18 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Poruchy_AHU304AB.Varovani_TH304_11 | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
09/09/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA Cerpadla CH5 SERVER LB PRIMARNI - 104.2 | 9/9/2024 6:04:51 AM | 9/9/2024 6:51:56 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_2_Stavy_Chlazeni.Stavy_CCH104_2 | RA02.4.1
09/09/2024 | SO02 - KOTELNA - SUMARNI PORUCHA CHLAZENI | 9/9/2024 6:04:48 AM | 9/9/2024 10:56:18 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_2_Poruchy_Chlazeni.Sig_Alm_War | RA02.4.1
09/09/2024 | AHU04AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 9/9/2024 5:09:51 AM | 9/9/2024 6:00:29 AM | AHU04AB_Max.vlhkost_vzduchu_Bi-AL/PVb | RA1.4.1 str VZT admin strecha [030]
09/09/2024 | SO03 - Zasobnik chlazene vody 11°C VAROVNA TEPLOTA | 9/9/2024 4:04:24 AM | 9/9/2024 4:10:39 AM | SO03_Strojovna_chladu_Teplota_zasobniku_spodni | RA03.1.1
09/09/2024 | SO11-ELI2 VZT7 FM ventilator privod → PORUCHA | 9/9/2024 12:01:51 AM | 9/9/2024 12:02:01 AM | SO11_VZT7_Ventilator_privod_ALARM/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [102]
09/08/2024 | AHU01AB - VYSOKA VLHKOST HYDROSTAT | 9/8/2024 10:20:27 PM | 9/10/2024 2:34:04 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_1_Poruchy_AHU1AB.Varovani_HT1_08 | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
09/07/2024 | AHU01AB - VYSOKA VLHKOST HYDROSTAT | 9/7/2024 4:51:42 AM | 9/8/2024 10:45:02 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_1_Poruchy_AHU1AB.Varovani_HT1_08 | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
09/06/2024 | AHU228C_DOH_CerpadloPdifChod_AL → PORUCHA | 9/6/2024 8:09:30 PM | 9/12/2024 12:30:35 PM | AHU228C/AHU228C Čerpadlo dohřev pdif chod alarm | RA02.02.3.2 LH 2PP severni str mala [063]
09/06/2024 | SO02-AHU304AB - SUMARNI PORUCHA VAROVANI | 9/6/2024 7:57:33 PM | 9/9/2024 6:25:58 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Poruchy_AHU304AB.Sig_Alm_War | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
09/06/2024 | SO02-AHU304AB - Hydrostat vysoka vlhkost | 9/6/2024 7:57:33 PM | 9/9/2024 6:25:58 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Poruchy_AHU304AB.Varovani_TH304_11 | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
09/06/2024 | TEST_ALARM_TLACITKO | 9/6/2024 2:52:19 PM | 9/6/2024 2:52:22 PM | TEST:ALARM | VirtualPLC
09/06/2024 | SO02-AHU19AB - ZANESENI HEPA FILTRU PRIVOD E5 | 9/6/2024 12:59:11 PM | 10/7/2024 2:32:18 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_4_Poruchy_AHU19AB.ErrSig_DP19_14e.Alarm | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
09/06/2024 | SO02-AHU19AB - PORUCHA KLAPKY STUDENE VODY DO REGISTRU ODVLHCOVANI | 9/6/2024 11:57:56 AM | 10/16/2024 4:16:40 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_5_Stavy_AHU19AB.Stavy_KS19_4 | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
09/06/2024 | SO02-AHU19AB - PORUCHA KLAPKY STUDENE VODY DO REGISTRU ODVLHCOVANI | 9/6/2024 11:57:56 AM | 10/16/2024 4:16:40 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_5_Stavy_AHU19AB.Stavy_KS19_3 | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
09/06/2024 | SO02-AHU19AB - PORUCHA KLAPKY TEPLE VODY DO REGISTRU ODVLHCOVANI | 9/6/2024 11:57:56 AM | 10/16/2024 4:16:40 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_5_Stavy_AHU19AB.Stavy_KS19_2 | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
09/06/2024 | SO02-AHU19AB - PORUCHA KLAPKY TEPLE VODY DO REGISTRU ODVLHCOVANI | 9/6/2024 11:57:56 AM | 10/16/2024 4:16:40 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_5_Stavy_AHU19AB.Stavy_KS19_1 | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
09/06/2024 | SO02-AHU19AB - PORUCHA CERPALA ODVLHCOVANI ZIMNI PROVOZ | 9/6/2024 11:57:56 AM | 10/16/2024 4:16:40 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_5_Stavy_AHU19AB.Stavy_C19AB_03 | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
09/06/2024 | SO02-AHU19AB - ZANESENI HEPA FILTRU PRIVOD E5 | 9/6/2024 11:57:56 AM | 9/6/2024 12:59:06 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_4_Poruchy_AHU19AB.ErrSig_DP19_14e.Alarm | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
09/06/2024 | SO02-AHU19AB - SUMARNI PORUCHA | 9/6/2024 11:57:55 AM | 10/16/2024 4:16:40 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0224_4_Poruchy_AHU19AB.Sig_Alm_War | AS08.1_RA02.02.4_Strojovna_E5
09/06/2024 | SO02-AHU304AB - SUMARNI PORUCHA VAROVANI | 9/6/2024 10:10:43 AM | 9/6/2024 10:27:23 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Poruchy_AHU304AB.Sig_Alm_War | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
09/06/2024 | SO02-AHU304AB - Hydrostat vysoka vlhkost | 9/6/2024 10:10:43 AM | 9/6/2024 10:27:23 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Poruchy_AHU304AB.Varovani_TH304_11 | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
09/06/2024 | SERVER_LB_presna_klimatizace_AHU32C → PORUCHA | 9/6/2024 8:07:18 AM | 9/16/2024 9:31:21 AM | AHU32C_presna_klimatizace_ALARM/PVb | RA02.01.1.4 LB 1PP rozvodna NN [088]
09/06/2024 | AHU01AB - VYSOKA VLHKOST HYDROSTAT | 9/6/2024 1:30:20 AM | 9/6/2024 4:38:08 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_1_Poruchy_AHU1AB.Varovani_HT1_08 | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
09/05/2024 | SO02-AHU40C - SUMARNI PORUCHA | 9/5/2024 5:58:48 PM | 9/9/2024 6:25:59 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Poruchy_AHU40C.Sig_Alm_War | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
09/05/2024 | SO02-AHU3BL - SUMARNI PORUCHA VAROVANI | 9/5/2024 5:58:02 PM | 9/9/2024 6:25:58 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_2_Poruchy_AHU3BL.Sig_Alm_War | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
09/05/2024 | SO02-AHU3BL - SUMARNI PORUCHA | 9/5/2024 5:58:02 PM | 9/9/2024 6:25:58 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_2_Poruchy_AHU3BL.Sig_Alm_War | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
09/05/2024 | Napajeni rozvadece RI.02.050 NN hala E5 → PORUCHA | 9/5/2024 2:07:19 PM | 9/5/2024 2:09:55 PM | Napájení_RI.02.050_E5_síť_AL/PVb | RA02.02.5.2 LH 2PP jizni str mala [091]
09/05/2024 | Napajeni rozvadece RI.02.050 DA hala E5 → PORUCHA | 9/5/2024 2:07:19 PM | 9/5/2024 2:10:09 PM | Napájení_RI.02.050_E5_DA_AL/PVb | RA02.02.5.2 LH 2PP jizni str mala [091]
09/05/2024 | Vzduchova sprcha AHU121C → PORUCHA | 9/5/2024 11:43:56 AM | 9/5/2024 11:45:06 AM | AHU121C_Vzduchova_sprcha_Bi-AL/PVb | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
09/04/2024 | SO11-ELI2 VZT7 FM ventilator privod → PORUCHA | 9/4/2024 7:31:51 PM | 9/4/2024 7:32:01 PM | SO11_VZT7_Ventilator_privod_ALARM/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [102]
09/04/2024 | AHU230C_DOH_CerpadloPor_AL → PORUCHA | 9/4/2024 7:26:29 PM | 9/5/2024 6:46:51 AM | AHU230C/DOH_CerpadloPor_AL_PVb | RA02.02.3.3 LH 2PP severni str mala [064]
09/04/2024 | AHU09AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 9/4/2024 7:06:16 AM | 9/4/2024 7:30:46 AM | AHU09AB_Maximální_vlhkost_vzduchu_AL/PVb | RA1.3.1.2 str VZT multi 3NP [028]
09/04/2024 | AHU04AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 9/4/2024 6:09:53 AM | 9/4/2024 6:37:58 AM | AHU04AB_Max.vlhkost_vzduchu_Bi-AL/PVb | RA1.4.1 str VZT admin strecha [030]
09/04/2024 | SO02 - KOTELNA - Rozdelovac chladu 12°C VAROVNA TEPLOTA | 9/4/2024 6:09:31 AM | 9/4/2024 6:10:41 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_2_GLV.T502_01a | RA02.4.1
09/04/2024 | SO03 - Zasobnik chlazene vody 11°C VAROVNA TEPLOTA | 9/4/2024 6:04:43 AM | 9/4/2024 6:08:18 AM | SO03_Strojovna_chladu_Teplota_zasobniku_spodni | RA03.1.1
09/03/2024 | SO11-ELI2 VZT7 FM ventilator privod → PORUCHA | 9/3/2024 7:31:51 PM | 9/3/2024 7:32:01 PM | SO11_VZT7_Ventilator_privod_ALARM/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [102]
09/03/2024 | AHU01AB - VYSOKA VLHKOST HYDROSTAT | 9/3/2024 5:38:26 PM | 9/4/2024 10:22:59 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_1_Poruchy_AHU1AB.Varovani_HT1_08 | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
09/03/2024 | AHU37C_Privod_Teplota_ME → MAX hodnota | 9/3/2024 12:04:59 PM | 9/3/2024 12:24:31 PM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
09/03/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → SELHÁNÍ | 9/3/2024 12:01:17 PM | 9/3/2024 12:14:34 PM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
09/03/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → MAX hodnota | 9/3/2024 12:00:30 PM | 9/3/2024 12:26:08 PM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
09/03/2024 | AHU09AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 9/3/2024 10:42:23 AM | 9/3/2024 2:03:50 PM | AHU09AB_Maximální_vlhkost_vzduchu_AL/PVb | RA1.3.1.2 str VZT multi 3NP [028]
09/03/2024 | AHU09AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 9/3/2024 7:05:50 AM | 9/3/2024 10:37:51 AM | AHU09AB_Maximální_vlhkost_vzduchu_AL/PVb | RA1.3.1.2 str VZT multi 3NP [028]
09/03/2024 | AHU11AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 9/3/2024 6:31:10 AM | 9/3/2024 6:33:38 AM | AHU11AB_Max_vlhkost_vzduchu_AL/PVb | RA1.3.1.3 str VZT multi 3NP [029]
09/03/2024 | AHU04AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 9/3/2024 6:08:11 AM | 9/3/2024 6:45:43 AM | AHU04AB_Max.vlhkost_vzduchu_Bi-AL/PVb | RA1.4.1 str VZT admin strecha [030]
09/03/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA Cerpadla CH10 VZT CP - 115.2 | 9/3/2024 1:09:34 AM | 9/6/2024 8:11:49 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_3_Stavy_Chlazeni.Stavy_CCH115_2 | RA02.4.1
09/03/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA Cerpadla CH9 VZT LH E patro - 109.2 | 9/3/2024 1:09:33 AM | 9/6/2024 8:11:48 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_2_Stavy_Chlazeni.Stavy_CCH109_2 | RA02.4.1
09/03/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA Cerpadla CH8 VZT LH S a L patro - 108.2 | 9/3/2024 1:09:32 AM | 9/6/2024 8:11:47 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_2_Stavy_Chlazeni.Stavy_CCH108_2 | RA02.4.1
09/03/2024 | SO02 - KOTELNA - SUMARNI PORUCHA CHLAZENI | 9/3/2024 1:09:32 AM | 9/6/2024 8:11:47 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_2_Poruchy_Chlazeni.Sig_Alm_War | RA02.4.1
09/02/2024 | SO11-ELI2 VZT7 FM ventilator privod → PORUCHA | 9/2/2024 7:31:51 PM | 9/3/2024 7:46:19 AM | SO11_VZT7_Ventilator_privod_ALARM/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [102]
09/02/2024 | AHU228C_DOH_CerpadloRevVyp_AL → PORUCHA | 9/2/2024 3:21:17 PM | 9/2/2024 3:22:19 PM | AHU228C/AHU228C Čerpadlo dohřev revizní vypínač | RA02.02.3.2 LH 2PP severni str mala [063]
09/02/2024 | AHU229C_DOH_CerpadloRevVyp_AL → PORUCHA | 9/2/2024 3:21:17 PM | 9/2/2024 3:22:18 PM | AHU229C/AHU229C Čerpadlo dohřev revizní vypínač | RA02.02.3.2 LH 2PP severni str mala [063]
09/02/2024 | AHU230C_DOH_CerpadloRevVyp_AL → PORUCHA | 9/2/2024 3:21:16 PM | 9/2/2024 3:22:17 PM | AHU230C/DOH_CerpadloRevVyp_AL_PVb | RA02.02.3.3 LH 2PP severni str mala [064]
09/02/2024 | AHU227C_DOH_CerpadloRevVyp_AL → PORUCHA | 9/2/2024 3:21:15 PM | 9/2/2024 3:22:22 PM | AHU227C/AHU227C Čerpadlo dohřev revizní vypínač | RA02.02.3.2 LH 2PP severni str mala [063]
09/02/2024 | AHU226C_DOH_CerpadloRevVyp_AL → PORUCHA | 9/2/2024 3:21:14 PM | 9/2/2024 3:22:23 PM | AHU226C/AHU226C Čerpadlo dohřev revizní vypínač | RA02.02.3.1 LH 2PP severni str mala [062]
09/02/2024 | AHU224C_DOH_CerpadloRevVyp_AL → PORUCHA | 9/2/2024 3:21:12 PM | 9/2/2024 3:22:20 PM | AHU224C/AHU224C Čerpadlo dohřev revizní vypínač | RA02.02.3.1 LH 2PP severni str mala [062]
09/02/2024 | Ovladani svetel E6→ PORUCHA | 9/2/2024 2:02:17 PM | 9/9/2024 6:50:44 AM | Ovl_svetla_E6_Bv-AL/PVb | RA02.02.5.2 LH 2PP jizni str mala [091]
09/02/2024 | RVO Osvetleni sloupy → PORUCHA | 9/2/2024 10:20:02 AM | 9/2/2024 10:27:37 AM | RVO_Osvetleni_sloupy_ALARM/PVb | RA02.01.1.2 LB 1PP rozvodna NN [086]
09/02/2024 | AHU09AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 9/2/2024 7:06:26 AM | 9/2/2024 7:37:31 AM | AHU09AB_Maximální_vlhkost_vzduchu_AL/PVb | RA1.3.1.2 str VZT multi 3NP [028]
09/02/2024 | SO03 - Zasobnik chlazene vody 11°C VAROVNA TEPLOTA | 9/2/2024 4:04:58 AM | 9/2/2024 4:09:13 AM | SO03_Strojovna_chladu_Teplota_zasobniku_spodni | RA03.1.1
09/01/2024 | AHU04AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 9/1/2024 9:19:05 PM | 9/2/2024 5:38:31 AM | AHU04AB_Max.vlhkost_vzduchu_Bi-AL/PVb | RA1.4.1 str VZT admin strecha [030]
09/01/2024 | AHU230C_DOH_CerpadloPdifChod_AL → PORUCHA | 9/1/2024 7:25:10 AM | 9/4/2024 7:47:08 AM | AHU230C/DOH_CerpadloPdifChod_AL_PVb | RA02.02.3.3 LH 2PP severni str mala [064]
08/31/2024 | CESNET - Teplota chladici vody do serverovny varovna teplota 16°C → PORUCHA | 8/31/2024 7:45:33 AM | 8/31/2024 7:45:38 AM | Weintek Built-in CODESYS.Tags.Teploty.T_Nabeh_Serverovna_RS1_Chladici_Voda_50301b | AS294_052-Server_CESNET
08/30/2024 | AHU01AB - VYSOKA VLHKOST HYDROSTAT | 8/30/2024 7:52:44 PM | 9/3/2024 2:16:18 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_1_Poruchy_AHU1AB.Varovani_HT1_08 | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
08/30/2024 | Ovladani svetel E6→ PORUCHA | 8/30/2024 4:58:29 PM | 9/2/2024 7:27:20 AM | Ovl_svetla_E6_Bv-AL/PVb | RA02.02.5.2 LH 2PP jizni str mala [091]
08/30/2024 | Napajeni rozvadece RI.02.050 DA hala E5 → PORUCHA | 8/30/2024 1:35:11 PM | 8/30/2024 1:35:38 PM | Napájení_RI.02.050_E5_DA_AL/PVb | RA02.02.5.2 LH 2PP jizni str mala [091]
08/30/2024 | AHU09AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 8/30/2024 7:06:09 AM | 8/30/2024 7:37:41 AM | AHU09AB_Maximální_vlhkost_vzduchu_AL/PVb | RA1.3.1.2 str VZT multi 3NP [028]
08/30/2024 | AHU04AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 8/30/2024 6:09:00 AM | 8/30/2024 6:44:51 AM | AHU04AB_Max.vlhkost_vzduchu_Bi-AL/PVb | RA1.4.1 str VZT admin strecha [030]
08/29/2024 | AHU01AB - VYSOKA VLHKOST HYDROSTAT | 8/29/2024 7:30:17 PM | 8/30/2024 12:19:57 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_1_Poruchy_AHU1AB.Varovani_HT1_08 | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
08/29/2024 | TEST_ALARM_TLACITKO | 8/29/2024 6:20:53 PM | 8/29/2024 6:24:42 PM | TEST:ALARM | VirtualPLC
08/29/2024 | TEST_ALARM_TLACITKO | 8/29/2024 6:09:50 PM | 8/29/2024 6:10:04 PM | TEST:ALARM | VirtualPLC
08/29/2024 | TEST_ALARM_TLACITKO | 8/29/2024 5:46:29 PM | 8/29/2024 5:52:50 PM | TEST:ALARM | VirtualPLC
08/29/2024 | Ovladani svetel E6→ PORUCHA | 8/29/2024 5:02:51 PM | 8/30/2024 8:36:15 AM | Ovl_svetla_E6_Bv-AL/PVb | RA02.02.5.2 LH 2PP jizni str mala [091]
08/29/2024 | SO02-AHU1BL - SUMARNI PORUCHA VAROVANI | 8/29/2024 3:15:58 PM | 8/29/2024 3:20:33 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Poruchy_AHU1BL.Sig_Alm_War | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
08/29/2024 | SO02-AHU1BL - SUMARNI PORUCHA VAROVANI | 8/29/2024 2:13:44 PM | 8/29/2024 2:29:09 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Poruchy_AHU1BL.Sig_Alm_War | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
08/29/2024 | SO02 - Chlazeni E1 SUMARNI PORUCHA | 8/29/2024 2:06:08 PM | 8/29/2024 2:06:58 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02029_1_Chlazeni_Poruchy.Sig_Alm_War | AS12.1_RA02.02.9_CH_E1
08/29/2024 | SO02 - Chlazeni E1 Okruh E1-06 - CHYBA MERENI | 8/29/2024 2:06:08 PM | 8/29/2024 2:06:53 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02029_1_Chlazeni_Poruchy.ErrSig_DQ_E1_06.Error | AS12.1_RA02.02.9_CH_E1
08/29/2024 | SO02 - Chlazeni E1 Okruh E1-04 - CHYBA MERENI | 8/29/2024 2:06:08 PM | 8/29/2024 2:07:03 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02029_1_Chlazeni_Poruchy.ErrSig_DQ_E1_04.Error | AS12.1_RA02.02.9_CH_E1
08/29/2024 | SO02 - Chlazeni E1 Okruh E1-06 - PORUCHA VELKY ROZDIL PRUTOKU - MOZNY UNIK | 8/29/2024 2:06:08 PM | 8/29/2024 2:06:58 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02029_1_Chlazeni_Poruchy.ErrSig_DQ_E1_06.Alarm | AS12.1_RA02.02.9_CH_E1
08/29/2024 | SO02 - Chlazeni E1 Okruh E1-04 - PORUCHA VELKY ROZDIL PRUTOKU - MOZNY UNIK | 8/29/2024 2:06:08 PM | 8/29/2024 2:06:58 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02029_1_Chlazeni_Poruchy.ErrSig_DQ_E1_04.Alarm | AS12.1_RA02.02.9_CH_E1
08/29/2024 | SO02 - Chlazeni E1 Okruh E1-01 - CHYBA MERENI | 8/29/2024 2:06:08 PM | 8/29/2024 2:06:13 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02029_1_Chlazeni_Poruchy.ErrSig_DQ_E1_01.Error | AS12.1_RA02.02.9_CH_E1
08/29/2024 | SO02 - Chlazeni E1 Okruh E1-02-1 - PORUCHA VELKY ROZDIL PRUTOKU - MOZNY UNIK | 8/29/2024 2:06:08 PM | 8/29/2024 2:06:58 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02029_1_Chlazeni_Poruchy.ErrSig_DQ_E1_021.Alarm | AS12.1_RA02.02.9_CH_E1
08/29/2024 | SO02 - Chlazeni E1 Okruh E1-01 - PORUCHA VELKY ROZDIL PRUTOKU - MOZNY UNIK | 8/29/2024 2:06:08 PM | 8/29/2024 2:06:58 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02029_1_Chlazeni_Poruchy.ErrSig_DQ_E1_01.Alarm | AS12.1_RA02.02.9_CH_E1
08/29/2024 | SO02 - Chlazeni E1 Okruh E1-02-1 - CHYBA MERENI | 8/29/2024 2:06:08 PM | 8/29/2024 2:06:48 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02029_1_Chlazeni_Poruchy.ErrSig_DQ_E1_021.Error | AS12.1_RA02.02.9_CH_E1
08/29/2024 | SO02 - Chlazeni E1 SUMARNI PORUCHA | 8/29/2024 1:06:27 PM | 8/29/2024 2:05:08 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02029_1_Chlazeni_Poruchy.Sig_Alm_War | AS12.1_RA02.02.9_CH_E1
08/29/2024 | AHU09AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 8/29/2024 10:10:06 AM | 8/29/2024 2:41:53 PM | AHU09AB_Maximální_vlhkost_vzduchu_AL/PVb | RA1.3.1.2 str VZT multi 3NP [028]
08/29/2024 | SO02-AHU1BL - SUMARNI PORUCHA VAROVANI | 8/29/2024 9:48:34 AM | 8/29/2024 1:24:34 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Poruchy_AHU1BL.Sig_Alm_War | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
08/29/2024 | SO02 - Chlazeni E1 Okruh E1-02-1 - CHYBA MERENI | 8/29/2024 9:03:27 AM | 8/29/2024 9:04:02 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02029_1_Chlazeni_Poruchy.ErrSig_DQ_E1_021.Error | AS12.1_RA02.02.9_CH_E1
08/29/2024 | AHU09AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 8/29/2024 7:05:38 AM | 8/29/2024 7:38:48 AM | AHU09AB_Maximální_vlhkost_vzduchu_AL/PVb | RA1.3.1.2 str VZT multi 3NP [028]
08/29/2024 | AHU04AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 8/29/2024 6:08:26 AM | 8/29/2024 6:50:01 AM | AHU04AB_Max.vlhkost_vzduchu_Bi-AL/PVb | RA1.4.1 str VZT admin strecha [030]
08/28/2024 | Ovladani svetel E6→ PORUCHA | 8/28/2024 5:23:51 PM | 8/29/2024 1:01:30 PM | Ovl_svetla_E6_Bv-AL/PVb | RA02.02.5.2 LH 2PP jizni str mala [091]
08/28/2024 | SO02-AHU1BL - SUMARNI PORUCHA VAROVANI | 8/28/2024 3:12:44 PM | 8/29/2024 8:39:29 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Poruchy_AHU1BL.Sig_Alm_War | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
08/28/2024 | SO02-AHU1BL - SUMARNI PORUCHA VAROVANI | 8/28/2024 2:03:33 PM | 8/28/2024 2:17:58 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Poruchy_AHU1BL.Sig_Alm_War | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
08/28/2024 | SO02-EF3BL - PORUCHA odtahu BIOLAB | 8/28/2024 1:48:55 PM | 8/28/2024 3:02:01 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Stavy_AHU1BL.Stavy_EF3BL | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
08/28/2024 | SO02-EF4BL - PORUCHA odtahu BIOLAB | 8/28/2024 1:48:55 PM | 8/28/2024 3:02:01 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Stavy_AHU1BL.Stavy_EF4BL | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
08/28/2024 | SO02-EF5BL - PORUCHA odtahu BIOLAB | 8/28/2024 1:48:55 PM | 8/28/2024 3:02:01 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Stavy_AHU1BL.Stavy_EF5BL | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
08/28/2024 | SO02-EF6BL - PORUCHA odtahu BIOLAB | 8/28/2024 1:48:55 PM | 8/28/2024 3:02:01 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Stavy_AHU1BL.Stavy_EF6BL | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
08/28/2024 | SO02-EF7BL - PORUCHA odtahu BIOLAB | 8/28/2024 1:48:55 PM | 8/28/2024 3:02:01 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Stavy_AHU1BL.Stavy_EF7BL | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
08/28/2024 | SO02-EF1BL - PORUCHA odtahu BIOLAB | 8/28/2024 1:48:55 PM | 8/28/2024 3:02:01 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Stavy_AHU1BL.Stavy_EF1BL | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
08/28/2024 | SO02-AHU40C - SUMARNI PORUCHA | 8/28/2024 1:48:54 PM | 9/5/2024 5:56:48 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Poruchy_AHU40C.Sig_Alm_War | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
08/28/2024 | AHU04AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 8/28/2024 6:09:59 AM | 8/28/2024 6:30:18 AM | AHU04AB_Max.vlhkost_vzduchu_Bi-AL/PVb | RA1.4.1 str VZT admin strecha [030]
08/28/2024 | SO03 - Zasobnik chlazene vody 11°C VAROVNA TEPLOTA | 8/28/2024 6:05:01 AM | 8/28/2024 6:07:36 AM | SO03_Strojovna_chladu_Teplota_zasobniku_spodni | RA03.1.1
08/27/2024 | SO11-ELI2 VZT4-3 Cerpadlo ohrev → PORUCHA | 8/27/2024 4:23:44 PM | 10/2/2024 2:15:48 PM | SO11_VZT4-3_Cerpadlo_ohrivace_ALARM/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [101]
08/27/2024 | SO11-ELI2 VZT6 Cerpadlo ohrev → PORUCHA | 8/27/2024 4:23:44 PM | 10/2/2024 2:15:48 PM | SO11_VZT6_Cerpadlo_ohrivace_ALARM/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [101]
08/27/2024 | SO11-ELI2 VZT5 Cerpadlo ohrev → PORUCHA | 8/27/2024 4:23:44 PM | 10/2/2024 2:15:48 PM | SO11_VZT5_Cerpadlo_ohrivace_ALARM/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [101]
08/27/2024 | SO11-ELI2 VZT4-2 Cerpadlo ohrev → PORUCHA | 8/27/2024 4:23:44 PM | 10/2/2024 2:15:48 PM | SO11_VZT4-2_Cerpadlo_ohrivace_ALARM/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [101]
08/27/2024 | SO11-ELI2 VZT4-1 Cerpadlo ohrev → PORUCHA | 8/27/2024 4:23:44 PM | 10/2/2024 2:15:48 PM | SO11_VZT4-1_Cerpadlo_ohrivace_ALARM/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [101]
08/27/2024 | SO02-AHU1BL - SUMARNI PORUCHA VAROVANI | 8/27/2024 3:43:58 PM | 8/28/2024 1:05:38 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Poruchy_AHU1BL.Sig_Alm_War | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
08/27/2024 | TEST_ALARM_TLACITKO | 8/27/2024 3:30:42 PM | 8/27/2024 3:33:43 PM | TEST:ALARM | VirtualPLC
08/27/2024 | SO02-EF8BL - PORUCHA odtahu BSL2 | 8/27/2024 3:27:49 PM | 8/28/2024 3:02:01 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_2_Stavy_AHU3BL.Stavy_EF8BL | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
08/27/2024 | SO02-AHU304AB - SUMARNI PORUCHA VAROVANI | 8/27/2024 3:27:48 PM | 9/6/2024 10:04:18 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Poruchy_AHU304AB.Sig_Alm_War | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
08/27/2024 | SO02-AHU304AB - Hydrostat vysoka vlhkost | 8/27/2024 3:27:48 PM | 9/6/2024 10:04:18 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_1_Poruchy_AHU304AB.Varovani_TH304_11 | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
08/27/2024 | SO02-AHU3BL - SUMARNI PORUCHA VAROVANI | 8/27/2024 3:27:47 PM | 9/5/2024 5:57:57 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_2_Poruchy_AHU3BL.Sig_Alm_War | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
08/27/2024 | SO02-AHU3BL - SUMARNI PORUCHA | 8/27/2024 3:27:47 PM | 9/5/2024 5:57:57 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA02012_2_Poruchy_AHU3BL.Sig_Alm_War | AS04.1_RA02.01.2-Stojovna_Biolab
08/27/2024 | Ovladani svetel E6→ PORUCHA | 8/27/2024 1:38:23 PM | 8/28/2024 1:01:03 PM | Ovl_svetla_E6_Bv-AL/PVb | RA02.02.5.2 LH 2PP jizni str mala [091]
08/27/2024 | AHU01AB - VYSOKA VLHKOST HYDROSTAT | 8/27/2024 1:15:38 PM | 8/29/2024 2:55:11 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_1_Poruchy_AHU1AB.Varovani_HT1_08 | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
08/27/2024 | AHU09AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 8/27/2024 7:06:37 AM | 8/28/2024 5:46:03 PM | AHU09AB_Maximální_vlhkost_vzduchu_AL/PVb | RA1.3.1.2 str VZT multi 3NP [028]
08/26/2024 | TEST_ALARM_TLACITKO | 8/26/2024 4:56:45 PM | 8/26/2024 4:56:48 PM | TEST:ALARM | VirtualPLC
08/26/2024 | AHU02AB - PORUCHA VAROVANI | 8/26/2024 12:42:39 PM | 8/26/2024 12:42:46 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_2_Poruchy_AHU2AB.Sig_Alm_War | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
08/26/2024 | SO02 - KOTELNA - Rozdelovac chladu 12°C VAROVNA TEPLOTA | 8/26/2024 4:11:23 AM | 8/26/2024 4:13:52 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_2_GLV.T502_01a | RA02.4.1
08/26/2024 | SO03 - Zasobnik chlazene vody 11°C VAROVNA TEPLOTA | 8/26/2024 4:04:43 AM | 8/26/2024 4:10:48 AM | SO03_Strojovna_chladu_Teplota_zasobniku_spodni | RA03.1.1
08/26/2024 | SO11-ELI2 VZT7 FM ventilator privod → PORUCHA | 8/26/2024 12:01:51 AM | 8/26/2024 12:02:01 AM | SO11_VZT7_Ventilator_privod_ALARM/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [102]
08/25/2024 | AHU04AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 8/25/2024 9:11:21 PM | 8/27/2024 6:27:05 AM | AHU04AB_Max.vlhkost_vzduchu_Bi-AL/PVb | RA1.4.1 str VZT admin strecha [030]
08/25/2024 | Zaplava severni strojovny 2NP + TraceTek S1+S2 → PORUCHA | 8/25/2024 2:49:18 PM | 8/25/2024 6:08:46 PM | Zaplava_strojov_2NP_dd_Bi-AL/PVb | RA02.3.1.1 LH 3NP severni str [070]
08/23/2024 | AHU01AB - VYSOKA VLHKOST HYDROSTAT | 8/23/2024 11:07:09 PM | 8/27/2024 1:12:41 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_1_Poruchy_AHU1AB.Varovani_HT1_08 | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
08/23/2024 | SO02 - KOTELNA - PORCUHA vetrani kotelny AHU56A | 8/23/2024 10:32:10 PM | 9/9/2024 11:03:10 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Poruchy_AHU56A.Sig_Alm_War | RA02.4.1
08/23/2024 | Ovladani svetel E6→ PORUCHA | 8/23/2024 6:25:48 PM | 8/27/2024 7:22:58 AM | Ovl_svetla_E6_Bv-AL/PVb | RA02.02.5.2 LH 2PP jizni str mala [091]
08/23/2024 | Ovladani svetel E5 → PORUCHA | 8/23/2024 10:11:38 AM | 8/26/2024 7:21:02 AM | Ovl_svetla_E5_Bv-AL/PVb | RA02.02.5.2 LH 2PP jizni str mala [091]
08/23/2024 | AHU09AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 8/23/2024 7:08:48 AM | 8/26/2024 7:21:04 AM | AHU09AB_Maximální_vlhkost_vzduchu_AL/PVb | RA1.3.1.2 str VZT multi 3NP [028]
08/23/2024 | AHU01AB - VYSOKA VLHKOST HYDROSTAT | 8/23/2024 1:11:34 AM | 8/23/2024 10:48:42 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_1_Poruchy_AHU1AB.Varovani_HT1_08 | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
08/23/2024 | AHU230C_DOH_CerpadloPdifChod_AL → PORUCHA | 8/23/2024 12:41:24 AM | 8/23/2024 8:28:33 AM | AHU230C/DOH_CerpadloPdifChod_AL_PVb | RA02.02.3.3 LH 2PP severni str mala [064]
08/22/2024 | AHU02AB - PORUCHA CERPADLA OHRIVAC | 8/22/2024 8:56:51 PM | 8/26/2024 12:40:15 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_2_Stavy_AHU2AB.Stavy_C2AB_01 | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
08/22/2024 | AHU02AB - PORUCHA ALARM | 8/22/2024 8:56:51 PM | 8/26/2024 12:40:14 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_2_Poruchy_AHU2AB.Sig_Alm_War | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
08/22/2024 | Ovladani svetel E6→ PORUCHA | 8/22/2024 5:53:13 PM | 8/23/2024 8:20:50 AM | Ovl_svetla_E6_Bv-AL/PVb | RA02.02.5.2 LH 2PP jizni str mala [091]
08/22/2024 | Ovladani svetel E5 → PORUCHA | 8/22/2024 2:44:59 PM | 8/23/2024 10:09:33 AM | Ovl_svetla_E5_Bv-AL/PVb | RA02.02.5.2 LH 2PP jizni str mala [091]
08/22/2024 | SO11-ELI2 VZT4-3 Cerpadlo ohrev → PORUCHA | 8/22/2024 2:08:10 PM | 8/27/2024 4:24:08 PM | SO11_VZT4-3_Cerpadlo_ohrivace_ALARM/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [101]
08/22/2024 | SO11-ELI2 VZT6 Cerpadlo ohrev → PORUCHA | 8/22/2024 2:08:10 PM | 8/27/2024 4:24:08 PM | SO11_VZT6_Cerpadlo_ohrivace_ALARM/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [101]
08/22/2024 | SO11-ELI2 VZT5 Cerpadlo ohrev → PORUCHA | 8/22/2024 2:08:10 PM | 8/27/2024 4:24:08 PM | SO11_VZT5_Cerpadlo_ohrivace_ALARM/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [101]
08/22/2024 | SO11-ELI2 VZT4-2 Cerpadlo ohrev → PORUCHA | 8/22/2024 2:08:10 PM | 8/27/2024 4:24:08 PM | SO11_VZT4-2_Cerpadlo_ohrivace_ALARM/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [101]
08/22/2024 | SO11-ELI2 VZT4-1 Cerpadlo ohrev → PORUCHA | 8/22/2024 2:08:10 PM | 8/27/2024 4:24:08 PM | SO11_VZT4-1_Cerpadlo_ohrivace_ALARM/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [101]
08/22/2024 | SO11-ELI2 VZT7 Cerpadlo ohrev → PORUCHA | 8/22/2024 2:07:15 PM | 9/24/2024 9:38:48 AM | SO11_VZT7_Cerpadlo_ohrivace_ALARM/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [102]
08/22/2024 | SO02 - KOTELNA - SUMARNI PORUCHA KOTELNY | 8/22/2024 12:10:03 PM | 8/22/2024 12:38:38 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Poruchy_Topeni.Sig_Alm_War | RA02.4.1
08/22/2024 | SO02 - KOTELNA - SUMARNI PORUCHA KOTELNY | 8/22/2024 12:04:03 PM | 8/22/2024 12:06:23 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Poruchy_Topeni.Sig_Alm_War | RA02.4.1
08/22/2024 | SO11-ELI2_Porucha_kotlu → PORUCHA | 8/22/2024 11:28:53 AM | 8/22/2024 2:04:19 PM | SO11_KOT_Porucha_kotlu_AL/PVb | RM21 ELI2 Kotelna [100]
08/22/2024 | SO11-ELI2_Unik_plynu_2.St → PORUCHA | 8/22/2024 11:24:18 AM | 8/22/2024 11:34:52 AM | SO11_SUM_KOT_GAS_unik_plynu_stupen_2_AL/PVb | RM21 ELI2 Kotelna [100]
08/22/2024 | SO11-ELI2_GAS_ustredna → PORUCHA | 8/22/2024 11:22:42 AM | 8/22/2024 11:26:13 AM | SO11_SUM_KOT_GAS_ustredna_AL/PVb | RM21 ELI2 Kotelna [100]
08/22/2024 | AHU272C_Odtah_VlhkostRel_ME → MAX hodnota | 8/22/2024 11:10:04 AM | 8/22/2024 11:19:56 AM | AHU272C/AHU272C Relativní vlhkost odtah | RA02.3.1.1 LH 3NP severni str [070]
08/22/2024 | SO02 - KOTELNA - Rozdelovac chladu 12°C VAROVNA TEPLOTA | 8/22/2024 10:54:52 AM | 8/22/2024 11:05:16 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_2_GLV.T502_01a | RA02.4.1
08/22/2024 | SO03 - Zasobnik chlazene vody 11°C VAROVNA TEPLOTA | 8/22/2024 10:49:53 AM | 8/22/2024 11:02:28 AM | SO03_Strojovna_chladu_Teplota_zasobniku_spodni | RA03.1.1
08/22/2024 | SO03 - UNIK CHLADIVA 2 STUPEN | 8/22/2024 10:48:18 AM | 8/22/2024 10:56:48 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_2_Poruchy_EF.ErrSig_AL115_01_2st.Alarm | RA03.1.1
08/22/2024 | SO03 - PORUCHA USTREDNY | 8/22/2024 10:47:48 AM | 8/22/2024 10:58:53 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_2_Poruchy_EF.ErrSig_AL115_01_por.Alarm | RA03.1.1
08/22/2024 | SO03 - UNIK CHLADIVA 2 STUPEN | 8/22/2024 10:42:28 AM | 8/22/2024 11:09:38 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_2_Poruchy_EF.Varovani_AL115_01_1st | RA03.1.1
08/22/2024 | AHU226C_DOH_CerpadloRevVyp_AL → PORUCHA | 8/22/2024 8:49:26 AM | 8/22/2024 8:49:59 AM | AHU226C/AHU226C Čerpadlo dohřev revizní vypínač | RA02.02.3.1 LH 2PP severni str mala [062]
08/22/2024 | AHU09AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 8/22/2024 7:09:49 AM | 8/22/2024 7:13:26 AM | AHU09AB_Maximální_vlhkost_vzduchu_AL/PVb | RA1.3.1.2 str VZT multi 3NP [028]
08/22/2024 | SO02 - KOTELNA - SUMARNI PORUCHA CHLAZENI | 8/22/2024 7:04:24 AM | 8/28/2024 10:51:31 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_2_Poruchy_Chlazeni.Sig_Alm_War | RA02.4.1
08/21/2024 | AHU01AB - VYSOKA VLHKOST HYDROSTAT | 8/21/2024 8:37:00 PM | 8/22/2024 9:10:11 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_1_Poruchy_AHU1AB.Varovani_HT1_08 | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
08/21/2024 | SO02-CHLAZENI L3 - TEPLOTA VAROVNA | 8/21/2024 7:22:38 PM | 8/21/2024 7:23:48 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0212_3_GLV.T510_02a | AS15.1_RA02.1.2_L3-L4b
08/21/2024 | SO03 - STROJOVNA CHLAZENI SUMARNI PORUCHA | 8/21/2024 6:13:35 PM | 8/22/2024 10:55:43 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.Sig_Alm_War1 | RA03.1.1
08/21/2024 | SO02 - KOTELNA - SUMARNI PORUCHA CHLAZENI | 8/21/2024 6:10:24 PM | 8/22/2024 7:04:19 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_2_Poruchy_Chlazeni.Sig_Alm_War | RA02.4.1
08/21/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA KOTEL 2 | 8/21/2024 6:10:23 PM | 8/21/2024 6:10:28 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Stavy_Topeni.Stavy_K1_2 | RA02.4.1
08/21/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA KOTEL 1 | 8/21/2024 6:10:22 PM | 8/21/2024 6:10:27 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Stavy_Topeni.Stavy_K1_1 | RA02.4.1
08/21/2024 | SO02 - KOTELNA - SUMARNI PORUCHA KOTELNY | 8/21/2024 6:10:22 PM | 8/21/2024 6:10:27 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Poruchy_Topeni.Sig_Alm_War | RA02.4.1
08/21/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA Cerpadla CH5 SERVER LB PRIMARNI - 104.2 | 8/21/2024 6:10:20 PM | 8/28/2024 10:51:29 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_2_Stavy_Chlazeni.Stavy_CCH104_2 | RA02.4.1
08/21/2024 | SO02 - KOTELNA - AHU56A - Zaneseni filtru | 8/21/2024 6:09:22 PM | 8/23/2024 10:32:10 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Poruchy_AHU56A.ErrSig_DP56_04a.Alarm | RA02.4.1
08/21/2024 | AHU272C_Odtah_VlhkostRel_ME → SELHÁNÍ | 8/21/2024 6:06:10 PM | 8/21/2024 6:32:30 PM | AHU272C/AHU272C Relativní vlhkost odtah | RA02.3.1.1 LH 3NP severni str [070]
08/21/2024 | AHU272C_Odtah_VlhkostRel_ME → MAX hodnota | 8/21/2024 5:43:39 PM | 8/21/2024 6:38:00 PM | AHU272C/AHU272C Relativní vlhkost odtah | RA02.3.1.1 LH 3NP severni str [070]
08/21/2024 | SO02 - KOTELNA - ALARM ZAPALAV KOTELNA | 8/21/2024 3:23:51 PM | 8/21/2024 6:09:29 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_3_Poruchy_Topeni.ErrSig_LT401_08b.Alarm | RA02.4.1
08/21/2024 | AHU47AB Cerpadlo ohrev → PORUCHA | 8/21/2024 9:21:49 AM | 8/21/2024 9:23:08 AM | AHU47AB_Cerp_OHR_Bv-AL/PVb | RA02.3.1.7 LH 3NP severni str [076]
08/21/2024 | SO02 - KOTELNA - PORCUHA vetrani kotelny AHU56A | 8/21/2024 7:48:50 AM | 8/21/2024 6:09:22 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Poruchy_AHU56A.Sig_Alm_War | RA02.4.1
08/21/2024 | AHU09AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 8/21/2024 7:05:38 AM | 8/21/2024 7:39:45 AM | AHU09AB_Maximální_vlhkost_vzduchu_AL/PVb | RA1.3.1.2 str VZT multi 3NP [028]
08/21/2024 | AHU11AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 8/21/2024 6:32:10 AM | 8/21/2024 6:41:09 AM | AHU11AB_Max_vlhkost_vzduchu_AL/PVb | RA1.3.1.3 str VZT multi 3NP [029]
08/21/2024 | AHU04AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 8/21/2024 6:09:57 AM | 8/21/2024 7:02:28 AM | AHU04AB_Max.vlhkost_vzduchu_Bi-AL/PVb | RA1.4.1 str VZT admin strecha [030]
08/21/2024 | SO02 - KOTELNA - SUMARNI PORUCHA KOTELNY | 8/21/2024 5:10:09 AM | 8/21/2024 6:09:27 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Poruchy_Topeni.Sig_Alm_War | RA02.4.1
08/21/2024 | SO03 - Zasobnik chlazene vody 11°C VAROVNA TEPLOTA | 8/21/2024 3:59:19 AM | 8/21/2024 4:02:59 AM | SO03_Strojovna_chladu_Teplota_zasobniku_spodni | RA03.1.1
08/20/2024 | ZTI_Cerpaci_stanice_LB.02.28 → PORUCHA | 8/20/2024 11:54:10 PM | 8/21/2024 6:03:41 AM | ZTI_Přečerpávací_stanice_LB.02.28_Automatika_AL/PVb | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
08/20/2024 | ZTI_Jimkove_cerpadlo_LB.02.28 → PORUCHA | 8/20/2024 11:42:48 PM | 8/20/2024 11:56:35 PM | ZTI_Jímkové_čerpadlo_LB.02.28_AL/PVb | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
08/20/2024 | SO02 - KOTELNA - AHU56A - Zaneseni filtru | 8/20/2024 8:02:25 PM | 8/21/2024 7:48:50 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Poruchy_AHU56A.ErrSig_DP56_04a.Alarm | RA02.4.1
08/20/2024 | SO11-ELI2 VZT7 FM ventilator privod → PORUCHA | 8/20/2024 7:31:51 PM | 8/20/2024 7:32:01 PM | SO11_VZT7_Ventilator_privod_ALARM/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [102]
08/20/2024 | Ovladani svetel E6→ PORUCHA | 8/20/2024 6:43:59 PM | 8/21/2024 9:20:01 AM | Ovl_svetla_E6_Bv-AL/PVb | RA02.02.5.2 LH 2PP jizni str mala [091]
08/20/2024 | Ovladani svetel E5 → PORUCHA | 8/20/2024 12:02:25 PM | 8/22/2024 2:29:44 PM | Ovl_svetla_E5_Bv-AL/PVb | RA02.02.5.2 LH 2PP jizni str mala [091]
08/20/2024 | AHU228C_DOH_CerpadloPdifChod_AL → PORUCHA | 8/20/2024 10:56:04 AM | 8/22/2024 8:50:04 AM | AHU228C/AHU228C Čerpadlo dohřev pdif chod alarm | RA02.02.3.2 LH 2PP severni str mala [063]
08/20/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → MAX hodnota | 8/20/2024 10:26:22 AM | 8/20/2024 11:34:15 AM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
08/20/2024 | AHU37C_Privod_Teplota_ME → MAX hodnota | 8/20/2024 10:13:48 AM | 8/20/2024 11:31:44 AM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
08/20/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → SELHÁNÍ | 8/20/2024 10:12:53 AM | 8/20/2024 11:20:49 AM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
08/20/2024 | Zaplava TraceTek severni strojna za E4 → PORUCHA | 8/20/2024 7:57:47 AM | 8/20/2024 4:02:18 PM | Zaplava_stroj_sever_tracetek_i_2PP_Bi-AL/PVb | RA02.02.3.1 LH 2PP severni str mala [062]
08/20/2024 | AHU09AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 8/20/2024 7:06:33 AM | 8/20/2024 7:31:02 AM | AHU09AB_Maximální_vlhkost_vzduchu_AL/PVb | RA1.3.1.2 str VZT multi 3NP [028]
08/20/2024 | AHU11AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 8/20/2024 6:30:36 AM | 8/20/2024 7:40:32 AM | AHU11AB_Max_vlhkost_vzduchu_AL/PVb | RA1.3.1.3 str VZT multi 3NP [029]
08/20/2024 | AHU04AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 8/20/2024 6:09:09 AM | 8/20/2024 6:35:11 AM | AHU04AB_Max.vlhkost_vzduchu_Bi-AL/PVb | RA1.4.1 str VZT admin strecha [030]
08/20/2024 | Zaplava TraceTek severni strojna za E4 → PORUCHA | 8/20/2024 1:50:33 AM | 8/20/2024 5:33:51 AM | Zaplava_stroj_sever_tracetek_i_2PP_Bi-AL/PVb | RA02.02.3.1 LH 2PP severni str mala [062]
08/19/2024 | Ovladani svetel E6→ PORUCHA | 8/19/2024 5:53:24 PM | 8/20/2024 8:45:29 AM | Ovl_svetla_E6_Bv-AL/PVb | RA02.02.5.2 LH 2PP jizni str mala [091]
08/19/2024 | Zaplava HALA E4 → PORUCHA | 8/19/2024 8:57:43 AM | 8/19/2024 10:43:56 AM | Zaplava_stroj_sever_b_2PP_Bi-AL/PVb | RA02.02.3.1 LH 2PP severni str mala [062]
08/19/2024 | SO11-ELI2 VZT7 Cerpadlo ohrev → PORUCHA | 8/19/2024 7:46:49 AM | 8/22/2024 2:06:56 PM | SO11_VZT7_Cerpadlo_ohrivace_ALARM/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [102]
08/19/2024 | AHU47AB Cerpadlo ohrev → PORUCHA | 8/19/2024 7:32:07 AM | 8/19/2024 7:32:32 AM | AHU47AB_Cerp_OHR_Bv-AL/PVb | RA02.3.1.7 LH 3NP severni str [076]
08/19/2024 | AHU45AB dP cerpadlo ohrev → PORUCHA | 8/19/2024 7:23:48 AM | 9/11/2024 3:03:32 PM | AHU45AB_dP_Cerp_OHR_Bv-AL/PVb | RA02.3.1.5 LH 3NP severni str [074]
08/19/2024 | AHU11AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 8/19/2024 6:33:00 AM | 8/19/2024 6:35:35 AM | AHU11AB_Max_vlhkost_vzduchu_AL/PVb | RA1.3.1.3 str VZT multi 3NP [029]
08/19/2024 | AHU10AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 8/19/2024 3:47:07 AM | 8/19/2024 5:24:51 AM | AHU10AB_Max_vlhkost_vzduchu_AL/PVb | RA1.3.1.3 str VZT multi 3NP [029]
08/19/2024 | SO03 - Zasobnik chlazene vody 11°C VAROVNA TEPLOTA | 8/19/2024 1:59:25 AM | 8/19/2024 2:03:55 AM | SO03_Strojovna_chladu_Teplota_zasobniku_spodni | RA03.1.1
08/19/2024 | SO11-ELI2 VZT7 FM ventilator privod → PORUCHA | 8/19/2024 12:01:51 AM | 8/19/2024 12:02:01 AM | SO11_VZT7_Ventilator_privod_ALARM/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [102]
08/18/2024 | AHU04AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 8/18/2024 9:06:19 PM | 8/19/2024 6:04:41 AM | AHU04AB_Max.vlhkost_vzduchu_Bi-AL/PVb | RA1.4.1 str VZT admin strecha [030]
08/18/2024 | SO02 - 1NP ZAPLAVA STROJOVNA ZA L1 - L2 | 8/18/2024 2:23:46 AM | 8/18/2024 5:57:36 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0211_1_Poruchy_Strojovna.ErrSig_LT663_01r.Alarm | AS14.1_RA02.1.1_L1-L2
08/17/2024 | AHU01AB - VYSOKA VLHKOST HYDROSTAT | 8/17/2024 12:53:32 AM | 8/21/2024 8:30:12 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_1_Poruchy_AHU1AB.Varovani_HT1_08 | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
08/17/2024 | SO02 - KOTELNA - SUMARNI PORUCHA KOTELNY | 8/17/2024 12:28:50 AM | 8/20/2024 8:01:59 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Poruchy_Topeni.Sig_Alm_War | RA02.4.1
08/16/2024 | AHU09AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 8/16/2024 6:59:38 PM | 8/19/2024 7:36:32 AM | AHU09AB_Maximální_vlhkost_vzduchu_AL/PVb | RA1.3.1.2 str VZT multi 3NP [028]
08/16/2024 | Ovladani svetel E6→ PORUCHA | 8/16/2024 6:23:10 PM | 8/19/2024 7:53:02 AM | Ovl_svetla_E6_Bv-AL/PVb | RA02.02.5.2 LH 2PP jizni str mala [091]
08/16/2024 | TEST_ALARM_TLACITKO | 8/16/2024 3:31:31 PM | 8/16/2024 3:31:39 PM | TEST:ALARM | VirtualPLC
08/16/2024 | SO02-AHU257C - SUMARNI PORUCHA ALARM | 8/16/2024 1:13:05 PM | 8/16/2024 1:13:42 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0212_2_Poruchy_AHU257C.Sig_Alm_War | AS15.1_RA02.1.2_L3-L4b
08/16/2024 | AHU09AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 8/16/2024 7:05:55 AM | 8/16/2024 7:41:25 AM | AHU09AB_Maximální_vlhkost_vzduchu_AL/PVb | RA1.3.1.2 str VZT multi 3NP [028]
08/16/2024 | AHU04AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 8/16/2024 6:08:35 AM | 8/16/2024 6:53:40 AM | AHU04AB_Max.vlhkost_vzduchu_Bi-AL/PVb | RA1.4.1 str VZT admin strecha [030]
08/16/2024 | AHU01AB - VYSOKA VLHKOST HYDROSTAT | 8/16/2024 4:20:51 AM | 8/16/2024 7:06:20 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_1_Poruchy_AHU1AB.Varovani_HT1_08 | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
08/15/2024 | AHU09AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 8/15/2024 2:50:36 PM | 8/15/2024 3:02:11 PM | AHU09AB_Maximální_vlhkost_vzduchu_AL/PVb | RA1.3.1.2 str VZT multi 3NP [028]
08/15/2024 | SO11-ELI2 VZT7 FM ventilator privod → PORUCHA | 8/15/2024 9:18:35 AM | 8/15/2024 9:18:45 AM | SO11_VZT7_Ventilator_privod_ALARM/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [102]
08/15/2024 | AHU10AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 8/15/2024 8:25:37 AM | 8/15/2024 9:19:56 AM | AHU10AB_Max_vlhkost_vzduchu_AL/PVb | RA1.3.1.3 str VZT multi 3NP [029]
08/15/2024 | TEST_ALARM_TLACITKO | 8/15/2024 7:20:50 AM | 8/15/2024 7:20:54 AM | TEST:ALARM | VirtualPLC
08/15/2024 | AHU09AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 8/15/2024 7:06:05 AM | 8/15/2024 2:42:34 PM | AHU09AB_Maximální_vlhkost_vzduchu_AL/PVb | RA1.3.1.2 str VZT multi 3NP [028]
08/15/2024 | AHU04AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 8/15/2024 6:12:02 AM | 8/15/2024 10:43:39 AM | AHU04AB_Max.vlhkost_vzduchu_Bi-AL/PVb | RA1.4.1 str VZT admin strecha [030]
08/15/2024 | AHU01AB - VYSOKA VLHKOST HYDROSTAT | 8/15/2024 5:07:44 AM | 8/15/2024 11:54:43 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_1_Poruchy_AHU1AB.Varovani_HT1_08 | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
08/14/2024 | AHU10AB FM ventilator privod → PORUCHA | 8/14/2024 7:16:05 PM | 8/15/2024 8:04:22 AM | AHU10AB_Ventilator_privod_FM_ALARM/PVb | RA1.3.1.3 str VZT multi 3NP [029]
08/14/2024 | TEST_ALARM_TLACITKO | 8/14/2024 3:33:05 PM | 8/14/2024 3:38:38 PM | TEST:ALARM | VirtualPLC
08/14/2024 | Ovladani svetel E6→ PORUCHA | 8/14/2024 10:39:39 AM | 8/15/2024 3:22:33 PM | Ovl_svetla_E6_Bv-AL/PVb | RA02.02.5.2 LH 2PP jizni str mala [091]
08/13/2024 | Ovladani svetel E6→ PORUCHA | 8/13/2024 10:00:54 AM | 8/14/2024 10:38:42 AM | Ovl_svetla_E6_Bv-AL/PVb | RA02.02.5.2 LH 2PP jizni str mala [091]
08/13/2024 | AHU09AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 8/13/2024 7:06:13 AM | 8/14/2024 7:32:18 AM | AHU09AB_Maximální_vlhkost_vzduchu_AL/PVb | RA1.3.1.2 str VZT multi 3NP [028]
08/13/2024 | AHU11AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 8/13/2024 6:31:54 AM | 8/13/2024 6:38:16 AM | AHU11AB_Max_vlhkost_vzduchu_AL/PVb | RA1.3.1.3 str VZT multi 3NP [029]
08/13/2024 | AHU04AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 8/13/2024 6:09:33 AM | 8/14/2024 6:40:34 AM | AHU04AB_Max.vlhkost_vzduchu_Bi-AL/PVb | RA1.4.1 str VZT admin strecha [030]
08/13/2024 | AHU01AB - VYSOKA VLHKOST HYDROSTAT | 8/13/2024 4:08:44 AM | 8/14/2024 4:09:49 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_1_Poruchy_AHU1AB.Varovani_HT1_08 | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
08/13/2024 | AHU01AB - SUMARNI PORUCHA | 8/13/2024 1:38:01 AM | 9/12/2024 1:27:41 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_1_Poruchy_AHU1AB.Sig_Alm_War | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
08/12/2024 | SO02 - KOTELNA - Rozdelovac chladu 12°C VAROVNA TEPLOTA | 8/12/2024 11:38:51 PM | 8/13/2024 12:14:24 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_2_GLV.T502_01a | RA02.4.1
08/12/2024 | SO03 - Chiller 2 PORUCHA TRIPOUT | 8/12/2024 3:41:25 PM | 8/12/2024 4:11:23 PM | SO03_Chiller_2_Stavy_jednotky_Mb_w/PVw | SO03_Chiller_2
08/12/2024 | SO03 - Zasobnik chlazene vody 11°C VAROVNA TEPLOTA | 8/12/2024 3:37:31 PM | 8/14/2024 6:03:11 AM | SO03_Strojovna_chladu_Teplota_zasobniku_spodni | RA03.1.1
08/12/2024 | SO03 - Chiller 2 - PORUCHA STOJE | 8/12/2024 3:36:42 PM | 8/12/2024 4:06:57 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.ErrSig_CH112_por.Alarm | RA03.1.1
08/12/2024 | SO03 - Chladici vez 1 - NIZKA HLADINA | 8/12/2024 2:41:23 PM | 8/12/2024 4:05:38 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.Varovani_CH117_1_LTlow | RA03.1.1
08/12/2024 | SO03 - Chladici vez 1 - PORUCHA CERPADLA | 8/12/2024 2:41:23 PM | 8/12/2024 4:06:58 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.ErrSig_CH117_1_Cpor.Alarm | RA03.1.1
08/12/2024 | SO03 - STROJOVNA CHLAZENI SUMARNI PORUCHA | 8/12/2024 2:29:20 PM | 8/12/2024 4:06:55 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.Sig_Alm_War1 | RA03.1.1
08/12/2024 | SO03 - Chladici vez 1 - PORUCHA VENTILATORU | 8/12/2024 2:29:18 PM | 8/12/2024 4:06:58 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.ErrSig_CH117_1_Vpor.Alarm | RA03.1.1
08/12/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA Cerpadla CH5 SERVER LB PRIMARNI - 104.2 | 8/12/2024 1:57:03 PM | 8/20/2024 8:02:06 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_2_Stavy_Chlazeni.Stavy_CCH104_2 | RA02.4.1
08/12/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA Cerpadla CH10 VZT CP - 115.2 | 8/12/2024 1:28:16 PM | 8/12/2024 1:33:41 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_3_Stavy_Chlazeni.Stavy_CCH115_2 | RA02.4.1
08/12/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA Cerpadla CH9 VZT LH E patro - 109.2 | 8/12/2024 1:28:15 PM | 8/12/2024 1:33:35 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_2_Stavy_Chlazeni.Stavy_CCH109_2 | RA02.4.1
08/12/2024 | SO02 - KOTELNA - SUMARNI PORUCHA CHLAZENI | 8/12/2024 1:28:15 PM | 8/20/2024 8:02:03 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_2_Poruchy_Chlazeni.Sig_Alm_War | RA02.4.1
08/12/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA Cerpadla CH8 VZT LH S a L patro - 108.2 | 8/12/2024 1:28:15 PM | 8/12/2024 1:33:35 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_2_Stavy_Chlazeni.Stavy_CCH108_2 | RA02.4.1
08/12/2024 | AHU09AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 8/12/2024 7:07:04 AM | 8/12/2024 7:32:22 AM | AHU09AB_Maximální_vlhkost_vzduchu_AL/PVb | RA1.3.1.2 str VZT multi 3NP [028]
08/12/2024 | AHU04AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 8/12/2024 5:10:19 AM | 8/12/2024 5:33:37 AM | AHU04AB_Max.vlhkost_vzduchu_Bi-AL/PVb | RA1.4.1 str VZT admin strecha [030]
08/12/2024 | SO03 - Zasobnik chlazene vody 11°C VAROVNA TEPLOTA | 8/12/2024 4:00:17 AM | 8/12/2024 4:06:27 AM | SO03_Strojovna_chladu_Teplota_zasobniku_spodni | RA03.1.1
08/12/2024 | SO11-ELI2 VZT7 FM ventilator privod → PORUCHA | 8/12/2024 12:01:51 AM | 8/12/2024 12:02:01 AM | SO11_VZT7_Ventilator_privod_ALARM/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [102]
08/11/2024 | AHU01AB - VYSOKA VLHKOST HYDROSTAT | 8/11/2024 5:38:31 AM | 8/12/2024 7:31:33 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_1_Poruchy_AHU1AB.Varovani_HT1_08 | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
08/10/2024 | CESNET - Teplota chladici vody do serverovny varovna teplota 16°C → PORUCHA | 8/10/2024 11:37:36 AM | 8/10/2024 11:37:41 AM | Weintek Built-in CODESYS.Tags.Teploty.T_Nabeh_Serverovna_RS1_Chladici_Voda_50301b | AS294_052-Server_CESNET
08/10/2024 | AHU01AB - VYSOKA VLHKOST HYDROSTAT | 8/10/2024 4:01:33 AM | 8/10/2024 8:20:20 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_1_Poruchy_AHU1AB.Varovani_HT1_08 | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
08/09/2024 | AHU01AB - VYSOKA VLHKOST HYDROSTAT | 8/9/2024 8:21:43 PM | 8/9/2024 8:32:57 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_1_Poruchy_AHU1AB.Varovani_HT1_08 | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
08/09/2024 | Ovladani svetel E6→ PORUCHA | 8/9/2024 12:47:29 PM | 8/13/2024 9:54:25 AM | Ovl_svetla_E6_Bv-AL/PVb | RA02.02.5.2 LH 2PP jizni str mala [091]
08/09/2024 | Vzduchova sprcha AHU121C → PORUCHA | 8/9/2024 10:12:34 AM | 8/9/2024 10:13:05 AM | AHU121C_Vzduchova_sprcha_Bi-AL/PVb | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
08/09/2024 | AHU11AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 8/9/2024 6:30:21 AM | 8/9/2024 6:31:44 AM | AHU11AB_Max_vlhkost_vzduchu_AL/PVb | RA1.3.1.3 str VZT multi 3NP [029]
08/08/2024 | AHU04AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 8/8/2024 5:08:43 PM | 8/9/2024 6:41:30 AM | AHU04AB_Max.vlhkost_vzduchu_Bi-AL/PVb | RA1.4.1 str VZT admin strecha [030]
08/08/2024 | AHU09AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 8/8/2024 5:03:17 PM | 8/9/2024 7:37:48 AM | AHU09AB_Maximální_vlhkost_vzduchu_AL/PVb | RA1.3.1.2 str VZT multi 3NP [028]
08/08/2024 | Ovladani svetel E6→ PORUCHA | 8/8/2024 4:13:33 PM | 8/9/2024 12:46:50 PM | Ovl_svetla_E6_Bv-AL/PVb | RA02.02.5.2 LH 2PP jizni str mala [091]
08/08/2024 | Ovladani svetel E6→ PORUCHA | 8/8/2024 1:45:23 PM | 8/8/2024 4:12:01 PM | Ovl_svetla_E6_Bv-AL/PVb | RA02.02.5.2 LH 2PP jizni str mala [091]
08/08/2024 | AHU37C_Privod_Teplota_ME → MAX hodnota | 8/8/2024 1:26:42 PM | 8/8/2024 1:42:59 PM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
08/08/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → SELHÁNÍ | 8/8/2024 1:18:04 PM | 8/8/2024 1:33:49 PM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
08/08/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → MAX hodnota | 8/8/2024 1:16:55 PM | 8/8/2024 1:42:18 PM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
08/08/2024 | AHU04AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 8/8/2024 11:58:22 AM | 8/8/2024 1:52:27 PM | AHU04AB_Max.vlhkost_vzduchu_Bi-AL/PVb | RA1.4.1 str VZT admin strecha [030]
08/08/2024 | AHU09AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 8/8/2024 11:53:12 AM | 8/8/2024 1:53:52 PM | AHU09AB_Maximální_vlhkost_vzduchu_AL/PVb | RA1.3.1.2 str VZT multi 3NP [028]
08/08/2024 | SO02-Sumarni porucha chlazeni L2 | 8/8/2024 10:10:16 AM | 8/8/2024 10:25:06 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0211_5_Poruchy_ChladOdd2.Sig_Alm_War | AS14.1_RA02.1.1_L1-L2
08/08/2024 | SO02-CHLADICI OKRUH L2 - TEPLOTA KRITICKA | 8/8/2024 8:16:46 AM | 8/8/2024 8:17:06 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0211_5_GLV.T514_01c | AS14.1_RA02.1.1_L1-L2
08/08/2024 | SO02-CHLADICI OKRUH L2 - TEPLOTA VAROVNA | 8/8/2024 8:16:46 AM | 8/8/2024 8:17:06 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0211_5_GLV.T514_01c | AS14.1_RA02.1.1_L1-L2
08/08/2024 | SO02-CHLADICI OKRUH L2 - TEPLOTA KRITICKA | 8/8/2024 7:57:56 AM | 8/8/2024 8:13:26 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0211_5_GLV.T514_01c | AS14.1_RA02.1.1_L1-L2
08/08/2024 | SO02-CHLADICI OKRUH L2 - TEPLOTA VAROVNA | 8/8/2024 7:57:56 AM | 8/8/2024 8:13:26 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0211_5_GLV.T514_01c | AS14.1_RA02.1.1_L1-L2
08/08/2024 | SO02-CHLADICI OKRUH L2 - TEPLOTA KRITICKA | 8/8/2024 7:54:26 AM | 8/8/2024 7:54:36 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0211_5_GLV.T514_01c | AS14.1_RA02.1.1_L1-L2
08/08/2024 | SO02-CHLADICI OKRUH L2 - TEPLOTA VAROVNA | 8/8/2024 7:54:26 AM | 8/8/2024 7:54:36 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0211_5_GLV.T514_01c | AS14.1_RA02.1.1_L1-L2
08/08/2024 | AHU09AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 8/8/2024 7:06:05 AM | 8/8/2024 7:35:51 AM | AHU09AB_Maximální_vlhkost_vzduchu_AL/PVb | RA1.3.1.2 str VZT multi 3NP [028]
08/08/2024 | AHU04AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 8/8/2024 6:08:41 AM | 8/8/2024 6:51:02 AM | AHU04AB_Max.vlhkost_vzduchu_Bi-AL/PVb | RA1.4.1 str VZT admin strecha [030]
08/08/2024 | AHU01AB - VYSOKA VLHKOST HYDROSTAT | 8/8/2024 3:27:15 AM | 8/9/2024 7:56:07 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_1_Poruchy_AHU1AB.Varovani_HT1_08 | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
08/07/2024 | AHU11AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 8/7/2024 7:20:06 PM | 8/8/2024 6:00:01 AM | AHU11AB_Max_vlhkost_vzduchu_AL/PVb | RA1.3.1.3 str VZT multi 3NP [029]
08/07/2024 | Ovladani svetel E6→ PORUCHA | 8/7/2024 12:45:38 PM | 8/8/2024 1:41:40 PM | Ovl_svetla_E6_Bv-AL/PVb | RA02.02.5.2 LH 2PP jizni str mala [091]
08/07/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → MAX hodnota | 8/7/2024 10:50:48 AM | 8/7/2024 11:05:02 AM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
08/07/2024 | SO03 - STROJOVNA CHLAZENI SUMARNI PORUCHA | 8/7/2024 10:36:41 AM | 8/7/2024 10:37:06 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.Sig_Alm_War1 | RA03.1.1
08/07/2024 | SO03 - KLAPKA GLYKOL KS814.2 CHILLE 3 A FREE Z VEZE 1 NEOTEVRENA | 8/7/2024 10:36:40 AM | 8/7/2024 10:37:05 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.ErrSig_KS814_2_otv.Alarm | RA03.1.1
08/07/2024 | AHU37C_Privod_Teplota_ME → MAX hodnota | 8/7/2024 10:31:19 AM | 8/7/2024 11:01:09 AM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
08/07/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → SELHÁNÍ | 8/7/2024 10:30:12 AM | 8/7/2024 10:50:48 AM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
08/07/2024 | SO11-ELI2 VZT11 Klapka venkovni privod → PORUCHA | 8/7/2024 8:44:46 AM | 8/7/2024 8:47:22 AM | SO11_VZT11_Klapa_venkovni_AP_ALARM/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [102]
08/07/2024 | AHU01AB - VYSOKA VLHKOST HYDROSTAT | 8/7/2024 8:26:30 AM | 8/7/2024 6:40:42 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_1_Poruchy_AHU1AB.Varovani_HT1_08 | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
08/07/2024 | AHU09AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 8/7/2024 7:07:51 AM | 8/7/2024 7:23:27 AM | AHU09AB_Maximální_vlhkost_vzduchu_AL/PVb | RA1.3.1.2 str VZT multi 3NP [028]
08/07/2024 | AHU11AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 8/7/2024 6:29:36 AM | 8/7/2024 7:33:30 AM | AHU11AB_Max_vlhkost_vzduchu_AL/PVb | RA1.3.1.3 str VZT multi 3NP [029]
08/07/2024 | SO03 - Zasobnik chlazene vody 11°C VAROVNA TEPLOTA | 8/7/2024 6:00:07 AM | 8/7/2024 6:03:17 AM | SO03_Strojovna_chladu_Teplota_zasobniku_spodni | RA03.1.1
08/06/2024 | AHU01AB - SUMARNI PORUCHA | 8/6/2024 10:42:37 PM | 8/13/2024 1:36:54 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_1_Poruchy_AHU1AB.Sig_Alm_War | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
08/06/2024 | SO02-AHU248C - Sumarni porucha | 8/6/2024 3:30:47 PM | 8/16/2024 1:19:25 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0211_3_Poruchy_AHU248C.Sig_Alm_War | AS14.1_RA02.1.1_L1-L2
08/06/2024 | SO02-Sumarni porucha chlazeni L2 | 8/6/2024 3:28:14 PM | 8/6/2024 3:31:54 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0211_5_Poruchy_ChladOdd2.Sig_Alm_War | AS14.1_RA02.1.1_L1-L2
08/06/2024 | SO02-Porucha cerpadla chlazeni L1 | 8/6/2024 3:28:14 PM | 8/6/2024 3:31:59 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0211_5_Stavy_ChladOdd1.Stavy_CCH70_20a | AS14.1_RA02.1.1_L1-L2
08/06/2024 | SO02-Sumarni porucha chlazeni L1 | 8/6/2024 3:28:13 PM | 8/6/2024 3:41:38 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0211_5_Poruchy_ChladOdd1.Sig_Alm_War | AS14.1_RA02.1.1_L1-L2
08/06/2024 | SO02-Porucha cerpadla chlazeni L2 | 8/6/2024 3:28:09 PM | 8/6/2024 3:31:54 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0211_5_Stavy_ChladOdd2.Stavy_CCH70_21a | AS14.1_RA02.1.1_L1-L2
08/06/2024 | SO02-Pozarni klapka AHU17AB - PK-LH-82 | 8/6/2024 3:27:44 PM | 8/6/2024 3:31:04 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0211_4_Poruchy_AHU17AB.ErrSig_PK_LH_82.Alarm | AS14.1_RA02.1.1_L1-L2
08/06/2024 | SO02-Pozarni klapka AHU17AB - PK-LH-81 | 8/6/2024 3:27:44 PM | 8/6/2024 3:31:04 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0211_4_Poruchy_AHU17AB.ErrSig_PK_LH_81.Alarm | AS14.1_RA02.1.1_L1-L2
08/06/2024 | SO02-Pozarni klapka AHU17AB - PK-LH-38 | 8/6/2024 3:27:44 PM | 8/6/2024 3:31:04 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0211_4_Poruchy_AHU17AB.ErrSig_PK_LH_38.Alarm | AS14.1_RA02.1.1_L1-L2
08/06/2024 | SO02-Pozarni klapka AHU17AB - PK-LH-37 | 8/6/2024 3:27:44 PM | 8/6/2024 3:31:04 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0211_4_Poruchy_AHU17AB.ErrSig_PK_LH_37.Alarm | AS14.1_RA02.1.1_L1-L2
08/06/2024 | SO02-Pozarni klapka AHU17AB - PK-LH-36 | 8/6/2024 3:27:44 PM | 8/6/2024 3:31:04 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0211_4_Poruchy_AHU17AB.ErrSig_PK_LH_36.Alarm | AS14.1_RA02.1.1_L1-L2
08/06/2024 | SO02-Pozarni klapka AHU17AB - PK-LH-35 | 8/6/2024 3:27:44 PM | 8/6/2024 3:31:04 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0211_4_Poruchy_AHU17AB.ErrSig_PK_LH_35.Alarm | AS14.1_RA02.1.1_L1-L2
08/06/2024 | SO02-Pozarni klapka AHU17AB - PK-LH-34 | 8/6/2024 3:27:44 PM | 8/6/2024 3:31:04 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0211_4_Poruchy_AHU17AB.ErrSig_PK_LH_34.Alarm | AS14.1_RA02.1.1_L1-L2
08/06/2024 | SO02-Pozarni klapka AHU17AB - PK-LH-33 | 8/6/2024 3:27:44 PM | 8/6/2024 3:31:04 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0211_4_Poruchy_AHU17AB.ErrSig_PK_LH_33.Alarm | AS14.1_RA02.1.1_L1-L2
08/06/2024 | SO02-Pozarni klapka AHU17AB - PK-LH-32 | 8/6/2024 3:27:44 PM | 8/6/2024 3:31:04 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0211_4_Poruchy_AHU17AB.ErrSig_PK_LH_32.Alarm | AS14.1_RA02.1.1_L1-L2
08/06/2024 | SO02-AHU252C - PORUCHA FM | 8/6/2024 3:27:42 PM | 8/6/2024 3:30:52 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0211_4_Stavy_AHU252C.Stavy_FM252C_01 | AS14.1_RA02.1.1_L1-L2
08/06/2024 | SO02-AHU251C - PORUCHA FM | 8/6/2024 3:27:42 PM | 8/6/2024 3:30:47 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0211_4_Stavy_AHU251C.Stavy_FM251C_01 | AS14.1_RA02.1.1_L1-L2
08/06/2024 | SO02-AHU251C - Sumarni porucha varovani | 8/6/2024 3:27:42 PM | 8/6/2024 3:30:47 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0211_4_Poruchy_AHU251C.Sig_Alm_War | AS14.1_RA02.1.1_L1-L2
08/06/2024 | SO02-AHU251C - Sumarni porucha | 8/6/2024 3:27:42 PM | 8/6/2024 3:30:47 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0211_4_Poruchy_AHU251C.Sig_Alm_War | AS14.1_RA02.1.1_L1-L2
08/06/2024 | SO02-AHU252C - Sumarni porucha | 8/6/2024 3:27:42 PM | 8/6/2024 3:30:57 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0211_4_Poruchy_AHU252C.Sig_Alm_War | AS14.1_RA02.1.1_L1-L2
08/06/2024 | SO02-Pozarni klapka AHU17AB - PK-LH-39 | 8/6/2024 3:27:42 PM | 8/6/2024 3:31:02 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0211_4_Poruchy_AHU17AB.ErrSig_PK_LH_39.Alarm | AS14.1_RA02.1.1_L1-L2
08/06/2024 | SO02-AHU250C - PORUCHA cerpadla ohrivace | 8/6/2024 3:27:37 PM | 8/6/2024 3:29:12 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0211_3_Stavy_AHU250C.Stavy_C250C_01 | AS14.1_RA02.1.1_L1-L2
08/06/2024 | SO02-AHU250C - PORUCHA FM | 8/6/2024 3:27:37 PM | 8/6/2024 3:33:07 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0211_3_Stavy_AHU250C.Stavy_FM250C_01 | AS14.1_RA02.1.1_L1-L2
08/06/2024 | SO02-AHU250C - Sumarni porucha | 8/6/2024 3:27:37 PM | 8/6/2024 3:33:07 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0211_3_Poruchy_AHU250C.Sig_Alm_War | AS14.1_RA02.1.1_L1-L2
08/06/2024 | SO02-AHU249C - PORUCHA FM | 8/6/2024 3:27:22 PM | 8/6/2024 3:33:02 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0211_3_Stavy_AHU249C.Stavy_FM249C_01 | AS14.1_RA02.1.1_L1-L2
08/06/2024 | SO02-AHU248C - PORUCHA FM | 8/6/2024 3:27:22 PM | 8/6/2024 3:32:57 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0211_3_Stavy_AHU248C.Stavy_FM248C_01 | AS14.1_RA02.1.1_L1-L2
08/06/2024 | SO02-AHU247C - PORUCHA FM | 8/6/2024 3:27:22 PM | 8/6/2024 3:32:47 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0211_2_Stavy_AHU247C.Stavy_FM247C_01 | AS14.1_RA02.1.1_L1-L2
08/06/2024 | SO02-AHU249C - Sumarni porucha | 8/6/2024 3:27:22 PM | 8/6/2024 3:33:02 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0211_3_Poruchy_AHU249C.Sig_Alm_War | AS14.1_RA02.1.1_L1-L2
08/06/2024 | SO02-AHU247C - Sumarni porucha | 8/6/2024 3:27:22 PM | 8/6/2024 3:32:47 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0211_2_Poruchy_AHU247C.Sig_Alm_War | AS14.1_RA02.1.1_L1-L2
08/06/2024 | SO02-Porucha cerpadla DEMI secundar CCH110.1b | 8/6/2024 3:27:18 PM | 8/6/2024 3:29:43 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0211_2_Stavy_Chlazeni.Stavy_CCH110_1b | AS14.1_RA02.1.1_L1-L2
08/06/2024 | SO02-Porucha cerpadla DEMI secundar CCH110.1a | 8/6/2024 3:27:18 PM | 8/6/2024 3:29:43 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0211_2_Stavy_Chlazeni.Stavy_CCH110_1a | AS14.1_RA02.1.1_L1-L2
08/06/2024 | SO02-AHU244C - PORUCHA cerpadla ohrivace | 8/6/2024 3:27:11 PM | 8/6/2024 3:27:46 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0211_1_Stavy_AHU244C.Stavy_C244C_01 | AS14.1_RA02.1.1_L1-L2
08/06/2024 | SO02-AHU244C - Sumarni porucha | 8/6/2024 3:26:56 PM | 8/6/2024 3:31:46 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0211_1_Poruchy_AHU244C.Sig_Alm_War | AS14.1_RA02.1.1_L1-L2
08/06/2024 | SO02-AHU243C - Sumarni porucha | 8/6/2024 3:26:56 PM | 8/6/2024 3:31:31 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0211_1_Poruchy_AHU243C.Sig_Alm_War | AS14.1_RA02.1.1_L1-L2
08/06/2024 | SO02-AHU242C - Sumarni porucha | 8/6/2024 3:26:56 PM | 8/6/2024 3:31:26 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0211_1_Poruchy_AHU242C.Sig_Alm_War | AS14.1_RA02.1.1_L1-L2
08/06/2024 | SO02 - 1NP ZAPLAVA STROJOVNA ZA L1 - L2 | 8/6/2024 3:26:54 PM | 8/6/2024 3:31:09 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0211_1_Poruchy_Strojovna.ErrSig_LT663_01u.Alarm | AS14.1_RA02.1.1_L1-L2
08/06/2024 | SO02 - 1NP ZAPLAVA STROJOVNA ZA L1 - L2 | 8/6/2024 3:26:54 PM | 8/6/2024 3:31:09 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0211_1_Poruchy_Strojovna.ErrSig_LT663_01t.Alarm | AS14.1_RA02.1.1_L1-L2
08/06/2024 | SO02 - 1NP ZAPLAVA STROJOVNA ZA L1 - L2 | 8/6/2024 3:26:54 PM | 8/6/2024 3:31:09 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0211_1_Poruchy_Strojovna.ErrSig_LT663_01s.Alarm | AS14.1_RA02.1.1_L1-L2
08/06/2024 | SO02 - 1NP ZAPLAVA STROJOVNA ZA L1 - L2 | 8/6/2024 3:26:54 PM | 8/8/2024 7:53:37 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0211_1_Poruchy_Strojovna.ErrSig_LT663_01r.Alarm | AS14.1_RA02.1.1_L1-L2
08/06/2024 | SO02 - 1NP ZAPLAVA STROJOVNA ZA L1 - L2 | 8/6/2024 3:26:54 PM | 8/6/2024 3:31:09 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0211_1_Poruchy_Strojovna.ErrSig_LT663_01q.Alarm | AS14.1_RA02.1.1_L1-L2
08/06/2024 | SO02-AHU245C - PORUCHA FM | 8/6/2024 3:26:52 PM | 8/6/2024 3:32:27 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0211_2_Stavy_AHU245C.Stavy_FM245C_01 | AS14.1_RA02.1.1_L1-L2
08/06/2024 | SO02-AHU246C - PORUCHA FM | 8/6/2024 3:26:52 PM | 8/6/2024 3:32:37 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0211_2_Stavy_AHU246C.Stavy_FM246C_01 | AS14.1_RA02.1.1_L1-L2
08/06/2024 | SO02-AHU246C - Sumarni porucha | 8/6/2024 3:26:52 PM | 8/6/2024 3:32:37 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0211_2_Poruchy_AHU246C.Sig_Alm_War | AS14.1_RA02.1.1_L1-L2
08/06/2024 | SO02-AHU245C - Sumarni porucha | 8/6/2024 3:26:52 PM | 8/6/2024 3:32:32 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0211_2_Poruchy_AHU245C.Sig_Alm_War | AS14.1_RA02.1.1_L1-L2
08/06/2024 | SO02-AHU244C - PORUCHA FM | 8/6/2024 3:26:51 PM | 8/6/2024 3:31:46 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0211_1_Stavy_AHU244C.Stavy_FM244C_01 | AS14.1_RA02.1.1_L1-L2
08/06/2024 | SO02-AHU243C - PORUCHA FM | 8/6/2024 3:26:51 PM | 8/6/2024 3:31:31 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0211_1_Stavy_AHU243C.Stavy_FM243C_01 | AS14.1_RA02.1.1_L1-L2
08/06/2024 | SO02-AHU242C - PORUCHA FM | 8/6/2024 3:26:51 PM | 8/6/2024 3:31:26 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0211_1_Stavy_AHU242C.Stavy_FM242C_01 | AS14.1_RA02.1.1_L1-L2
08/06/2024 | SO02-AHU244C - Sumarni porucha varovani | 8/6/2024 3:26:51 PM | 8/6/2024 3:26:56 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0211_1_Poruchy_AHU244C.Sig_Alm_War | AS14.1_RA02.1.1_L1-L2
08/06/2024 | SO02-AHU243C - Sumarni porucha varovani | 8/6/2024 3:26:51 PM | 8/6/2024 3:26:56 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0211_1_Poruchy_AHU243C.Sig_Alm_War | AS14.1_RA02.1.1_L1-L2
08/06/2024 | SO02-AHU242C - Sumarni porucha varovani | 8/6/2024 3:26:51 PM | 8/6/2024 3:26:56 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0211_1_Poruchy_AHU242C.Sig_Alm_War | AS14.1_RA02.1.1_L1-L2
08/06/2024 | AHU37C_Privod_Teplota_ME → MAX hodnota | 8/6/2024 1:21:38 PM | 8/6/2024 2:39:04 PM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
08/06/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → MAX hodnota | 8/6/2024 1:16:23 PM | 8/6/2024 2:40:40 PM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
08/06/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → SELHÁNÍ | 8/6/2024 1:07:53 PM | 8/6/2024 2:24:32 PM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
08/06/2024 | Ovladani svetel E6→ PORUCHA | 8/6/2024 8:03:10 AM | 8/7/2024 12:40:10 PM | Ovl_svetla_E6_Bv-AL/PVb | RA02.02.5.2 LH 2PP jizni str mala [091]
08/06/2024 | AHU01AB - VYSOKA VLHKOST HYDROSTAT | 8/6/2024 7:28:27 AM | 8/6/2024 5:06:52 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_1_Poruchy_AHU1AB.Varovani_HT1_08 | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
08/06/2024 | SO02 - KOTELNA - PORCUHA vetrani kotelny AHU56A | 8/6/2024 5:53:16 AM | 8/20/2024 8:02:25 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Poruchy_AHU56A.Sig_Alm_War | RA02.4.1
08/05/2024 | Ovladani svetel E6→ PORUCHA | 8/5/2024 5:00:37 PM | 8/6/2024 8:02:43 AM | Ovl_svetla_E6_Bv-AL/PVb | RA02.02.5.2 LH 2PP jizni str mala [091]
08/05/2024 | SO02-CHLADICI OKRUH L1 - TEPLOTA KRITICKA | 8/5/2024 3:03:52 PM | 8/5/2024 4:01:12 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0211_5_GLV.T513_01c | AS14.1_RA02.1.1_L1-L2
08/05/2024 | SO02 - KOTELNA - AHU56A - Zaneseni filtru | 8/5/2024 2:55:59 PM | 8/6/2024 5:53:16 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Poruchy_AHU56A.ErrSig_DP56_04a.Alarm | RA02.4.1
08/05/2024 | SO02-CHLADICI OKRUH L1 - TEPLOTA KRITICKA | 8/5/2024 2:55:52 PM | 8/5/2024 2:57:42 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0211_5_GLV.T513_01c | AS14.1_RA02.1.1_L1-L2
08/05/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → MAX hodnota | 8/5/2024 1:18:02 PM | 8/5/2024 2:03:15 PM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
08/05/2024 | SO03 - Chladici vez 1 - NIZKA HLADINA | 8/5/2024 12:51:04 PM | 8/7/2024 8:42:34 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.Varovani_CH117_1_LTlow | RA03.1.1
08/05/2024 | AHU37C_Privod_Teplota_ME → MAX hodnota | 8/5/2024 12:46:10 PM | 8/5/2024 2:00:05 PM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
08/05/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → SELHÁNÍ | 8/5/2024 12:45:55 PM | 8/5/2024 1:48:19 PM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
08/05/2024 | SO03 - Zasobnik chlazene vody 11°C VAROVNA TEPLOTA | 8/5/2024 10:13:21 AM | 8/5/2024 10:16:11 AM | SO03_Strojovna_chladu_Teplota_zasobniku_spodni | RA03.1.1
08/05/2024 | SO03 - STROJOVNA CHLAZENI SUMARNI PORUCHA | 8/5/2024 10:11:35 AM | 8/7/2024 9:13:26 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.Sig_Alm_War1 | RA03.1.1
08/05/2024 | RHDA-PO/5 FA.70 - 82 Pozarni rolety → PORUCHA | 8/5/2024 9:43:56 AM | 8/5/2024 9:45:09 AM | RHDAPO/5_Napajeni_SO02_Pozarni_rolety_ALARM/PVb | RA02.01.1.2 LB 1PP rozvodna NN [086]
08/05/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → MAX hodnota | 8/5/2024 9:40:49 AM | 8/5/2024 10:30:40 AM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
08/05/2024 | AHU37C_Privod_Teplota_ME → MAX hodnota | 8/5/2024 9:28:54 AM | 8/5/2024 10:05:22 AM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
08/05/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → SELHÁNÍ | 8/5/2024 9:27:56 AM | 8/5/2024 10:06:43 AM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
08/05/2024 | Ovladani svetel E6→ PORUCHA | 8/5/2024 9:26:13 AM | 8/5/2024 10:53:15 AM | Ovl_svetla_E6_Bv-AL/PVb | RA02.02.5.2 LH 2PP jizni str mala [091]
08/05/2024 | AHU11AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 8/5/2024 7:12:17 AM | 8/5/2024 7:30:06 AM | AHU11AB_Max_vlhkost_vzduchu_AL/PVb | RA1.3.1.3 str VZT multi 3NP [029]
08/05/2024 | AHU09AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 8/5/2024 7:06:07 AM | 8/5/2024 7:29:31 AM | AHU09AB_Maximální_vlhkost_vzduchu_AL/PVb | RA1.3.1.2 str VZT multi 3NP [028]
08/05/2024 | AHU11AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 8/5/2024 6:31:16 AM | 8/5/2024 6:48:36 AM | AHU11AB_Max_vlhkost_vzduchu_AL/PVb | RA1.3.1.3 str VZT multi 3NP [029]
08/04/2024 | AHU45AB dP cerpadlo ohrev → PORUCHA | 8/4/2024 11:44:21 PM | 8/19/2024 7:23:17 AM | AHU45AB_dP_Cerp_OHR_Bv-AL/PVb | RA02.3.1.5 LH 3NP severni str [074]
08/04/2024 | Zaplava severni strojovny 2NP + TraceTek S1+S2 → PORUCHA | 8/4/2024 7:28:15 PM | 8/5/2024 8:29:51 AM | Zaplava_strojov_2NP_dd_Bi-AL/PVb | RA02.3.1.1 LH 3NP severni str [070]
08/03/2024 | AHU01AB - VYSOKA VLHKOST HYDROSTAT | 8/3/2024 8:02:37 PM | 8/5/2024 6:29:11 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_1_Poruchy_AHU1AB.Varovani_HT1_08 | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
08/03/2024 | SO02 - KOTELNA - Rozdelovac chladu 12°C VAROVNA TEPLOTA | 8/3/2024 6:52:32 PM | 8/5/2024 12:04:47 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_2_GLV.T502_01a | RA02.4.1
08/03/2024 | SO03 - Chladici vez 1 - PORUCHA CERPADLA | 8/3/2024 6:43:53 PM | 8/7/2024 9:13:24 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.ErrSig_CH117_1_Cpor.Alarm | RA03.1.1
08/03/2024 | AHU272C_Odtah_VlhkostRel_ME → MAX hodnota | 8/3/2024 6:43:25 PM | 8/3/2024 6:52:42 PM | AHU272C/AHU272C Relativní vlhkost odtah | RA02.3.1.1 LH 3NP severni str [070]
08/03/2024 | SO03 - Chladici vez 1 - NIZKA HLADINA | 8/3/2024 6:37:48 PM | 8/3/2024 6:43:53 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.Varovani_CH117_1_LTlow | RA03.1.1
08/03/2024 | AHU02AB - VYSOKA VLHKOST HYDROSTAT | 8/3/2024 11:26:15 AM | 8/3/2024 11:27:19 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_2_Poruchy_AHU2AB.Varovani_HT2_09 | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
08/03/2024 | AHU02AB - PORUCHA VAROVANI | 8/3/2024 11:26:15 AM | 8/3/2024 11:27:19 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_2_Poruchy_AHU2AB.Sig_Alm_War | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
08/03/2024 | SO03 - Chiller 1 PORUCHA TRIPOUT | 8/3/2024 10:54:46 AM | 8/3/2024 6:36:32 PM | SO03_Chiller_1_Stavy_jednotky_Mb_w/PVw | SO03_Chiller_1
08/03/2024 | SO03 - Zasobnik chlazene vody 14°C KRITICKA TEPLOTA | 8/3/2024 10:51:26 AM | 8/3/2024 10:51:41 AM | SO03_Strojovna_chladu_Teplota_zasobniku_spodni | RA03.1.1
08/03/2024 | SO03 - Zasobnik chlazene vody 11°C VAROVNA TEPLOTA | 8/3/2024 10:51:01 AM | 8/5/2024 4:25:36 AM | SO03_Strojovna_chladu_Teplota_zasobniku_spodni | RA03.1.1
08/03/2024 | SO03 - Chiller 1 - PORUCHA STOJE | 8/3/2024 10:50:12 AM | 8/5/2024 10:11:32 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.ErrSig_CH111_por.Alarm | RA03.1.1
08/03/2024 | SO02 - KOTELNA - PORCUHA vetrani kotelny AHU56A | 8/3/2024 10:49:39 AM | 8/5/2024 2:55:59 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Poruchy_AHU56A.Sig_Alm_War | RA02.4.1
08/03/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA VENTILATORU EF20B | 8/3/2024 10:33:55 AM | 8/5/2024 2:56:00 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_3_Stavy_EF20B.Stavy_FM20B_02 | RA02.4.1
08/03/2024 | SO02 - KOTELNA - AHU56A - Zaneseni filtru | 8/3/2024 10:32:24 AM | 8/3/2024 10:49:39 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Poruchy_AHU56A.ErrSig_DP56_04a.Alarm | RA02.4.1
08/03/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA KOTEL 2 | 8/3/2024 9:52:04 AM | 8/3/2024 10:57:34 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Stavy_Topeni.Stavy_K1_2 | RA02.4.1
08/03/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA KOTEL 1 | 8/3/2024 9:50:24 AM | 8/4/2024 9:46:24 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Stavy_Topeni.Stavy_K1_1 | RA02.4.1
08/03/2024 | SO02 - KOTELNA - SUMARNI PORUCHA KOTELNY | 8/3/2024 9:50:24 AM | 8/5/2024 2:55:49 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Poruchy_Topeni.Sig_Alm_War | RA02.4.1
08/03/2024 | AHU02AB - PORUCHA FM ODTAH | 8/3/2024 9:48:29 AM | 8/3/2024 11:18:28 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_2_Stavy_AHU2AB.Stavy_FM2AB_02 | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
08/03/2024 | AHU02AB - PORUCHA FM PRIVOD | 8/3/2024 9:48:29 AM | 8/3/2024 11:18:28 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_2_Stavy_AHU2AB.Stavy_FM2AB_01 | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
08/03/2024 | AHU01AB - PORUCHA FM PRIVOD | 8/3/2024 9:48:29 AM | 8/3/2024 11:17:54 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_1_Stavy_AHU1AB.Stavy_FM1AB_01 | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
08/03/2024 | AHU01AB - PORUCHA FM ODTAH | 8/3/2024 9:48:28 AM | 8/3/2024 11:17:54 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_1_Stavy_AHU1AB.Stavy_FM1AB_02 | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
08/03/2024 | AHU02AB - PORUCHA ALARM | 8/3/2024 9:48:27 AM | 8/3/2024 11:18:27 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_2_Poruchy_AHU2AB.Sig_Alm_War | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
08/03/2024 | SO02 - KOTELNA - SUMARNI PORUCHA CHLAZENI | 8/3/2024 9:40:52 AM | 8/3/2024 10:32:27 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_2_Poruchy_Chlazeni.Sig_Alm_War | RA02.4.1
08/03/2024 | SO02-CHLADICI OKRUH L1 - TEPLOTA VAROVNA | 8/3/2024 4:48:42 AM | 8/3/2024 6:17:02 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0211_5_GLV.T513_01c | AS14.1_RA02.1.1_L1-L2
08/03/2024 | SO02-CHLADICI OKRUH L1 - TEPLOTA KRITICKA | 8/3/2024 4:32:12 AM | 8/5/2024 2:49:12 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0211_5_GLV.T513_01c | AS14.1_RA02.1.1_L1-L2
08/03/2024 | EF54B pozarni klapka PK_OF.08 → PORUCHA | 8/3/2024 1:46:43 AM | 8/3/2024 2:21:37 AM | EF54B_PK_OF_08_Bi-AL/PVb | RA1.4.1 str VZT admin strecha [031]
08/03/2024 | EF54B pozarni klapka PK_OF.07 → PORUCHA | 8/3/2024 1:46:43 AM | 8/3/2024 2:21:35 AM | EF54B_PK_OF_07_Bi-AL/PVb | RA1.4.1 str VZT admin strecha [031]
08/03/2024 | SIGNAL EPS do MaR RA02.01.1.3 →PORUCHA | 8/3/2024 1:46:40 AM | 8/3/2024 2:20:59 AM | SIGNAL_EPS_ALARM/PVb | RA02.01.1.3 LB 1PP rozvodna NN [087]
08/03/2024 | Signal_EPS_SO02_P02.02.6.1 → PORUCHA | 8/3/2024 1:46:38 AM | 8/3/2024 2:20:57 AM | SIGNÁL_EPS_ALARM/PVb | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
08/03/2024 | SIGNAL_EPS_MaR_SO01_OF_P01.4.1.1 → PORUCHA | 8/3/2024 1:46:37 AM | 8/3/2024 2:20:59 AM | SIGNAL_EPS_OFFICE/PVb | RA1.4.1 str VZT admin strecha [031]
08/03/2024 | SIGNAL_EPS_MaR_SO01_OF_P01.4.1.1 → PORUCHA | 8/3/2024 1:46:37 AM | 8/3/2024 2:20:59 AM | SIGNAL_EPS_OFFICE/PVb | RA1.4.1 str VZT admin strecha [030]
08/03/2024 | SIGNAL_EPS_MaR_SO01_MF_P01.3.1.1 → PORUCHA | 8/3/2024 1:46:37 AM | 8/3/2024 2:20:59 AM | Signal_EPS_Multifunkce/PVb | RA1.3.1.2 str VZT multi 3NP [028]
08/02/2024 | SO03 - STROJOVNA CHLAZENI SUMARNI PORUCHA | 8/2/2024 9:06:50 PM | 8/5/2024 10:11:30 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.Sig_Alm_War1 | RA03.1.1
08/02/2024 | SO03 - KLAPKA GLYKOL KS814.2 CHILLE 3 A FREE Z VEZE 1 NEOTEVRENA | 8/2/2024 9:06:48 PM | 8/5/2024 10:11:33 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.ErrSig_KS814_2_otv.Alarm | RA03.1.1
08/02/2024 | Ovladani svetel E6→ PORUCHA | 8/2/2024 6:25:53 PM | 8/5/2024 9:25:49 AM | Ovl_svetla_E6_Bv-AL/PVb | RA02.02.5.2 LH 2PP jizni str mala [091]
08/02/2024 | AHU37C_Privod_Teplota_ME → MAX hodnota | 8/2/2024 5:52:30 PM | 8/3/2024 2:45:40 AM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
08/02/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → SELHÁNÍ | 8/2/2024 5:44:35 PM | 8/2/2024 6:37:15 PM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
08/02/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → MAX hodnota | 8/2/2024 5:43:47 PM | 8/2/2024 6:52:11 PM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
08/02/2024 | AHU09AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 8/2/2024 2:37:42 PM | 8/2/2024 3:44:07 PM | AHU09AB_Maximální_vlhkost_vzduchu_AL/PVb | RA1.3.1.2 str VZT multi 3NP [028]
08/02/2024 | AHU04AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 8/2/2024 2:18:18 PM | 8/5/2024 5:39:56 AM | AHU04AB_Max.vlhkost_vzduchu_Bi-AL/PVb | RA1.4.1 str VZT admin strecha [030]
08/02/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → MAX hodnota | 8/2/2024 11:04:23 AM | 8/2/2024 11:26:38 AM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
08/02/2024 | AHU37C_Privod_Teplota_ME → MAX hodnota | 8/2/2024 10:19:50 AM | 8/2/2024 11:26:12 AM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
08/02/2024 | AHU04AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 8/2/2024 8:58:47 AM | 8/2/2024 12:29:29 PM | AHU04AB_Max.vlhkost_vzduchu_Bi-AL/PVb | RA1.4.1 str VZT admin strecha [030]
08/02/2024 | Chlazeni_E4_Stredni_okruh → PORUCHA | 8/2/2024 8:31:02 AM | 8/2/2024 9:04:07 AM | CHL_E4_02_Střední_okruh__Prutok_AL/PVb | Laser Hall E4 2PP [187]
08/02/2024 | AHU09AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 8/2/2024 7:05:34 AM | 8/2/2024 2:31:39 PM | AHU09AB_Maximální_vlhkost_vzduchu_AL/PVb | RA1.3.1.2 str VZT multi 3NP [028]
08/02/2024 | AHU11AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 8/2/2024 6:32:53 AM | 8/2/2024 6:33:34 AM | AHU11AB_Max_vlhkost_vzduchu_AL/PVb | RA1.3.1.3 str VZT multi 3NP [029]
08/02/2024 | AHU04AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 8/2/2024 6:07:36 AM | 8/2/2024 7:07:29 AM | AHU04AB_Max.vlhkost_vzduchu_Bi-AL/PVb | RA1.4.1 str VZT admin strecha [030]
08/01/2024 | AHU01AB - VYSOKA VLHKOST HYDROSTAT | 8/1/2024 10:33:16 PM | 8/3/2024 8:00:13 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_1_Poruchy_AHU1AB.Varovani_HT1_08 | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
08/01/2024 | Ovladani svetel E6→ PORUCHA | 8/1/2024 5:21:29 PM | 8/2/2024 7:09:46 AM | Ovl_svetla_E6_Bv-AL/PVb | RA02.02.5.2 LH 2PP jizni str mala [091]
08/01/2024 | SO02-CHLADICI OKRUH L1 - TEPLOTA KRITICKA | 8/1/2024 4:09:30 PM | 8/1/2024 4:43:39 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0211_5_GLV.T513_01c | AS14.1_RA02.1.1_L1-L2
08/01/2024 | SO02-CHLADICI OKRUH L1 - TEPLOTA KRITICKA | 8/1/2024 3:29:25 PM | 8/1/2024 4:02:25 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0211_5_GLV.T513_01c | AS14.1_RA02.1.1_L1-L2
08/01/2024 | SO02-CHLADICI OKRUH L1 - TEPLOTA KRITICKA | 8/1/2024 2:48:55 PM | 8/1/2024 3:22:54 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0211_5_GLV.T513_01c | AS14.1_RA02.1.1_L1-L2
08/01/2024 | RVO Osvetleni sloupy → PORUCHA | 8/1/2024 12:40:05 PM | 8/1/2024 12:40:31 PM | RVO_Osvetleni_sloupy_ALARM/PVb | RA02.01.1.2 LB 1PP rozvodna NN [086]
08/01/2024 | Zaplava TraceTek severni strojna za E4 → PORUCHA | 8/1/2024 11:50:23 AM | 8/2/2024 9:17:22 PM | Zaplava_stroj_sever_tracetek_i_2PP_Bi-AL/PVb | RA02.02.3.1 LH 2PP severni str mala [062]
08/01/2024 | AHU09AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 8/1/2024 8:09:29 AM | 8/1/2024 9:55:41 AM | AHU09AB_Maximální_vlhkost_vzduchu_AL/PVb | RA1.3.1.2 str VZT multi 3NP [028]
08/01/2024 | AHU01AB - VYSOKA VLHKOST HYDROSTAT | 8/1/2024 7:55:07 AM | 8/1/2024 10:30:48 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_1_Poruchy_AHU1AB.Varovani_HT1_08 | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
08/01/2024 | AHU09AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 8/1/2024 7:06:05 AM | 8/1/2024 7:43:07 AM | AHU09AB_Maximální_vlhkost_vzduchu_AL/PVb | RA1.3.1.2 str VZT multi 3NP [028]
08/01/2024 | AHU11AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 8/1/2024 6:33:36 AM | 8/1/2024 6:36:25 AM | AHU11AB_Max_vlhkost_vzduchu_AL/PVb | RA1.3.1.3 str VZT multi 3NP [029]
08/01/2024 | AHU04AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 8/1/2024 6:07:59 AM | 8/1/2024 6:59:17 AM | AHU04AB_Max.vlhkost_vzduchu_Bi-AL/PVb | RA1.4.1 str VZT admin strecha [030]
08/01/2024 | SO02-CHLADICI OKRUH L1 - TEPLOTA KRITICKA | 8/1/2024 2:27:10 AM | 8/1/2024 2:42:34 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0211_5_GLV.T513_01c | AS14.1_RA02.1.1_L1-L2
08/01/2024 | SO02-CHLADICI OKRUH L1 - TEPLOTA VAROVNA | 8/1/2024 2:19:49 AM | 8/1/2024 2:19:59 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0211_5_GLV.T513_01c | AS14.1_RA02.1.1_L1-L2
08/01/2024 | SO02-CHLADICI OKRUH L1 - TEPLOTA KRITICKA | 8/1/2024 2:18:39 AM | 8/1/2024 2:20:49 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0211_5_GLV.T513_01c | AS14.1_RA02.1.1_L1-L2
08/01/2024 | SO02-CHLADICI OKRUH L1 - TEPLOTA VAROVNA | 8/1/2024 2:11:09 AM | 8/1/2024 2:11:29 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0211_5_GLV.T513_01c | AS14.1_RA02.1.1_L1-L2
08/01/2024 | SO02-CHLADICI OKRUH L1 - TEPLOTA KRITICKA | 8/1/2024 2:02:49 AM | 8/1/2024 2:11:49 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0211_5_GLV.T513_01c | AS14.1_RA02.1.1_L1-L2
07/31/2024 | AHU01AB - SUMARNI PORUCHA | 7/31/2024 10:43:15 PM | 8/6/2024 10:42:35 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0233_1_Poruchy_AHU1AB.Sig_Alm_War | AS18.1_RA02.3.3_LB2.16
07/31/2024 | SO02 - 1NP ZAPLAVA STROJOVNA ZA L3 - L4b | 7/31/2024 10:41:28 PM | 8/21/2024 7:22:38 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0212_1_Poruchy_Strojovna.ErrSig_LT663_01x.Alarm | AS15.1_RA02.1.2_L3-L4b
07/31/2024 | SO02-AHU257C - SUMARNI PORUCHA ALARM | 7/31/2024 10:41:26 PM | 8/16/2024 1:09:37 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0212_2_Poruchy_AHU257C.Sig_Alm_War | AS15.1_RA02.1.2_L3-L4b
07/31/2024 | Ovladani svetel E6→ PORUCHA | 7/31/2024 6:08:07 PM | 8/1/2024 7:28:03 AM | Ovl_svetla_E6_Bv-AL/PVb | RA02.02.5.2 LH 2PP jizni str mala [091]
07/31/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → MAX hodnota | 7/31/2024 1:42:35 PM | 7/31/2024 2:12:12 PM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
07/31/2024 | SO02 - KOTELNA - PORCUHA vetrani kotelny AHU56A | 7/31/2024 10:45:06 AM | 8/3/2024 10:32:24 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Poruchy_AHU56A.Sig_Alm_War | RA02.4.1
07/31/2024 | 164D Porucha 2.PP Centralni chodba L.02.01 -> Labirynt E4 → PORUCHA | 7/31/2024 9:33:37 AM | 7/31/2024 9:38:15 AM | 164D_Porucha_Bi-AL/PVb | IRC-LH.02.45 (2.PP Jižní labyrinty L.02.44-47) 164]
07/30/2024 | SO11-ELI2 VZT7 FM ventilator privod → PORUCHA | 7/30/2024 7:31:51 PM | 7/30/2024 7:32:01 PM | SO11_VZT7_Ventilator_privod_ALARM/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [102]
07/30/2024 | Ovladani svetel E6→ PORUCHA | 7/30/2024 5:10:09 PM | 7/31/2024 7:55:51 AM | Ovl_svetla_E6_Bv-AL/PVb | RA02.02.5.2 LH 2PP jizni str mala [091]
07/30/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → MAX hodnota | 7/30/2024 2:47:36 PM | 7/30/2024 3:41:35 PM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
07/30/2024 | AHU37C_Privod_VlhkostRel_ME → SELHÁNÍ | 7/30/2024 1:41:11 PM | 7/30/2024 1:51:11 PM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
07/30/2024 | AHU37C_Privod_Teplota_ME → MAX hodnota | 7/30/2024 1:16:51 PM | 7/30/2024 2:41:19 PM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
07/30/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → SELHÁNÍ | 7/30/2024 1:16:27 PM | 7/30/2024 2:51:31 PM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
07/30/2024 | RVO Osvetleni sloupy → PORUCHA | 7/30/2024 9:51:39 AM | 8/1/2024 7:03:30 AM | RVO_Osvetleni_sloupy_ALARM/PVb | RA02.01.1.2 LB 1PP rozvodna NN [086]
07/29/2024 | SO11 HPC CLUSTER PORUCHA CHLADICI JEDNOTKY LCP2 | 7/29/2024 11:26:14 AM | 1/23/2025 10:54:22 AM | CHL_LCP2_SDRUZENA_PORUCHA_Mb_xAL/PVx | ModBus-Wago
07/29/2024 | AHU18AB Pozarni klapka PK.LH.53 → PORUCHA | 7/29/2024 9:03:40 AM | 7/29/2024 9:05:32 AM | AHU18AB_PPK_LH_53_Bi-AL/PVb | RA02.3.1.4 LH 3NP severni str [073]
07/29/2024 | AHU18AB Pozarni klapka PK.LH.52 → PORUCHA | 7/29/2024 9:03:40 AM | 7/29/2024 9:05:31 AM | AHU18AB_PPK_LH_52_Bi-AL/PVb | RA02.3.1.4 LH 3NP severni str [073]
07/29/2024 | SO03 - Chladici vez 1 - PORUCHA CERPADLA | 7/29/2024 7:30:42 AM | 7/29/2024 7:38:32 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.ErrSig_CH117_1_Cpor.Alarm | RA03.1.1
07/29/2024 | SO03 - Chladici vez 1 - NIZKA HLADINA | 7/29/2024 7:30:40 AM | 7/29/2024 7:30:45 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.Varovani_CH117_1_LTlow | RA03.1.1
07/29/2024 | SO11-ELI2 VZT7 FM ventilator privod → PORUCHA | 7/29/2024 12:01:51 AM | 7/29/2024 12:02:01 AM | SO11_VZT7_Ventilator_privod_ALARM/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [102]
07/28/2024 | Zaplava TraceTek severni strojna za E4 → PORUCHA | 7/28/2024 12:15:59 AM | 7/28/2024 1:52:37 PM | Zaplava_stroj_sever_tracetek_i_2PP_Bi-AL/PVb | RA02.02.3.1 LH 2PP severni str mala [062]
07/27/2024 | SO02 - KOTELNA - Rozdelovac chladu 14°C KRITICKA TEPLOTA | 7/27/2024 9:22:01 PM | 7/27/2024 9:22:16 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_2_GLV.T502_01a | RA02.4.1
07/27/2024 | SO03 - Chiller 1 PORUCHA TRIPOUT | 7/27/2024 1:24:15 PM | 7/29/2024 7:40:39 AM | SO03_Chiller_1_Stavy_jednotky_Mb_w/PVw | SO03_Chiller_1
07/27/2024 | SO03 - Zasobnik chlazene vody 14°C KRITICKA TEPLOTA | 7/27/2024 1:20:45 PM | 7/27/2024 1:21:00 PM | SO03_Strojovna_chladu_Teplota_zasobniku_spodni | RA03.1.1
07/27/2024 | SO03 - Chiller 1 - PORUCHA STOJE | 7/27/2024 1:19:26 PM | 7/29/2024 7:38:31 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.ErrSig_CH111_por.Alarm | RA03.1.1
07/27/2024 | SO03 - Chladici vez 1 - PORUCHA VENTILATORU | 7/27/2024 1:18:50 PM | 7/29/2024 7:38:35 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.ErrSig_CH117_1_Vpor.Alarm | RA03.1.1
07/26/2024 | 200A Porucha termostatu 3NP Shodiste L2 → PORUCHA | 7/26/2024 8:53:06 PM | 8/2/2024 10:14:01 AM | 200A_Porucha_Termostatu_1_Bi-AL/PVb | IRC-LH.S.03 (Schodiště L2) [200]
07/26/2024 | SERVER_LB_presna_klimatizace_AHU32C → PORUCHA | 7/26/2024 8:16:55 AM | 9/6/2024 8:06:44 AM | AHU32C_presna_klimatizace_ALARM/PVb | RA02.01.1.4 LB 1PP rozvodna NN [088]
07/24/2024 | SO02 - KOTELNA - Rozdelovac chladu 12°C VAROVNA TEPLOTA | 7/24/2024 2:02:23 PM | 7/29/2024 12:07:25 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_2_GLV.T502_01a | RA02.4.1
07/24/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → SELHÁNÍ | 7/24/2024 1:52:30 PM | 7/24/2024 1:59:21 PM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
07/24/2024 | TEST_ALARM_TLACITKO | 7/24/2024 12:12:03 PM | 7/24/2024 2:11:47 PM | TEST:ALARM | VirtualPLC
07/24/2024 | AHU07A Cerpadlo ohrev → PORUCHA | 7/24/2024 7:33:42 AM | 8/2/2024 7:01:08 AM | AHU07A_Čerpadlo_ohřívač_AL/PVb | RA1.3.1.1 str VZT multi 3NP [027]
07/24/2024 | SO11_HPC_CLUSTER_ZAPLAVA_VELKY_UNIK_ALARM | 7/24/2024 7:14:20 AM | 7/24/2024 8:11:02 AM | HPC_LPC_TraceTek_zaplava | HPC_LPC_CLUSTER_TraceTek
07/24/2024 | SO11_HPC_CLUSTER_DROBNY_UNIK_VODY | 7/24/2024 7:14:14 AM | 7/24/2024 8:17:45 AM | HPC_LPC_TraceTek_kontaminace | HPC_LPC_CLUSTER_TraceTek
07/24/2024 | AHU09AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 7/24/2024 7:05:56 AM | 7/29/2024 7:18:19 AM | AHU09AB_Maximální_vlhkost_vzduchu_AL/PVb | RA1.3.1.2 str VZT multi 3NP [028]
07/24/2024 | AHU04AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 7/24/2024 6:14:52 AM | 7/24/2024 6:32:35 AM | AHU04AB_Max.vlhkost_vzduchu_Bi-AL/PVb | RA1.4.1 str VZT admin strecha [030]
07/24/2024 | SO03 - Zasobnik chlazene vody 11°C VAROVNA TEPLOTA | 7/24/2024 5:59:50 AM | 7/29/2024 7:43:00 AM | SO03_Strojovna_chladu_Teplota_zasobniku_spodni | RA03.1.1
07/23/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA cerpadla UT3 VZT cestvy vzduch CT101.2 | 7/23/2024 11:41:42 PM | 7/25/2024 7:35:22 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Stavy_Topeni.Stavy_CT101_2 | RA02.4.1
07/23/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA cerpadla UT2 VZT Cirkulace CT105.2 | 7/23/2024 11:41:42 PM | 7/25/2024 7:51:17 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Stavy_Topeni.Stavy_CT105_2 | RA02.4.1
07/23/2024 | Ovladani svetel E6→ PORUCHA | 7/23/2024 5:25:03 PM | 7/30/2024 1:24:44 PM | Ovl_svetla_E6_Bv-AL/PVb | RA02.02.5.2 LH 2PP jizni str mala [091]
07/23/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → MAX hodnota | 7/23/2024 4:03:31 PM | 7/25/2024 11:21:19 AM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
07/23/2024 | AHU37C_Privod_Teplota_ME → MAX hodnota | 7/23/2024 3:59:24 PM | 7/24/2024 2:06:55 PM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
07/23/2024 | SO11-ELI2 VZT4-3 Cerpadlo ohrev → PORUCHA | 7/23/2024 8:04:37 AM | 8/22/2024 2:07:50 PM | SO11_VZT4-3_Cerpadlo_ohrivace_ALARM/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [101]
07/23/2024 | SO11-ELI2 VZT6 Cerpadlo ohrev → PORUCHA | 7/23/2024 8:04:37 AM | 8/22/2024 2:07:50 PM | SO11_VZT6_Cerpadlo_ohrivace_ALARM/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [101]
07/23/2024 | SO11-ELI2 VZT5 Cerpadlo ohrev → PORUCHA | 7/23/2024 8:04:37 AM | 8/22/2024 2:07:50 PM | SO11_VZT5_Cerpadlo_ohrivace_ALARM/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [101]
07/23/2024 | SO11-ELI2 VZT4-2 Cerpadlo ohrev → PORUCHA | 7/23/2024 8:04:37 AM | 8/22/2024 2:07:50 PM | SO11_VZT4-2_Cerpadlo_ohrivace_ALARM/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [101]
07/23/2024 | SO11-ELI2 VZT4-1 Cerpadlo ohrev → PORUCHA | 7/23/2024 8:04:37 AM | 8/22/2024 2:07:50 PM | SO11_VZT4-1_Cerpadlo_ohrivace_ALARM/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [101]
07/23/2024 | SO11-ELI2 VZT7 Cerpadlo ohrev → PORUCHA | 7/23/2024 8:03:36 AM | 8/19/2024 7:47:03 AM | SO11_VZT7_Cerpadlo_ohrivace_ALARM/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [102]
07/23/2024 | AHU04AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 7/23/2024 6:10:22 AM | 7/23/2024 6:38:08 AM | AHU04AB_Max.vlhkost_vzduchu_Bi-AL/PVb | RA1.4.1 str VZT admin strecha [030]
07/22/2024 | AHU10AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 7/22/2024 10:37:14 PM | 7/22/2024 11:38:18 PM | AHU10AB_Max_vlhkost_vzduchu_AL/PVb | RA1.3.1.3 str VZT multi 3NP [029]
07/22/2024 | AHU11AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 7/22/2024 7:16:43 PM | 7/22/2024 7:27:32 PM | AHU11AB_Max_vlhkost_vzduchu_AL/PVb | RA1.3.1.3 str VZT multi 3NP [029]
07/22/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA Cerpadla CH5 SERVER LB PRIMARNI - 104.2 | 7/22/2024 1:57:22 PM | 7/30/2024 5:44:07 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_2_Stavy_Chlazeni.Stavy_CCH104_2 | RA02.4.1
07/22/2024 | Zaplava severni strojovny 2NP + TraceTek S1+S2 → PORUCHA | 7/22/2024 1:01:24 PM | 7/22/2024 2:41:36 PM | Zaplava_strojov_2NP_dd_Bi-AL/PVb | RA02.3.1.1 LH 3NP severni str [070]
07/22/2024 | AHU37C_VP_Filtr1_AL → PORUCHA | 7/22/2024 11:26:01 AM | 9/21/2024 12:52:01 PM | AHU37C/VP_Filtr1_AL_PVb | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
07/22/2024 | Zaplava TraceTek severni strojna za E4 → PORUCHA | 7/22/2024 10:04:48 AM | 7/23/2024 7:32:19 PM | Zaplava_stroj_sever_tracetek_i_2PP_Bi-AL/PVb | RA02.02.3.1 LH 2PP severni str mala [062]
07/22/2024 | AHU09AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 7/22/2024 7:06:13 AM | 7/23/2024 7:32:59 AM | AHU09AB_Maximální_vlhkost_vzduchu_AL/PVb | RA1.3.1.2 str VZT multi 3NP [028]
07/22/2024 | SO03 - Zasobnik chlazene vody 11°C VAROVNA TEPLOTA | 7/22/2024 4:00:15 AM | 7/22/2024 2:30:45 PM | SO03_Strojovna_chladu_Teplota_zasobniku_spodni | RA03.1.1
07/21/2024 | SO02-AHU250C - Sumarni porucha | 7/21/2024 10:59:25 PM | 7/21/2024 11:14:18 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0211_3_Poruchy_AHU250C.Sig_Alm_War | AS14.1_RA02.1.1_L1-L2
07/21/2024 | SO02-AHU247C - Sumarni porucha | 7/21/2024 10:38:55 PM | 7/21/2024 11:10:05 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0211_2_Poruchy_AHU247C.Sig_Alm_War | AS14.1_RA02.1.1_L1-L2
07/21/2024 | SO02-AHU248C - Sumarni porucha | 7/21/2024 10:12:45 PM | 8/6/2024 3:29:02 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0211_3_Poruchy_AHU248C.Sig_Alm_War | AS14.1_RA02.1.1_L1-L2
07/21/2024 | AHU11AB Cerpadlo ohrev → PORUCHA | 7/21/2024 2:38:26 PM | 8/15/2024 8:28:42 AM | AHU11AB_Cerpadlo_ohrivace_AL/PVb | RA1.3.1.3 str VZT multi 3NP [029]
07/20/2024 | Ovladani svetel E6→ PORUCHA | 7/20/2024 4:32:18 PM | 7/23/2024 7:15:25 AM | Ovl_svetla_E6_Bv-AL/PVb | RA02.02.5.2 LH 2PP jizni str mala [091]
07/20/2024 | CESNET - Teplota chladici vody do serverovny varovna teplota 16°C → PORUCHA | 7/20/2024 3:29:12 PM | 7/20/2024 3:29:21 PM | Weintek Built-in CODESYS.Tags.Teploty.T_Nabeh_Serverovna_RS1_Chladici_Voda_50301b | AS294_052-Server_CESNET
07/20/2024 | SO02-AHU248C - Sumarni porucha | 7/20/2024 1:02:04 AM | 7/21/2024 10:04:34 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0211_3_Poruchy_AHU248C.Sig_Alm_War | AS14.1_RA02.1.1_L1-L2
07/19/2024 | SO02 - 1NP ZAPLAVA STROJOVNA ZA L1 - L2 | 7/19/2024 11:23:32 PM | 7/20/2024 6:16:57 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0211_1_Poruchy_Strojovna.ErrSig_LT663_01r.Alarm | AS14.1_RA02.1.1_L1-L2
07/19/2024 | SO02-Porucha cerpadla DEMI secundar CCH110.1b | 7/19/2024 11:23:30 PM | 7/21/2024 10:04:35 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0211_2_Stavy_Chlazeni.Stavy_CCH110_1b | AS14.1_RA02.1.1_L1-L2
07/19/2024 | SO02-Porucha cerpadla DEMI secundar CCH110.1a | 7/19/2024 11:23:30 PM | 7/21/2024 10:04:35 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0211_2_Stavy_Chlazeni.Stavy_CCH110_1a | AS14.1_RA02.1.1_L1-L2
07/19/2024 | Ovladani svetel E6→ PORUCHA | 7/19/2024 4:56:09 PM | 7/20/2024 8:42:39 AM | Ovl_svetla_E6_Bv-AL/PVb | RA02.02.5.2 LH 2PP jizni str mala [091]
07/19/2024 | AHU09AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 7/19/2024 7:06:32 AM | 7/19/2024 7:29:40 AM | AHU09AB_Maximální_vlhkost_vzduchu_AL/PVb | RA1.3.1.2 str VZT multi 3NP [028]
07/19/2024 | AHU04AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 7/19/2024 6:13:02 AM | 7/19/2024 6:35:08 AM | AHU04AB_Max.vlhkost_vzduchu_Bi-AL/PVb | RA1.4.1 str VZT admin strecha [030]
07/19/2024 | AHU47AB Maximalni vlhkost vzduchu privod → PORUCHA | 7/19/2024 1:10:33 AM | 7/19/2024 9:47:22 AM | AHU47AB_Max.vlhk_vzduchu_Bi-AL/PVb | RA02.3.1.7 LH 3NP severni str [076]
07/18/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA Cerpadla CH1 VZT - 105.2 | 7/18/2024 10:05:58 PM | 7/18/2024 10:06:28 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_3_Stavy_Chlazeni.Stavy_CCH105_2 | RA02.4.1
07/18/2024 | SO02-AHU248C - Sumarni porucha | 7/18/2024 9:15:48 PM | 7/20/2024 1:01:59 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0211_3_Poruchy_AHU248C.Sig_Alm_War | AS14.1_RA02.1.1_L1-L2
07/18/2024 | SO02 - 1NP ZAPLAVA STROJOVNA ZA L1 - L2 | 7/18/2024 9:14:05 PM | 7/18/2024 11:23:45 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0211_1_Poruchy_Strojovna.ErrSig_LT663_01r.Alarm | AS14.1_RA02.1.1_L1-L2
07/18/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA KOTEL 2 | 7/18/2024 8:38:30 PM | 7/18/2024 8:40:30 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Stavy_Topeni.Stavy_K1_2 | RA02.4.1
07/18/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA KOTEL 1 | 7/18/2024 8:38:30 PM | 7/18/2024 8:40:30 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Stavy_Topeni.Stavy_K1_1 | RA02.4.1
07/18/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA cerpadla UT3 VZT cestvy vzduch CT101.2 | 7/18/2024 8:37:36 PM | 7/23/2024 11:41:37 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Stavy_Topeni.Stavy_CT101_2 | RA02.4.1
07/18/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA cerpadla UT3 VZT cestvy vzduch CT101.1 | 7/18/2024 8:37:36 PM | 7/23/2024 11:41:37 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Stavy_Topeni.Stavy_CT101_1 | RA02.4.1
07/18/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA cerpadla UT2 VZT Cirkulace CT105.2 | 7/18/2024 8:37:36 PM | 7/23/2024 11:41:37 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Stavy_Topeni.Stavy_CT105_2 | RA02.4.1
07/18/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA cerpadla UT2 VZT Cirkulace CT105.1 | 7/18/2024 8:37:36 PM | 7/19/2024 11:18:57 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Stavy_Topeni.Stavy_CT105_1 | RA02.4.1
07/18/2024 | AHU227C_Privod_Teplota_ME → MAX hodnota | 7/18/2024 7:40:44 PM | 7/19/2024 12:13:45 AM | AHU227C/AHU227C Relativní vlhkost přívod | RA02.02.3.2 LH 2PP severni str mala [063]
07/18/2024 | AHU37C_DOH_Tvratna_ME → MIN hodnota | 7/18/2024 7:35:48 PM | 7/19/2024 1:49:56 PM | AHU37C/DOH_Tvratna_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
07/18/2024 | AHU225C_Privod_Teplota_ME → MAX hodnota | 7/18/2024 7:23:42 PM | 7/19/2024 12:26:17 AM | AHU225C/AHU225C Relativní vlhkost přívod | RA02.02.3.1 LH 2PP severni str mala [062]
07/18/2024 | Ovladani svetel E6→ PORUCHA | 7/18/2024 4:42:02 PM | 7/19/2024 7:11:38 AM | Ovl_svetla_E6_Bv-AL/PVb | RA02.02.5.2 LH 2PP jizni str mala [091]
07/18/2024 | AHU37C_VP_Filtr1_AL → PORUCHA | 7/18/2024 3:13:24 PM | 7/22/2024 7:18:25 AM | AHU37C/VP_Filtr1_AL_PVb | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
07/18/2024 | AHU07A Cerpadlo ohrev → PORUCHA | 7/18/2024 8:07:59 AM | 7/22/2024 7:20:05 AM | AHU07A_Čerpadlo_ohřívač_AL/PVb | RA1.3.1.1 str VZT multi 3NP [027]
07/18/2024 | AHU09AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 7/18/2024 7:05:24 AM | 7/18/2024 7:30:04 AM | AHU09AB_Maximální_vlhkost_vzduchu_AL/PVb | RA1.3.1.2 str VZT multi 3NP [028]
07/18/2024 | SO03 - Chladici vez 1 - PORUCHA CERPADLA | 7/18/2024 6:22:47 AM | 7/18/2024 8:36:47 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.ErrSig_CH117_1_Cpor.Alarm | RA03.1.1
07/18/2024 | AHU04AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 7/18/2024 6:09:51 AM | 7/18/2024 6:31:44 AM | AHU04AB_Max.vlhkost_vzduchu_Bi-AL/PVb | RA1.4.1 str VZT admin strecha [030]
07/18/2024 | AHU37C_DOH_Tvratna_ME → MIN hodnota | 7/18/2024 4:04:18 AM | 7/18/2024 2:52:34 PM | AHU37C/DOH_Tvratna_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
07/18/2024 | SO02 - 1NP ZAPLAVA STROJOVNA ZA L1 - L2 | 7/18/2024 12:33:14 AM | 7/18/2024 9:13:55 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0211_1_Poruchy_Strojovna.ErrSig_LT663_01r.Alarm | AS14.1_RA02.1.1_L1-L2
07/18/2024 | SO02-AHU248C - Sumarni porucha | 7/18/2024 12:33:11 AM | 7/18/2024 9:15:43 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0211_3_Poruchy_AHU248C.Sig_Alm_War | AS14.1_RA02.1.1_L1-L2
07/17/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA Cerpadla CH1 VZT - 105.2 | 7/17/2024 11:23:57 PM | 7/18/2024 9:58:43 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_3_Stavy_Chlazeni.Stavy_CCH105_2 | RA02.4.1
07/17/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA Cerpadla CH1 VZT - 105.1 | 7/17/2024 11:23:57 PM | 7/17/2024 11:43:12 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_3_Stavy_Chlazeni.Stavy_CCH105_1 | RA02.4.1
07/17/2024 | SO02 - KOTELNA - AHU56A - Zaneseni filtru | 7/17/2024 11:13:19 PM | 7/31/2024 10:45:09 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Poruchy_AHU56A.ErrSig_DP56_04a.Alarm | RA02.4.1
07/17/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA Cerpadla CH3 FCU OF - 101.2 | 7/17/2024 11:09:34 PM | 7/17/2024 11:10:04 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_3_Stavy_Chlazeni.Stavy_CCH101_2 | RA02.4.1
07/17/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA Cerpadla CH1 VZT - 105.2 | 7/17/2024 10:40:42 PM | 7/17/2024 11:23:52 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_3_Stavy_Chlazeni.Stavy_CCH105_2 | RA02.4.1
07/17/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA Cerpadla CH1 VZT - 105.1 | 7/17/2024 10:40:42 PM | 7/17/2024 11:23:52 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_3_Stavy_Chlazeni.Stavy_CCH105_1 | RA02.4.1
07/17/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA VENTILATORU AHU56A | 7/17/2024 8:39:33 PM | 7/17/2024 11:13:19 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Stavy_AHU56A.Stavy_V56A_01 | RA02.4.1
07/17/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA El.ohrivace AHU56A | 7/17/2024 8:39:33 PM | 7/17/2024 11:13:19 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Stavy_AHU56A.Stavy_O56A | RA02.4.1
07/17/2024 | SO02 - KOTELNA - PORCUHA vetrani kotelny AHU56A | 7/17/2024 8:39:33 PM | 7/17/2024 11:13:19 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Poruchy_AHU56A.Sig_Alm_War | RA02.4.1
07/17/2024 | SO02 - KOTELNA - PORCUHA Ventilatoru AHU56A | 7/17/2024 8:39:33 PM | 7/17/2024 11:13:19 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Poruchy_AHU56A.ErrSig_V56A_01_por.Alarm | RA02.4.1
07/17/2024 | SO02 - KOTELNA - AHU56A - Protimrazova ochrana | 7/17/2024 8:39:33 PM | 7/17/2024 11:13:19 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Poruchy_AHU56A.ErrSig_TT56_03.Alarm | RA02.4.1
07/17/2024 | AHU227C_Privod_Teplota_ME → MAX hodnota | 7/17/2024 7:40:22 PM | 7/18/2024 12:14:07 AM | AHU227C/AHU227C Relativní vlhkost přívod | RA02.02.3.2 LH 2PP severni str mala [063]
07/17/2024 | AHU225C_Privod_Teplota_ME → MAX hodnota | 7/17/2024 7:23:33 PM | 7/18/2024 12:26:32 AM | AHU225C/AHU225C Relativní vlhkost přívod | RA02.02.3.1 LH 2PP severni str mala [062]
07/17/2024 | AHU47AB Maximalni vlhkost vzduchu privod → PORUCHA | 7/17/2024 6:29:41 PM | 7/18/2024 10:05:11 AM | AHU47AB_Max.vlhk_vzduchu_Bi-AL/PVb | RA02.3.1.7 LH 3NP severni str [076]
07/17/2024 | Ovladani svetel E6→ PORUCHA | 7/17/2024 5:30:34 PM | 7/18/2024 6:42:17 AM | Ovl_svetla_E6_Bv-AL/PVb | RA02.02.5.2 LH 2PP jizni str mala [091]
07/17/2024 | SO02 - KOTELNA - AHU56A - Zaneseni filtru | 7/17/2024 5:16:20 PM | 7/17/2024 8:39:33 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Poruchy_AHU56A.ErrSig_DP56_04a.Alarm | RA02.4.1
07/17/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA cerpadla UT7 LB radiatory CT107.2 | 7/17/2024 5:02:22 PM | 7/17/2024 11:13:31 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Stavy_Topeni.Stavy_CT107_2 | RA02.4.1
07/17/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA cerpadla UT7 LB radiatory CT107.1 | 7/17/2024 5:02:22 PM | 7/17/2024 11:13:31 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Stavy_Topeni.Stavy_CT107_1 | RA02.4.1
07/17/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA cerpadla UT6 OF radiatory CT102.2 | 7/17/2024 5:02:22 PM | 7/17/2024 11:13:31 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Stavy_Topeni.Stavy_CT102_2 | RA02.4.1
07/17/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA cerpadla UT6 OF radiatory CT102.1 | 7/17/2024 5:02:22 PM | 7/17/2024 11:13:31 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Stavy_Topeni.Stavy_CT102_1 | RA02.4.1
07/17/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA cerpadla UT5 podlahove topeni CT103.2 | 7/17/2024 5:02:22 PM | 7/17/2024 11:13:35 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Stavy_Topeni.Stavy_CT103_2 | RA02.4.1
07/17/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA cerpadla UT5 podlahove topeni CT103.1 | 7/17/2024 5:02:22 PM | 7/17/2024 11:13:35 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Stavy_Topeni.Stavy_CT103_1 | RA02.4.1
07/17/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA cerpadla UT4 MF radiatory CT106.2 | 7/17/2024 5:02:22 PM | 7/17/2024 11:13:35 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Stavy_Topeni.Stavy_CT106_2 | RA02.4.1
07/17/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA cerpadla UT4 MF radiatory CT106.1 | 7/17/2024 5:02:22 PM | 7/17/2024 11:13:35 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Stavy_Topeni.Stavy_CT106_1 | RA02.4.1
07/17/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA Cerpadla CH4 FCU LB - 102.2 | 7/17/2024 5:02:18 PM | 7/17/2024 10:40:39 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_3_Stavy_Chlazeni.Stavy_CCH102_2 | RA02.4.1
07/17/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA Cerpadla CH4 FCU LB - 102.1 | 7/17/2024 5:02:18 PM | 7/17/2024 10:40:39 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_3_Stavy_Chlazeni.Stavy_CCH102_1 | RA02.4.1
07/17/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA Cerpadla CH3 FCU OF - 101.1 | 7/17/2024 5:02:18 PM | 7/17/2024 10:40:39 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_3_Stavy_Chlazeni.Stavy_CCH101_1 | RA02.4.1
07/17/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA Cerpadla CH3 FCU OF - 101.2 | 7/17/2024 5:02:18 PM | 7/17/2024 10:40:39 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_3_Stavy_Chlazeni.Stavy_CCH101_2 | RA02.4.1
07/17/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA Cerpadla CH2 FCU MF - 103.2 | 7/17/2024 5:02:18 PM | 7/17/2024 10:40:38 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_3_Stavy_Chlazeni.Stavy_CCH103_2 | RA02.4.1
07/17/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA Cerpadla CH2 FCU MF - 103.1 | 7/17/2024 5:02:18 PM | 7/17/2024 10:40:38 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_3_Stavy_Chlazeni.Stavy_CCH103_1 | RA02.4.1
07/17/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA Cerpadla CH10 VZT CP - 115.2 | 7/17/2024 5:02:18 PM | 7/17/2024 10:40:38 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_3_Stavy_Chlazeni.Stavy_CCH115_2 | RA02.4.1
07/17/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA Cerpadla CH10 VZT CP - 115.1 | 7/17/2024 5:02:18 PM | 7/17/2024 10:40:38 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_3_Stavy_Chlazeni.Stavy_CCH115_1 | RA02.4.1
07/17/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA VENTILATORU EF21B | 7/17/2024 5:02:16 PM | 7/17/2024 5:16:21 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_3_Stavy_EF21B.Stavy_FM21B_02 | RA02.4.1
07/17/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA VENTILATORU EF20B | 7/17/2024 5:02:16 PM | 7/17/2024 5:16:21 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_3_Stavy_EF20B.Stavy_FM20B_02 | RA02.4.1
07/17/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA VENTILATORU AHU56A | 7/17/2024 5:02:15 PM | 7/17/2024 5:16:20 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Stavy_AHU56A.Stavy_V56A_01 | RA02.4.1
07/17/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA El.ohrivace AHU56A | 7/17/2024 5:02:15 PM | 7/17/2024 5:16:20 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Stavy_AHU56A.Stavy_O56A | RA02.4.1
07/17/2024 | SO02 - KOTELNA - PORCUHA vetrani kotelny AHU56A | 7/17/2024 5:02:15 PM | 7/17/2024 5:16:20 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Poruchy_AHU56A.Sig_Alm_War | RA02.4.1
07/17/2024 | SO02 - KOTELNA - AHU56A - Protimrazova ochrana | 7/17/2024 5:02:15 PM | 7/17/2024 5:16:20 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Poruchy_AHU56A.ErrSig_TT56_03.Alarm | RA02.4.1
07/17/2024 | SO02 - KOTELNA - PORCUHA Ventilatoru AHU56A | 7/17/2024 5:02:15 PM | 7/17/2024 5:16:20 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Poruchy_AHU56A.ErrSig_V56A_01_por.Alarm | RA02.4.1
07/17/2024 | AHU09AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 7/17/2024 3:44:55 PM | 7/17/2024 4:07:08 PM | AHU09AB_Maximální_vlhkost_vzduchu_AL/PVb | RA1.3.1.2 str VZT multi 3NP [028]
07/17/2024 | SO03 - Chladici vez 1 - PORUCHA CERPADLA | 7/17/2024 3:12:00 PM | 7/18/2024 6:22:42 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.ErrSig_CH117_1_Cpor.Alarm | RA03.1.1
07/17/2024 | AHU37C_Privod_VlhkostRel_ME → SELHÁNÍ | 7/17/2024 3:01:38 PM | 7/23/2024 3:59:24 PM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
07/17/2024 | AHU37C_Privod_Teplota_ME → MAX hodnota | 7/17/2024 2:49:10 PM | 7/17/2024 3:01:38 PM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
07/17/2024 | SO03 - Chladici vez 1 - PORUCHA CERPADLA | 7/17/2024 2:45:50 PM | 7/17/2024 3:11:55 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.ErrSig_CH117_1_Cpor.Alarm | RA03.1.1
07/17/2024 | AHU241C_VP_FmPorucha_AL → PORUCHA | 7/17/2024 1:04:50 PM | 12/12/2024 7:01:04 PM | AHU241C/VP_FmPorucha_AL_PVb | RA02.02.5.2 LH 2PP jizni str mala [091]
07/17/2024 | AHU70C_Prostor_VlhkostRel1_ME → MIN hodnota | 7/17/2024 1:02:17 PM | 7/17/2024 1:02:51 PM | AHU70C/Prostor_VlhkostRel1_ME_PVf | RA02.02.5.2 LH 2PP jizni str mala [091]
07/17/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → MAX hodnota | 7/17/2024 11:23:23 AM | 7/17/2024 11:23:35 AM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
07/17/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → SELHÁNÍ | 7/17/2024 11:07:08 AM | 7/23/2024 4:03:31 PM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
07/17/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → MIN hodnota | 7/17/2024 11:06:41 AM | 7/17/2024 11:07:08 AM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
07/17/2024 | AHU37C_Privod_VlhkostRel_ME → SELHÁNÍ | 7/17/2024 10:51:31 AM | 7/17/2024 2:49:10 PM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
07/17/2024 | AHU37C_Privod_Teplota_ME → MAX hodnota | 7/17/2024 10:48:38 AM | 7/17/2024 10:51:31 AM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
07/17/2024 | AHU230C_Odtah_VlhkostRel_ME → MAX hodnota | 7/17/2024 12:21:38 AM | 7/17/2024 9:14:55 AM | AHU230C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.3.3 LH 2PP severni str mala [064]
07/16/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA Cerpadla CH5 SERVER LB PRIMARNI - 104.2 | 7/16/2024 11:14:39 PM | 7/16/2024 11:52:14 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_2_Stavy_Chlazeni.Stavy_CCH104_2 | RA02.4.1
07/16/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA Cerpadla CH5 SERVER LB PRIMARNI - 104.1 | 7/16/2024 11:14:39 PM | 7/16/2024 11:41:39 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_2_Stavy_Chlazeni.Stavy_CCH104_1 | RA02.4.1
07/16/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA Cerpadla CH1 VZT - 105.2 | 7/16/2024 11:14:22 PM | 7/17/2024 10:40:37 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_3_Stavy_Chlazeni.Stavy_CCH105_2 | RA02.4.1
07/16/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA Cerpadla CH1 VZT - 105.1 | 7/16/2024 11:14:22 PM | 7/17/2024 10:40:37 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_3_Stavy_Chlazeni.Stavy_CCH105_1 | RA02.4.1
07/16/2024 | AHU227C_Privod_Teplota_ME → MAX hodnota | 7/16/2024 7:41:00 PM | 7/17/2024 12:14:19 AM | AHU227C/AHU227C Relativní vlhkost přívod | RA02.02.3.2 LH 2PP severni str mala [063]
07/16/2024 | AHU225C_Privod_Teplota_ME → MAX hodnota | 7/16/2024 7:24:31 PM | 7/17/2024 12:25:44 AM | AHU225C/AHU225C Relativní vlhkost přívod | RA02.02.3.1 LH 2PP severni str mala [062]
07/16/2024 | Ovladani svetel E6→ PORUCHA | 7/16/2024 5:58:24 PM | 7/17/2024 7:12:04 AM | Ovl_svetla_E6_Bv-AL/PVb | RA02.02.5.2 LH 2PP jizni str mala [091]
07/16/2024 | AHU37C_Privod_Teplota_ME → MIN hodnota | 7/16/2024 12:50:23 PM | 7/17/2024 9:16:02 AM | AHU37C/Privod_Teplota_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
07/16/2024 | AHU37C_DOH_Tvratna_ME → MIN hodnota | 7/16/2024 12:26:06 PM | 7/17/2024 9:15:49 AM | AHU37C/DOH_Tvratna_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
07/16/2024 | AHU37C_Privod_VlhkostRel_ME → SELHÁNÍ | 7/16/2024 12:13:39 PM | 7/17/2024 10:48:38 AM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
07/16/2024 | AHU37C_Privod_Teplota_ME → MAX hodnota | 7/16/2024 11:48:39 AM | 7/16/2024 12:19:31 PM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
07/16/2024 | SO11 HPC CLUSTER PORUCHA CHLADICI JEDNOTKY LCP5 | 7/16/2024 11:08:01 AM | 11/5/2024 11:24:27 AM | CHL_LCP5_SDRUZENA_PORUCHA_Mb_xAL/PVx | ModBus-Wago
07/16/2024 | SO03 - Chladici vez 1 - NIZKA HLADINA | 7/16/2024 8:12:29 AM | 7/18/2024 8:34:17 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.Varovani_CH117_1_LTlow | RA03.1.1
07/16/2024 | AHU37C_VP_Klapka_AL → PORUCHA | 7/16/2024 7:20:50 AM | 7/16/2024 11:49:30 AM | AHU37C/VP_Klapka_AL_PVb | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
07/16/2024 | AHU37C_Privod_Teplota_ME → MAX hodnota | 7/16/2024 1:27:17 AM | 7/16/2024 8:08:26 AM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
07/16/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → SELHÁNÍ | 7/16/2024 1:15:23 AM | 7/17/2024 11:06:41 AM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
07/15/2024 | AHU47AB Maximalni vlhkost vzduchu privod → PORUCHA | 7/15/2024 8:56:45 PM | 7/17/2024 9:20:42 AM | AHU47AB_Max.vlhk_vzduchu_Bi-AL/PVb | RA02.3.1.7 LH 3NP severni str [076]
07/15/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → MAX hodnota | 7/15/2024 8:40:35 PM | 7/16/2024 1:15:23 AM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
07/15/2024 | AHU227C_Privod_Teplota_ME → MAX hodnota | 7/15/2024 7:43:58 PM | 7/16/2024 12:14:08 AM | AHU227C/AHU227C Relativní vlhkost přívod | RA02.02.3.2 LH 2PP severni str mala [063]
07/15/2024 | SO02 - KOTELNA - AHU56A - Prucha teplomeru ohrivace | 7/15/2024 7:37:32 PM | 7/15/2024 9:00:12 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Poruchy_AHU56A.ErrSig_T56_02.Alarm | RA02.4.1
07/15/2024 | SO02 - KOTELNA - AHU56A - Prucha teplomeru nasavani | 7/15/2024 7:37:32 PM | 7/15/2024 9:00:12 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Poruchy_AHU56A.ErrSig_T56_01b.Alarm | RA02.4.1
07/15/2024 | SO02 - KOTELNA - AHU56A - Prucha teplomeru privod | 7/15/2024 7:37:32 PM | 7/15/2024 9:00:12 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Poruchy_AHU56A.ErrSig_T56_01a.Alarm | RA02.4.1
07/15/2024 | AHU225C_Privod_Teplota_ME → MAX hodnota | 7/15/2024 7:26:33 PM | 7/16/2024 12:24:56 AM | AHU225C/AHU225C Relativní vlhkost přívod | RA02.02.3.1 LH 2PP severni str mala [062]
07/15/2024 | SO02 - KOTELNA - PORCUHA vetrani kotelny AHU56A | 7/15/2024 6:33:34 PM | 7/15/2024 6:37:04 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Poruchy_AHU56A.Sig_Alm_War | RA02.4.1
07/15/2024 | SO02 - KOTELNA - AHU56A - Zaneseni filtru | 7/15/2024 6:33:34 PM | 7/17/2024 5:02:15 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Poruchy_AHU56A.ErrSig_DP56_04a.Alarm | RA02.4.1
07/15/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA Cerpadla CH5 SERVER LB PRIMARNI - 104.2 | 7/15/2024 6:26:44 PM | 7/16/2024 11:14:34 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_2_Stavy_Chlazeni.Stavy_CCH104_2 | RA02.4.1
07/15/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA Cerpadla CH5 SERVER LB PRIMARNI - 104.1 | 7/15/2024 6:26:44 PM | 7/16/2024 11:14:34 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_2_Stavy_Chlazeni.Stavy_CCH104_1 | RA02.4.1
07/15/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA Cerpadla CH10 VZT LB - 107.2 | 7/15/2024 6:26:43 PM | 7/15/2024 9:53:38 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_2_Stavy_Chlazeni.Stavy_CCH107_2 | RA02.4.1
07/15/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA Cerpadla CH10 VZT LB - 107.1 | 7/15/2024 6:26:43 PM | 7/15/2024 9:37:28 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_2_Stavy_Chlazeni.Stavy_CCH107_1 | RA02.4.1
07/15/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA Cerpadla CH1 VZT - 105.2 | 7/15/2024 6:26:38 PM | 7/16/2024 11:14:17 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_3_Stavy_Chlazeni.Stavy_CCH105_2 | RA02.4.1
07/15/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA Cerpadla CH1 VZT - 105.1 | 7/15/2024 6:26:38 PM | 7/16/2024 11:14:17 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_3_Stavy_Chlazeni.Stavy_CCH105_1 | RA02.4.1
07/15/2024 | Ovladani svetel E6→ PORUCHA | 7/15/2024 6:03:20 PM | 7/16/2024 6:58:46 AM | Ovl_svetla_E6_Bv-AL/PVb | RA02.02.5.2 LH 2PP jizni str mala [091]
07/15/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA Cerpadla CH3 FCU OF - 101.1 | 7/15/2024 5:57:13 PM | 7/15/2024 6:21:11 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_3_Stavy_Chlazeni.Stavy_CCH101_1 | RA02.4.1
07/15/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA Cerpadla CH3 FCU OF - 101.2 | 7/15/2024 5:57:13 PM | 7/15/2024 6:21:11 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_3_Stavy_Chlazeni.Stavy_CCH101_2 | RA02.4.1
07/15/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA klapky privodu AHU56A | 7/15/2024 5:47:03 PM | 7/15/2024 6:36:59 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Stavy_AHU56A.Stavy_KL56_06 | RA02.4.1
07/15/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA cerpadla UT7 LB radiatory CT107.2 | 7/15/2024 5:45:35 PM | 7/15/2024 8:53:09 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Stavy_Topeni.Stavy_CT107_2 | RA02.4.1
07/15/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA cerpadla UT7 LB radiatory CT107.1 | 7/15/2024 5:45:35 PM | 7/15/2024 8:53:09 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Stavy_Topeni.Stavy_CT107_1 | RA02.4.1
07/15/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA cerpadla UT6 OF radiatory CT102.2 | 7/15/2024 5:45:35 PM | 7/15/2024 8:53:13 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Stavy_Topeni.Stavy_CT102_2 | RA02.4.1
07/15/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA cerpadla UT6 OF radiatory CT102.1 | 7/15/2024 5:45:35 PM | 7/15/2024 8:53:13 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Stavy_Topeni.Stavy_CT102_1 | RA02.4.1
07/15/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA cerpadla UT5 podlahove topeni CT103.2 | 7/15/2024 5:45:35 PM | 7/15/2024 8:53:13 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Stavy_Topeni.Stavy_CT103_2 | RA02.4.1
07/15/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA cerpadla UT5 podlahove topeni CT103.1 | 7/15/2024 5:45:35 PM | 7/15/2024 8:53:13 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Stavy_Topeni.Stavy_CT103_1 | RA02.4.1
07/15/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA cerpadla UT4 MF radiatory CT106.2 | 7/15/2024 5:45:34 PM | 7/15/2024 8:53:13 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Stavy_Topeni.Stavy_CT106_2 | RA02.4.1
07/15/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA cerpadla UT4 MF radiatory CT106.1 | 7/15/2024 5:45:34 PM | 7/15/2024 8:53:13 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Stavy_Topeni.Stavy_CT106_1 | RA02.4.1
07/15/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA cerpadla UT3 VZT cestvy vzduch CT101.2 | 7/15/2024 5:45:34 PM | 7/18/2024 8:37:31 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Stavy_Topeni.Stavy_CT101_2 | RA02.4.1
07/15/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA cerpadla UT3 VZT cestvy vzduch CT101.1 | 7/15/2024 5:45:34 PM | 7/18/2024 8:37:31 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Stavy_Topeni.Stavy_CT101_1 | RA02.4.1
07/15/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA El.ohrivace AHU56A | 7/15/2024 5:45:28 PM | 7/15/2024 9:00:12 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Stavy_AHU56A.Stavy_O56A | RA02.4.1
07/15/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA VENTILATORU AHU56A | 7/15/2024 5:45:28 PM | 7/15/2024 9:00:12 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Stavy_AHU56A.Stavy_V56A_01 | RA02.4.1
07/15/2024 | SO02 - KOTELNA - PORCUHA vetrani kotelny AHU56A | 7/15/2024 5:45:28 PM | 7/15/2024 9:01:02 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Poruchy_AHU56A.Sig_Alm_War | RA02.4.1
07/15/2024 | SO02 - KOTELNA - PORCUHA Ventilatoru AHU56A | 7/15/2024 5:45:28 PM | 7/15/2024 9:00:12 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Poruchy_AHU56A.ErrSig_V56A_01_por.Alarm | RA02.4.1
07/15/2024 | SO02 - KOTELNA - AHU56A - Protimrazova ochrana | 7/15/2024 5:45:28 PM | 7/15/2024 9:01:02 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Poruchy_AHU56A.ErrSig_TT56_03.Alarm | RA02.4.1
07/15/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA cerpadla UT2 VZT Cirkulace CT105.2 | 7/15/2024 5:39:59 PM | 7/18/2024 8:37:31 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Stavy_Topeni.Stavy_CT105_2 | RA02.4.1
07/15/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA cerpadla UT2 VZT Cirkulace CT105.1 | 7/15/2024 5:39:59 PM | 7/18/2024 8:37:31 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Stavy_Topeni.Stavy_CT105_1 | RA02.4.1
07/15/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA KOTEL 2 | 7/15/2024 4:45:54 PM | 7/18/2024 8:38:25 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Stavy_Topeni.Stavy_K1_2 | RA02.4.1
07/15/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA KOTEL 1 | 7/15/2024 4:45:48 PM | 7/18/2024 8:38:25 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Stavy_Topeni.Stavy_K1_1 | RA02.4.1
07/15/2024 | AHU37C_VP_Klapka_AL → PORUCHA | 7/15/2024 3:30:41 PM | 7/15/2024 3:31:00 PM | AHU37C/VP_Klapka_AL_PVb | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
07/15/2024 | Vzduchova sprcha AHU121C → PORUCHA | 7/15/2024 9:36:51 AM | 7/15/2024 9:37:21 AM | AHU121C_Vzduchova_sprcha_Bi-AL/PVb | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
07/15/2024 | Bezpečnostní_tlačítko_SO02_rozvadec_R.LB.02.10 → PORUCHA | 7/15/2024 9:11:01 AM | 7/15/2024 9:48:16 AM | Bezpečnostní_tlačítko_RLB.02.10_ALARM/PVb | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
07/15/2024 | AHU37C_VP_Klapka_AL → PORUCHA | 7/15/2024 7:17:03 AM | 7/15/2024 7:17:22 AM | AHU37C/VP_Klapka_AL_PVb | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
07/15/2024 | AHU230C_Odtah_VlhkostRel_ME → MAX hodnota | 7/15/2024 12:19:12 AM | 7/15/2024 6:11:03 AM | AHU230C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.3.3 LH 2PP severni str mala [064]
07/15/2024 | SO11-ELI2 VZT7 FM ventilator privod → PORUCHA | 7/15/2024 12:01:51 AM | 7/15/2024 12:02:01 AM | SO11_VZT7_Ventilator_privod_ALARM/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [102]
07/14/2024 | AHU47AB Maximalni vlhkost vzduchu privod → PORUCHA | 7/14/2024 8:57:17 PM | 7/15/2024 10:45:10 AM | AHU47AB_Max.vlhk_vzduchu_Bi-AL/PVb | RA02.3.1.7 LH 3NP severni str [076]
07/14/2024 | AHU37C_Privod_Teplota_ME → MAX hodnota | 7/14/2024 3:23:23 PM | 7/15/2024 7:43:59 AM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
07/14/2024 | AHU37C_VP_Klapka_AL → PORUCHA | 7/14/2024 8:01:44 AM | 7/14/2024 8:02:02 AM | AHU37C/VP_Klapka_AL_PVb | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
07/14/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → SELHÁNÍ | 7/14/2024 1:38:00 AM | 7/14/2024 2:12:24 PM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
07/13/2024 | Ovladani svetel E6→ PORUCHA | 7/13/2024 4:58:21 PM | 7/15/2024 7:13:03 AM | Ovl_svetla_E6_Bv-AL/PVb | RA02.02.5.2 LH 2PP jizni str mala [091]
07/13/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → MAX hodnota | 7/13/2024 2:44:54 PM | 7/15/2024 2:23:24 PM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
07/13/2024 | AHU321A dP cerpadlo ohrev → PORUCHA | 7/13/2024 7:14:04 AM | 7/22/2024 7:18:24 AM | AHU321A_dP_cerp_OHR_Bv-AL/PVb | RA02.3.1.2 LH 3NP severni str [071]
07/12/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA Cerpadla CH10 VZT LB - 107.2 | 7/12/2024 11:48:40 PM | 7/15/2024 6:26:33 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_2_Stavy_Chlazeni.Stavy_CCH107_2 | RA02.4.1
07/12/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA Cerpadla CH10 VZT LB - 107.1 | 7/12/2024 11:48:40 PM | 7/15/2024 6:26:33 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_2_Stavy_Chlazeni.Stavy_CCH107_1 | RA02.4.1
07/12/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA Cerpadla CH1 VZT - 105.2 | 7/12/2024 11:48:40 PM | 7/15/2024 6:26:33 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_3_Stavy_Chlazeni.Stavy_CCH105_2 | RA02.4.1
07/12/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA Cerpadla CH1 VZT - 105.1 | 7/12/2024 11:48:40 PM | 7/15/2024 6:26:33 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_3_Stavy_Chlazeni.Stavy_CCH105_1 | RA02.4.1
07/12/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA Cerpadla CH5 SERVER LB PRIMARNI - 104.2 | 7/12/2024 11:47:51 PM | 7/15/2024 6:26:34 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_2_Stavy_Chlazeni.Stavy_CCH104_2 | RA02.4.1
07/12/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA Cerpadla CH5 SERVER LB PRIMARNI - 104.1 | 7/12/2024 11:47:51 PM | 7/15/2024 6:26:34 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_2_Stavy_Chlazeni.Stavy_CCH104_1 | RA02.4.1
07/12/2024 | AHU04AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 7/12/2024 11:27:45 PM | 7/13/2024 6:15:14 AM | AHU04AB_Max.vlhkost_vzduchu_Bi-AL/PVb | RA1.4.1 str VZT admin strecha [030]
07/12/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA Cerpadla CH10 VZT LB - 107.2 | 7/12/2024 10:44:35 PM | 7/12/2024 11:48:35 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_2_Stavy_Chlazeni.Stavy_CCH107_2 | RA02.4.1
07/12/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA Cerpadla CH10 VZT LB - 107.1 | 7/12/2024 10:44:35 PM | 7/12/2024 11:48:35 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_2_Stavy_Chlazeni.Stavy_CCH107_1 | RA02.4.1
07/12/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA Cerpadla CH1 VZT - 105.2 | 7/12/2024 10:44:35 PM | 7/12/2024 11:48:35 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_3_Stavy_Chlazeni.Stavy_CCH105_2 | RA02.4.1
07/12/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA Cerpadla CH1 VZT - 105.1 | 7/12/2024 10:44:35 PM | 7/12/2024 11:48:35 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_3_Stavy_Chlazeni.Stavy_CCH105_1 | RA02.4.1
07/12/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA KOTEL 2 | 7/12/2024 10:44:34 PM | 7/15/2024 2:22:54 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Stavy_Topeni.Stavy_K1_2 | RA02.4.1
07/12/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA KOTEL 1 | 7/12/2024 10:44:33 PM | 7/15/2024 2:22:53 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Stavy_Topeni.Stavy_K1_1 | RA02.4.1
07/12/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA Cerpadla CH5 SERVER LB PRIMARNI - 104.2 | 7/12/2024 10:44:31 PM | 7/12/2024 11:47:46 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_2_Stavy_Chlazeni.Stavy_CCH104_2 | RA02.4.1
07/12/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA Cerpadla CH5 SERVER LB PRIMARNI - 104.1 | 7/12/2024 10:44:31 PM | 7/12/2024 11:47:46 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_2_Stavy_Chlazeni.Stavy_CCH104_1 | RA02.4.1
07/12/2024 | AHU09AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 7/12/2024 10:15:56 PM | 7/13/2024 8:04:28 AM | AHU09AB_Maximální_vlhkost_vzduchu_AL/PVb | RA1.3.1.2 str VZT multi 3NP [028]
07/12/2024 | AHU227C_Privod_Teplota_ME → MAX hodnota | 7/12/2024 8:29:16 PM | 7/15/2024 12:12:14 AM | AHU227C/AHU227C Relativní vlhkost přívod | RA02.02.3.2 LH 2PP severni str mala [063]
07/12/2024 | AHU225C_Privod_Teplota_ME → MAX hodnota | 7/12/2024 7:35:11 PM | 7/15/2024 12:23:45 AM | AHU225C/AHU225C Relativní vlhkost přívod | RA02.02.3.1 LH 2PP severni str mala [062]
07/12/2024 | AHU272C_Odtah_VlhkostRel_ME → MAX hodnota | 7/12/2024 2:56:29 PM | 7/19/2024 5:07:10 PM | AHU272C/AHU272C Relativní vlhkost odtah | RA02.3.1.1 LH 3NP severni str [070]
07/12/2024 | Ovladani svetel E6→ PORUCHA | 7/12/2024 8:10:29 AM | 7/13/2024 8:04:19 AM | Ovl_svetla_E6_Bv-AL/PVb | RA02.02.5.2 LH 2PP jizni str mala [091]
07/12/2024 | AHU37C_Privod_Teplota_ME → MAX hodnota | 7/12/2024 5:12:56 AM | 7/14/2024 8:27:36 AM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
07/12/2024 | AHU04AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 7/12/2024 5:08:41 AM | 7/12/2024 5:45:03 AM | AHU04AB_Max.vlhkost_vzduchu_Bi-AL/PVb | RA1.4.1 str VZT admin strecha [030]
07/12/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA Cerpadla CH5 SERVER LB PRIMARNI - 104.2 | 7/12/2024 1:18:24 AM | 7/12/2024 10:43:46 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_2_Stavy_Chlazeni.Stavy_CCH104_2 | RA02.4.1
07/12/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA Cerpadla CH5 SERVER LB PRIMARNI - 104.1 | 7/12/2024 1:18:24 AM | 7/12/2024 10:43:46 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_2_Stavy_Chlazeni.Stavy_CCH104_1 | RA02.4.1
07/12/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA Cerpadla CH10 VZT LB - 107.2 | 7/12/2024 1:18:23 AM | 7/12/2024 10:43:45 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_2_Stavy_Chlazeni.Stavy_CCH107_2 | RA02.4.1
07/12/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA Cerpadla CH10 VZT LB - 107.1 | 7/12/2024 1:18:23 AM | 7/12/2024 10:43:45 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_2_Stavy_Chlazeni.Stavy_CCH107_1 | RA02.4.1
07/12/2024 | AHU09AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 7/12/2024 1:06:46 AM | 7/12/2024 9:38:48 AM | AHU09AB_Maximální_vlhkost_vzduchu_AL/PVb | RA1.3.1.2 str VZT multi 3NP [028]
07/11/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA Cerpadla CH1 VZT - 105.1 | 7/11/2024 10:30:23 PM | 7/12/2024 10:43:45 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_3_Stavy_Chlazeni.Stavy_CCH105_1 | RA02.4.1
07/11/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA Cerpadla CH1 VZT - 105.2 | 7/11/2024 10:30:18 PM | 7/12/2024 10:43:45 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_3_Stavy_Chlazeni.Stavy_CCH105_2 | RA02.4.1
07/11/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA cerpadla UT2 VZT Cirkulace CT105.2 | 7/11/2024 10:26:12 PM | 7/12/2024 10:43:49 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Stavy_Topeni.Stavy_CT105_2 | RA02.4.1
07/11/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA cerpadla UT2 VZT Cirkulace CT105.1 | 7/11/2024 10:26:12 PM | 7/12/2024 10:43:49 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Stavy_Topeni.Stavy_CT105_1 | RA02.4.1
07/11/2024 | AHU227C_Privod_Teplota_ME → MAX hodnota | 7/11/2024 9:09:10 PM | 7/12/2024 12:09:36 AM | AHU227C/AHU227C Relativní vlhkost přívod | RA02.02.3.2 LH 2PP severni str mala [063]
07/11/2024 | AHU225C_Privod_Teplota_ME → MAX hodnota | 7/11/2024 7:37:30 PM | 7/12/2024 12:18:15 AM | AHU225C/AHU225C Relativní vlhkost přívod | RA02.02.3.1 LH 2PP severni str mala [062]
07/11/2024 | Ovladani svetel E6→ PORUCHA | 7/11/2024 6:42:36 PM | 7/12/2024 7:23:30 AM | Ovl_svetla_E6_Bv-AL/PVb | RA02.02.5.2 LH 2PP jizni str mala [091]
07/11/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA Cerpadla CH5 SERVER LB PRIMARNI - 104.2 | 7/11/2024 6:33:34 PM | 7/12/2024 1:18:19 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_2_Stavy_Chlazeni.Stavy_CCH104_2 | RA02.4.1
07/11/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA Cerpadla CH5 SERVER LB PRIMARNI - 104.1 | 7/11/2024 6:33:34 PM | 7/12/2024 1:18:19 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_2_Stavy_Chlazeni.Stavy_CCH104_1 | RA02.4.1
07/11/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA VODOSTOP HV.LAB.051.2 | 7/11/2024 6:29:08 PM | 7/11/2024 6:33:33 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_2_Stavy_Chlazeni.Stavy_HV_LAB051_2 | RA02.4.1
07/11/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA VODOSTOP HV.LAB.041.2 | 7/11/2024 6:29:08 PM | 7/11/2024 6:33:33 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_2_Stavy_Chlazeni.Stavy_HV_LAB041_2 | RA02.4.1
07/11/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → SELHÁNÍ | 7/11/2024 1:57:37 PM | 7/13/2024 2:44:54 PM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
07/11/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → MAX hodnota | 7/11/2024 1:00:07 PM | 7/11/2024 1:57:37 PM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
07/11/2024 | AHU02AB Filtr HEPA 2.15n → PORUCHA | 7/11/2024 11:52:11 AM | 7/11/2024 11:52:25 AM | AHU02AB_HEPA_2_15n/PVb | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
07/10/2024 | AHU227C_Privod_Teplota_ME → MAX hodnota | 7/10/2024 10:25:30 PM | 7/11/2024 12:09:10 AM | AHU227C/AHU227C Relativní vlhkost přívod | RA02.02.3.2 LH 2PP severni str mala [063]
07/10/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA Cerpadla CH5 SERVER LB PRIMARNI - 104.2 | 7/10/2024 8:54:49 PM | 7/11/2024 6:33:29 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_2_Stavy_Chlazeni.Stavy_CCH104_2 | RA02.4.1
07/10/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA Cerpadla CH5 SERVER LB PRIMARNI - 104.1 | 7/10/2024 8:54:49 PM | 7/11/2024 6:33:29 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_2_Stavy_Chlazeni.Stavy_CCH104_1 | RA02.4.1
07/10/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA KOTEL 1 | 7/10/2024 8:37:42 PM | 7/11/2024 3:11:02 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Stavy_Topeni.Stavy_K1_1 | RA02.4.1
07/10/2024 | AHU225C_Privod_Teplota_ME → MAX hodnota | 7/10/2024 7:38:17 PM | 7/11/2024 12:17:55 AM | AHU225C/AHU225C Relativní vlhkost přívod | RA02.02.3.1 LH 2PP severni str mala [062]
07/10/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA KOTEL 1 | 7/10/2024 6:36:32 PM | 7/10/2024 8:23:32 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Stavy_Topeni.Stavy_K1_1 | RA02.4.1
07/10/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA KOTEL 2 | 7/10/2024 6:36:27 PM | 7/10/2024 8:23:32 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Stavy_Topeni.Stavy_K1_2 | RA02.4.1
07/10/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA Cerpadla CH5 SERVER LB PRIMARNI - 104.2 | 7/10/2024 6:05:43 PM | 7/10/2024 8:54:44 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_2_Stavy_Chlazeni.Stavy_CCH104_2 | RA02.4.1
07/10/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA Cerpadla CH5 SERVER LB PRIMARNI - 104.1 | 7/10/2024 6:05:43 PM | 7/10/2024 8:54:44 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_2_Stavy_Chlazeni.Stavy_CCH104_1 | RA02.4.1
07/10/2024 | AHU04AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 7/10/2024 6:03:33 PM | 7/11/2024 8:05:39 AM | AHU04AB_Max.vlhkost_vzduchu_Bi-AL/PVb | RA1.4.1 str VZT admin strecha [030]
07/10/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA Cerpadla CH10 VZT LB - 107.2 | 7/10/2024 6:03:32 PM | 7/12/2024 1:18:18 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_2_Stavy_Chlazeni.Stavy_CCH107_2 | RA02.4.1
07/10/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA Cerpadla CH10 VZT LB - 107.1 | 7/10/2024 6:03:32 PM | 7/12/2024 1:18:18 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_2_Stavy_Chlazeni.Stavy_CCH107_1 | RA02.4.1
07/10/2024 | AHU09AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 7/10/2024 6:01:22 PM | 7/11/2024 8:13:22 AM | AHU09AB_Maximální_vlhkost_vzduchu_AL/PVb | RA1.3.1.2 str VZT multi 3NP [028]
07/10/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA KOTEL 2 | 7/10/2024 5:32:05 PM | 7/10/2024 5:55:15 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Stavy_Topeni.Stavy_K1_2 | RA02.4.1
07/10/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA KOTEL 1 | 7/10/2024 5:32:05 PM | 7/10/2024 5:55:15 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Stavy_Topeni.Stavy_K1_1 | RA02.4.1
07/10/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA Cerpadla CH5 SERVER LB PRIMARNI - 104.2 | 7/10/2024 5:32:03 PM | 7/10/2024 6:05:38 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_2_Stavy_Chlazeni.Stavy_CCH104_2 | RA02.4.1
07/10/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA Cerpadla CH5 SERVER LB PRIMARNI - 104.1 | 7/10/2024 5:32:03 PM | 7/10/2024 6:05:38 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_2_Stavy_Chlazeni.Stavy_CCH104_1 | RA02.4.1
07/10/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA Cerpadla CH10 VZT LB - 107.2 | 7/10/2024 5:32:02 PM | 7/10/2024 6:03:27 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_2_Stavy_Chlazeni.Stavy_CCH107_2 | RA02.4.1
07/10/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA Cerpadla CH10 VZT LB - 107.1 | 7/10/2024 5:32:02 PM | 7/10/2024 6:03:27 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_2_Stavy_Chlazeni.Stavy_CCH107_1 | RA02.4.1
07/10/2024 | Zaplava TraceTek severni strojna za E4 → PORUCHA | 7/10/2024 3:45:49 PM | 7/20/2024 4:15:15 PM | Zaplava_stroj_sever_tracetek_i_2PP_Bi-AL/PVb | RA02.02.3.1 LH 2PP severni str mala [062]
07/10/2024 | CESNET jednota STULZ JPK 5 SUMARNI PORUCHA | 7/10/2024 3:07:02 PM | 7/10/2024 5:26:39 PM | CESNET_STULZ_JPK_5_SUMARNI_Mb_xAL/PVx | CESNET_STULZ_JPK_5
07/10/2024 | CESNET jednota STULZ JPK 5 SUMARNI PORUCHA | 7/10/2024 2:59:41 PM | 7/10/2024 3:05:24 PM | CESNET_STULZ_JPK_5_SUMARNI_Mb_xAL/PVx | CESNET_STULZ_JPK_5
07/10/2024 | CESNET - Jednotka STULZ JPK5 → PORUCHA | 7/10/2024 2:09:11 PM | 7/10/2024 4:28:41 PM | CHJ_STULZ_JPK5_DI_SGN_AL/SGN | AS294_052-Server_CESNET
07/10/2024 | CESNET - Jednotka STULZ JPK5 → PORUCHA | 7/10/2024 2:01:46 PM | 7/10/2024 2:07:31 PM | CHJ_STULZ_JPK5_DI_SGN_AL/SGN | AS294_052-Server_CESNET
07/10/2024 | CESNET - Teplota chladici vody do serverovny varovna teplota 14°C → PORUCHA | 7/10/2024 1:46:28 PM | 7/10/2024 1:48:02 PM | Weintek Built-in CODESYS.Tags.Teploty.T_Nabeh_Serverovna_RS1_Chladici_Voda_50301b | AS294_052-Server_CESNET
07/10/2024 | CESNET - Teplota chladici vody do serverovny varovna teplota 14°C → PORUCHA | 7/10/2024 1:12:34 PM | 7/10/2024 1:45:10 PM | Weintek Built-in CODESYS.Tags.Teploty.T_Nabeh_Serverovna_RS1_Chladici_Voda_50301b | AS294_052-Server_CESNET
07/10/2024 | CESNET - Teplota chladici vody do serverovny varovna teplota 16°C → PORUCHA | 7/10/2024 1:09:05 PM | 7/10/2024 1:09:12 PM | Weintek Built-in CODESYS.Tags.Teploty.T_Privod_Serverovna_Chladici_Voda_50301a | AS294_052-Server_CESNET
07/10/2024 | CESNET - Cerpadlo chlazeni CCH161a → PORUCHA | 7/10/2024 1:08:41 PM | 7/10/2024 1:42:36 PM | Porucha_CHL_Cerp_1_CCH161a_DI_SGN_AL/SGN | AS294_052-Server_CESNET
07/10/2024 | CESNET - Cerpadlo chlazeni CCH161b → PORUCHA | 7/10/2024 1:08:11 PM | 7/10/2024 1:09:21 PM | Porucha_CHL_Cerp_2_CCH161b_DI_SGN_AL/SGN | AS294_052-Server_CESNET
07/10/2024 | Zaplava severni strojovny 2NP + TraceTek S1+S2 → PORUCHA | 7/10/2024 12:29:57 PM | 7/10/2024 4:46:55 PM | Zaplava_strojov_2NP_dd_Bi-AL/PVb | RA02.3.1.1 LH 3NP severni str [070]
07/10/2024 | CESNET - Teplota chladici vody do serverovny varovna teplota 14°C → PORUCHA | 7/10/2024 12:00:26 PM | 7/10/2024 1:12:20 PM | Weintek Built-in CODESYS.Tags.Teploty.T_Nabeh_Serverovna_RS1_Chladici_Voda_50301b | AS294_052-Server_CESNET
07/10/2024 | CESNET - Teplota chladici vody do serverovny varovna teplota 16°C → PORUCHA | 7/10/2024 12:00:23 PM | 7/10/2024 1:48:36 PM | Weintek Built-in CODESYS.Tags.Teploty.T_Nabeh_Serverovna_RS1_Chladici_Voda_50301b | AS294_052-Server_CESNET
07/10/2024 | CESNET - Teplota serverovna tepla ulicka 27°C kryticka → PORUCHA | 7/10/2024 11:56:45 AM | 7/10/2024 12:04:56 PM | Weintek Built-in CODESYS.Tags.Teploty.T_Prostor_mezi_IT_skrine_tepla_ulicka_50306c | AS294_052-Server_CESNET
07/10/2024 | CESNET - Zaloha chladu → CHOD | 7/10/2024 10:41:41 AM | 7/10/2024 11:39:46 AM | CHJ_ZALOHA_DI_SGN_chod/SGN | AS294_052-Server_CESNET
07/10/2024 | AHU272C_Odtah_VlhkostRel_ME → MAX hodnota | 7/10/2024 10:09:44 AM | 7/10/2024 10:36:16 AM | AHU272C/AHU272C Relativní vlhkost odtah | RA02.3.1.1 LH 3NP severni str [070]
07/10/2024 | SERVER_LB_presna_klimatizace_AHU30C → PORUCHA | 7/10/2024 10:00:59 AM | 7/26/2024 8:16:29 AM | AHU30C_presna_klimatizace_ALARM/PVb | RA02.01.1.4 LB 1PP rozvodna NN [088]
07/10/2024 | Ovladani svetel E6→ PORUCHA | 7/10/2024 9:41:12 AM | 7/11/2024 12:28:57 PM | Ovl_svetla_E6_Bv-AL/PVb | RA02.02.5.2 LH 2PP jizni str mala [091]
07/10/2024 | Ovladani svetel E6→ PORUCHA | 7/10/2024 9:07:26 AM | 7/10/2024 9:39:17 AM | Ovl_svetla_E6_Bv-AL/PVb | RA02.02.5.2 LH 2PP jizni str mala [091]
07/10/2024 | CESNET - Zaloha chladu → CHOD | 7/10/2024 9:01:46 AM | 7/10/2024 10:33:46 AM | CHJ_ZALOHA_DI_SGN_chod/SGN | AS294_052-Server_CESNET
07/10/2024 | Ovladani svetel E6→ PORUCHA | 7/10/2024 7:09:29 AM | 7/10/2024 8:58:57 AM | Ovl_svetla_E6_Bv-AL/PVb | RA02.02.5.2 LH 2PP jizni str mala [091]
07/10/2024 | CESNET - Zaloha chladu → CHOD | 7/10/2024 7:06:46 AM | 7/10/2024 8:53:46 AM | CHJ_ZALOHA_DI_SGN_chod/SGN | AS294_052-Server_CESNET
07/10/2024 | CESNET - Zaloha chladu → CHOD | 7/10/2024 6:26:41 AM | 7/10/2024 6:58:41 AM | CHJ_ZALOHA_DI_SGN_chod/SGN | AS294_052-Server_CESNET
07/10/2024 | AHU04AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 7/10/2024 1:08:36 AM | 7/10/2024 7:55:28 AM | AHU04AB_Max.vlhkost_vzduchu_Bi-AL/PVb | RA1.4.1 str VZT admin strecha [030]
07/09/2024 | AHU225C_Privod_Teplota_ME → MAX hodnota | 7/9/2024 7:47:01 PM | 7/10/2024 12:15:36 AM | AHU225C/AHU225C Relativní vlhkost přívod | RA02.02.3.1 LH 2PP severni str mala [062]
07/09/2024 | AHU09AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 7/9/2024 7:40:19 PM | 7/10/2024 5:14:54 PM | AHU09AB_Maximální_vlhkost_vzduchu_AL/PVb | RA1.3.1.2 str VZT multi 3NP [028]
07/09/2024 | Ovladani svetel E6→ PORUCHA | 7/9/2024 4:36:42 PM | 7/10/2024 7:08:36 AM | Ovl_svetla_E6_Bv-AL/PVb | RA02.02.5.2 LH 2PP jizni str mala [091]
07/09/2024 | CESNET - Zaloha chladu → CHOD | 7/9/2024 4:19:10 PM | 7/10/2024 6:18:41 AM | CHJ_ZALOHA_DI_SGN_chod/SGN | AS294_052-Server_CESNET
07/09/2024 | Ovladani svetel E6→ PORUCHA | 7/9/2024 4:01:54 PM | 7/9/2024 4:36:11 PM | Ovl_svetla_E6_Bv-AL/PVb | RA02.02.5.2 LH 2PP jizni str mala [091]
07/09/2024 | CESNET - Zaloha chladu → CHOD | 7/9/2024 3:31:10 PM | 7/9/2024 4:11:10 PM | CHJ_ZALOHA_DI_SGN_chod/SGN | AS294_052-Server_CESNET
07/09/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → MAX hodnota | 7/9/2024 2:51:21 PM | 7/9/2024 5:33:17 PM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
07/09/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → SELHÁNÍ | 7/9/2024 2:22:54 PM | 7/9/2024 2:51:21 PM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
07/09/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → MAX hodnota | 7/9/2024 1:57:39 PM | 7/9/2024 2:22:54 PM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
07/09/2024 | CESNET - Zaloha chladu → CHOD | 7/9/2024 1:57:10 PM | 7/9/2024 3:23:10 PM | CHJ_ZALOHA_DI_SGN_chod/SGN | AS294_052-Server_CESNET
07/09/2024 | AHU37C_Privod_VlhkostRel_ME → SELHÁNÍ | 7/9/2024 1:25:06 PM | 7/9/2024 1:25:35 PM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
07/09/2024 | CESNET - Zaloha chladu → CHOD | 7/9/2024 1:10:10 PM | 7/9/2024 1:49:10 PM | CHJ_ZALOHA_DI_SGN_chod/SGN | AS294_052-Server_CESNET
07/09/2024 | AHU37C_Privod_Teplota_ME → MAX hodnota | 7/9/2024 1:04:18 PM | 7/9/2024 9:52:09 PM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
07/09/2024 | Ovladani svetel E6→ PORUCHA | 7/9/2024 11:21:43 AM | 7/9/2024 1:03:50 PM | Ovl_svetla_E6_Bv-AL/PVb | RA02.02.5.2 LH 2PP jizni str mala [091]
07/09/2024 | RHDA-PO/5 SPUSTENI HYDRANTU → PORUCHA | 7/9/2024 10:56:36 AM | 8/1/2024 12:39:11 PM | RHDAPO/5_Napajeni_SO02_OVLADANI_HYDRANTU_ALARM/PVb | RA02.01.1.2 LB 1PP rozvodna NN [086]
07/09/2024 | CESNET - Zaloha chladu → CHOD | 7/9/2024 10:19:35 AM | 7/9/2024 1:02:10 PM | CHJ_ZALOHA_DI_SGN_chod/SGN | AS294_052-Server_CESNET
07/09/2024 | Ovladani svetel E6→ PORUCHA | 7/9/2024 9:24:07 AM | 7/9/2024 10:09:55 AM | Ovl_svetla_E6_Bv-AL/PVb | RA02.02.5.2 LH 2PP jizni str mala [091]
07/09/2024 | CESNET - Zaloha chladu → CHOD | 7/9/2024 7:53:35 AM | 7/9/2024 10:11:35 AM | CHJ_ZALOHA_DI_SGN_chod/SGN | AS294_052-Server_CESNET
07/09/2024 | CESNET - Zaloha chladu → CHOD | 7/9/2024 7:17:05 AM | 7/9/2024 7:45:35 AM | CHJ_ZALOHA_DI_SGN_chod/SGN | AS294_052-Server_CESNET
07/09/2024 | TEST_ALARM_TLACITKO | 7/9/2024 7:11:02 AM | 7/9/2024 7:11:18 AM | TEST:ALARM | VirtualPLC
07/09/2024 | AHU14AB dP cerpadlo ohrev → PORUCHA | 7/9/2024 7:07:24 AM | 7/22/2024 7:17:17 AM | AHU14AB_dP_cerp_OHR_Bv-AL/PVb | RA02.3.1.5 LH 3NP severni str [074]
07/09/2024 | CESNET - Zaloha chladu → CHOD | 7/9/2024 6:22:33 AM | 7/9/2024 7:09:05 AM | CHJ_ZALOHA_DI_SGN_chod/SGN | AS294_052-Server_CESNET
07/08/2024 | SO11-ELI2_Porucha_kotlu → PORUCHA | 7/8/2024 10:39:35 PM | 7/9/2024 3:03:25 PM | SO11_KOT_Porucha_kotlu_AL/PVb | RM21 ELI2 Kotelna [100]
07/08/2024 | SO11-ELI2_Unik_plynu_1.St → PORUCHA | 7/8/2024 10:34:42 PM | 7/9/2024 3:10:47 PM | SO11_SUM_KOT_GAS_unik_plynu_stupen_1_AL/PVb | RM21 ELI2 Kotelna [100]
07/08/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA Cerpadla CH5 SERVER LB PRIMARNI - 104.1 | 7/8/2024 10:02:01 PM | 7/10/2024 5:31:03 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_2_Stavy_Chlazeni.Stavy_CCH104_1 | RA02.4.1
07/08/2024 | AHU225C_Privod_Teplota_ME → MAX hodnota | 7/8/2024 8:36:40 PM | 7/9/2024 12:09:41 AM | AHU225C/AHU225C Relativní vlhkost přívod | RA02.02.3.1 LH 2PP severni str mala [062]
07/08/2024 | Ovladani svetel E6→ PORUCHA | 7/8/2024 4:59:59 PM | 7/9/2024 9:17:55 AM | Ovl_svetla_E6_Bv-AL/PVb | RA02.02.5.2 LH 2PP jizni str mala [091]
07/08/2024 | CESNET - Zaloha chladu → CHOD | 7/8/2024 12:51:32 PM | 7/9/2024 6:14:34 AM | CHJ_ZALOHA_DI_SGN_chod/SGN | AS294_052-Server_CESNET
07/08/2024 | AHU224C_VP_Tlak_ME → MIN hodnota | 7/8/2024 12:30:48 PM | 7/8/2024 12:45:51 PM | AHU224C/AHU224C Tlak na přívodním potrubí | RA02.02.3.1 LH 2PP severni str mala [062]
07/08/2024 | AHU225C_VP_Tlak_ME → MIN hodnota | 7/8/2024 12:30:46 PM | 7/8/2024 12:45:49 PM | AHU225C/AHU225C Tlak na přívodním potrubí | RA02.02.3.1 LH 2PP severni str mala [062]
07/08/2024 | AHU226C_VP_Tlak_ME → SELHÁNÍ | 7/8/2024 12:28:53 PM | 7/8/2024 12:28:56 PM | AHU226C/AHU226C Tlak na přívodním potrubí | RA02.02.3.1 LH 2PP severni str mala [062]
07/08/2024 | AHU226C_VP_Tlak_ME → MIN hodnota | 7/8/2024 12:14:33 PM | 7/8/2024 12:28:53 PM | AHU226C/AHU226C Tlak na přívodním potrubí | RA02.02.3.1 LH 2PP severni str mala [062]
07/08/2024 | AHU228C_VP_Tlak_ME → MIN hodnota | 7/8/2024 12:14:26 PM | 7/8/2024 12:43:25 PM | AHU228C/AHU228C Tlak na přívodním potrubí | RA02.02.3.2 LH 2PP severni str mala [063]
07/08/2024 | AHU227C_VP_Tlak_ME → MIN hodnota | 7/8/2024 12:14:24 PM | 7/8/2024 12:43:16 PM | AHU227C/AHU227C Tlak na přívodním potrubí | RA02.02.3.2 LH 2PP severni str mala [063]
07/08/2024 | AHU230C_VP_Tlak_ME → MIN hodnota | 7/8/2024 12:14:24 PM | 7/8/2024 12:25:41 PM | AHU230C/VP_Tlak_ME_PVf | RA02.02.3.3 LH 2PP severni str mala [064]
07/08/2024 | AHU14AB dP cerpadlo ohrev → PORUCHA | 7/8/2024 7:46:24 AM | 7/8/2024 3:34:04 PM | AHU14AB_dP_cerp_OHR_Bv-AL/PVb | RA02.3.1.5 LH 3NP severni str [074]
07/08/2024 | AHU10AB FM rotacni rekuperato → PORUCHA | 7/8/2024 7:05:19 AM | 12/10/2024 5:03:37 PM | AHU10AB_Rotacni_rekuperace_ZZT_ALARM/PVb | RA1.3.1.3 str VZT multi 3NP [029]
07/08/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA Cerpadla CH5 SERVER LB PRIMARNI - 104.2 | 7/8/2024 1:00:51 AM | 7/10/2024 5:31:03 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_2_Stavy_Chlazeni.Stavy_CCH104_2 | RA02.4.1
07/07/2024 | SO03 - CHLAZENI - UPRAVNA VODY | 7/7/2024 4:40:10 PM | 7/17/2024 2:45:47 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_2_Poruchy_Chlazeni.ErrSig_UpravnaVoda_por.Alarm | RA03.1.1
07/07/2024 | SO03 - Chladici vez 1 - NIZKA HLADINA | 7/7/2024 4:40:08 PM | 7/8/2024 7:36:38 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.Varovani_CH117_1_LTlow | RA03.1.1
07/07/2024 | SO03 - Chladici vez 1 - PORUCHA CERPADLA | 7/7/2024 4:40:08 PM | 7/17/2024 2:45:45 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.ErrSig_CH117_1_Cpor.Alarm | RA03.1.1
07/07/2024 | CESNET - Zaloha chladu → CHOD | 7/7/2024 4:07:28 PM | 7/8/2024 12:43:31 PM | CHJ_ZALOHA_DI_SGN_chod/SGN | AS294_052-Server_CESNET
07/06/2024 | AHU14AB dP cerpadlo ohrev → PORUCHA | 7/6/2024 9:01:36 AM | 7/8/2024 7:44:42 AM | AHU14AB_dP_cerp_OHR_Bv-AL/PVb | RA02.3.1.5 LH 3NP severni str [074]
07/05/2024 | Ovladani svetel E6→ PORUCHA | 7/5/2024 5:44:55 PM | 7/8/2024 7:10:28 AM | Ovl_svetla_E6_Bv-AL/PVb | RA02.02.5.2 LH 2PP jizni str mala [091]
07/05/2024 | SO11-ELI2_Porucha_kotlu → PORUCHA | 7/5/2024 1:45:34 AM | 7/8/2024 12:07:11 PM | SO11_KOT_Porucha_kotlu_AL/PVb | RM21 ELI2 Kotelna [100]
07/04/2024 | AHU47AB Filtr privod HEPA c → PORUCHA | 7/4/2024 2:30:41 PM | 9/13/2024 12:18:39 AM | AHU47AB_Filtr_privod_HEPA_c_Bv-AL/PVb | RA02.3.1.7 LH 3NP severni str [076]
07/04/2024 | AHU47AB Filtr privod HEPA b → PORUCHA | 7/4/2024 2:30:41 PM | 9/13/2024 12:18:39 AM | AHU47AB_Filtr_privod_HEPA_b_Bv-AL/PVb | RA02.3.1.7 LH 3NP severni str [076]
07/04/2024 | SERVER LB -> Havariji teplota prostoru zadni ulicka u siloveho rozvadece | 7/4/2024 2:08:01 PM | 7/7/2024 4:46:31 PM | Teplota¦_tepla_ulicka_u_siloveho_rozvadece/PVi | Teplota_Zad_ulicka_u_sil_rozv
07/04/2024 | SERVER LB -> Kryticka teplota prostoru zadni ulicka u siloveho rozvadece | 7/4/2024 1:57:50 PM | 7/7/2024 4:46:31 PM | Teplota¦_tepla_ulicka_u_siloveho_rozvadece/PVi | Teplota_Zad_ulicka_u_sil_rozv
07/04/2024 | AHU37C_VP_Klapka_AL → PORUCHA | 7/4/2024 10:52:48 AM | 7/4/2024 2:20:40 PM | AHU37C/VP_Klapka_AL_PVb | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
07/04/2024 | Ovladani svetel E6→ PORUCHA | 7/4/2024 8:00:15 AM | 7/4/2024 8:29:54 AM | Ovl_svetla_E6_Bv-AL/PVb | RA02.02.5.2 LH 2PP jizni str mala [091]
07/04/2024 | CESNET - Zaloha chladu → CHOD | 7/4/2024 7:11:47 AM | 7/7/2024 3:59:28 PM | CHJ_ZALOHA_DI_SGN_chod/SGN | AS294_052-Server_CESNET
07/04/2024 | CESNET - Zaloha chladu → CHOD | 7/4/2024 6:00:47 AM | 7/4/2024 7:03:45 AM | CHJ_ZALOHA_DI_SGN_chod/SGN | AS294_052-Server_CESNET
07/04/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA Cerpadla CH10 VZT LB - 107.2 | 7/4/2024 12:20:46 AM | 7/10/2024 5:31:02 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_2_Stavy_Chlazeni.Stavy_CCH107_2 | RA02.4.1
07/04/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA Cerpadla CH10 VZT LB - 107.1 | 7/4/2024 12:20:46 AM | 7/10/2024 5:31:02 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_2_Stavy_Chlazeni.Stavy_CCH107_1 | RA02.4.1
07/04/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA KOTEL 2 | 7/4/2024 12:17:22 AM | 7/4/2024 2:51:32 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Stavy_Topeni.Stavy_K1_2 | RA02.4.1
07/04/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA KOTEL 1 | 7/4/2024 12:17:22 AM | 7/4/2024 2:51:32 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Stavy_Topeni.Stavy_K1_1 | RA02.4.1
07/03/2024 | SO02 - KOTELNA - Rozdelovac chladu 14°C KRITICKA TEPLOTA | 7/3/2024 11:38:43 PM | 7/3/2024 11:45:48 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_2_GLV.T502_01a | RA02.4.1
07/03/2024 | AHU47AB Maximalni vlhkost vzduchu privod → PORUCHA | 7/3/2024 10:57:29 PM | 7/14/2024 7:03:00 PM | AHU47AB_Max.vlhk_vzduchu_Bi-AL/PVb | RA02.3.1.7 LH 3NP severni str [076]
07/03/2024 | AHU37C_VP_Klapka_AL → PORUCHA | 7/3/2024 10:31:39 PM | 7/3/2024 10:31:57 PM | AHU37C/VP_Klapka_AL_PVb | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
07/03/2024 | AHU37C_Privod_Teplota_ME → MIN hodnota | 7/3/2024 10:21:09 PM | 7/3/2024 10:52:10 PM | AHU37C/Privod_Teplota_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
07/03/2024 | AHU45AB dP cerpadlo ohrev → PORUCHA | 7/3/2024 10:11:09 PM | 8/19/2024 7:24:01 AM | AHU46AB_dP_cerp_OHR_Bv-AL/PVb | RA02.3.1.6 LH 3NP severni str [075]
07/03/2024 | SO02 - KOTELNA - Rozdelovac chladu 12°C VAROVNA TEPLOTA | 7/3/2024 7:21:23 PM | 7/3/2024 11:50:54 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_2_GLV.T502_01a | RA02.4.1
07/03/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA VENTILATORU EF20B | 7/3/2024 5:27:23 PM | 7/3/2024 5:44:23 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_3_Stavy_EF20B.Stavy_FM20B_02 | RA02.4.1
07/03/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → MAX hodnota | 7/3/2024 5:25:13 PM | 7/3/2024 6:15:48 PM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
07/03/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA VENTILATORU AHU56A | 7/3/2024 4:58:33 PM | 7/3/2024 5:44:28 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Stavy_AHU56A.Stavy_V56A_01 | RA02.4.1
07/03/2024 | SO02 - KOTELNA - PORCUHA Ventilatoru AHU56A | 7/3/2024 4:58:32 PM | 7/3/2024 5:44:27 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Poruchy_AHU56A.ErrSig_V56A_01_por.Alarm | RA02.4.1
07/03/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA El.ohrivace AHU56A | 7/3/2024 4:57:48 PM | 7/3/2024 5:46:28 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Stavy_AHU56A.Stavy_O56A | RA02.4.1
07/03/2024 | SERVER_LB_presna_klimatizace_AHU32C → PORUCHA | 7/3/2024 4:47:09 PM | 7/26/2024 8:16:21 AM | AHU32C_presna_klimatizace_ALARM/PVb | RA02.01.1.4 LB 1PP rozvodna NN [088]
07/03/2024 | AHU37C_Privod_Teplota_ME → MAX hodnota | 7/3/2024 4:39:36 PM | 7/7/2024 4:44:32 PM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
07/03/2024 | Ovladani svetel E6→ PORUCHA | 7/3/2024 4:37:55 PM | 7/4/2024 7:59:29 AM | Ovl_svetla_E6_Bv-AL/PVb | RA02.02.5.2 LH 2PP jizni str mala [091]
07/03/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA Cerpadla CH10 VZT LB - 107.2 | 7/3/2024 4:25:26 PM | 7/4/2024 12:20:41 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_2_Stavy_Chlazeni.Stavy_CCH107_2 | RA02.4.1
07/03/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA Cerpadla CH10 VZT LB - 107.1 | 7/3/2024 4:25:26 PM | 7/4/2024 12:20:41 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_2_Stavy_Chlazeni.Stavy_CCH107_1 | RA02.4.1
07/03/2024 | SERVER LB -> Kryticka teplota prostoru studena ulicka u vstupu | 7/3/2024 4:18:25 PM | 7/3/2024 4:19:28 PM | Teplota_studena_ulicka_vstup/PVi | Teplota_Studen_ulicka_u_vstupu
07/03/2024 | SERVER_LB_presna_klimatizace_AHU33C → PORUCHA | 7/3/2024 4:18:22 PM | 7/3/2024 4:20:29 PM | AHU33C_presna_klimatizace_ALARM/PVb | RA02.01.1.4 LB 1PP rozvodna NN [088]
07/03/2024 | CESNET - Zaloha chladu → CHOD | 7/3/2024 3:48:14 PM | 7/4/2024 5:52:45 AM | CHJ_ZALOHA_DI_SGN_chod/SGN | AS294_052-Server_CESNET
07/03/2024 | SERVER LB -> Kryticka teplota prostoru studena ulicka u Clusteru | 7/3/2024 3:30:22 PM | 7/3/2024 4:21:32 PM | Teplota_studena_ulicka_u_Clusteru/PVi | Teplota_Studen_ulicka_u_Clusteru
07/03/2024 | SERVER LB -> Havariji teplota prostoru studena ulicka u Clusteru | 7/3/2024 3:30:22 PM | 7/3/2024 4:20:28 PM | Teplota_studena_ulicka_u_Clusteru/PVi | Teplota_Studen_ulicka_u_Clusteru
07/03/2024 | SERVER LB -> Kryticka teplota prostoru pod podlahou | 7/3/2024 3:30:22 PM | 7/3/2024 4:31:31 PM | Teplota_pod_poldahou/PVi | Teplota_pod_podlahou
07/03/2024 | SERVER LB -> Havariji teplota prostoru pod podlahou | 7/3/2024 3:30:22 PM | 7/3/2024 4:24:34 PM | Teplota_pod_poldahou/PVi | Teplota_pod_podlahou
07/03/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA VENTILATORU EF21B | 7/3/2024 3:09:58 PM | 7/8/2024 12:40:11 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_3_Stavy_EF21B.Stavy_FM21B_02 | RA02.4.1
07/03/2024 | SO02 - KOTELNA - PORCUHA vetrani kotelny AHU56A | 7/3/2024 3:09:52 PM | 7/3/2024 5:46:27 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Poruchy_AHU56A.Sig_Alm_War | RA02.4.1
07/03/2024 | SO02 - KOTELNA - AHU56A - Zaneseni filtru | 7/3/2024 3:09:47 PM | 7/15/2024 5:45:28 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Poruchy_AHU56A.ErrSig_DP56_04a.Alarm | RA02.4.1
07/03/2024 | SO03 - Zasobnik chlazene vody 14°C KRITICKA TEPLOTA | 7/3/2024 2:55:14 PM | 7/3/2024 3:04:59 PM | SO03_Strojovna_chladu_Teplota_zasobniku_spodni | RA03.1.1
07/03/2024 | Rozvadec_RIII.00.33_Server_office | 7/3/2024 2:54:49 PM | 7/3/2024 3:05:59 PM | SO03_Strojovna_chladu_Teplota_zasobniku_spodni | RA03.1.1
07/03/2024 | AHU09AB Filtr privod→ PORUCHA | 7/3/2024 9:52:05 AM | 7/3/2024 9:57:06 AM | AHU09AB_Filtr_privodni_AL/PVb | RA1.3.1.2 str VZT multi 3NP [028]
07/03/2024 | EF54B pozarni klapka PK_OF.08 → PORUCHA | 7/3/2024 9:35:09 AM | 7/3/2024 9:42:10 AM | EF54B_PK_OF_08_Bi-AL/PVb | RA1.4.1 str VZT admin strecha [031]
07/03/2024 | EF54B pozarni klapka PK_OF.07 → PORUCHA | 7/3/2024 9:35:09 AM | 7/3/2024 9:42:07 AM | EF54B_PK_OF_07_Bi-AL/PVb | RA1.4.1 str VZT admin strecha [031]
07/03/2024 | EF54B pozarni klapka PK_OF.08 → PORUCHA | 7/3/2024 9:31:59 AM | 7/3/2024 9:34:23 AM | EF54B_PK_OF_08_Bi-AL/PVb | RA1.4.1 str VZT admin strecha [031]
07/03/2024 | EF54B pozarni klapka PK_OF.07 → PORUCHA | 7/3/2024 9:31:59 AM | 7/3/2024 9:34:21 AM | EF54B_PK_OF_07_Bi-AL/PVb | RA1.4.1 str VZT admin strecha [031]
07/03/2024 | SIGNAL EPS do MaR RA02.01.1.3 →PORUCHA | 7/3/2024 9:31:57 AM | 7/3/2024 9:41:33 AM | SIGNAL_EPS_ALARM/PVb | RA02.01.1.3 LB 1PP rozvodna NN [087]
07/03/2024 | SIGNAL_EPS_MaR_SO01_OF_P01.4.1.1 → PORUCHA | 7/3/2024 9:31:55 AM | 7/3/2024 9:41:33 AM | SIGNAL_EPS_OFFICE/PVb | RA1.4.1 str VZT admin strecha [030]
07/03/2024 | SIGNAL_EPS_MaR_SO01_OF_P01.4.1.1 → PORUCHA | 7/3/2024 9:31:55 AM | 7/3/2024 9:41:33 AM | SIGNAL_EPS_OFFICE/PVb | RA1.4.1 str VZT admin strecha [031]
07/03/2024 | Signal_EPS_SO02_P02.02.6.1 → PORUCHA | 7/3/2024 9:31:54 AM | 7/3/2024 9:41:32 AM | SIGNÁL_EPS_ALARM/PVb | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
07/03/2024 | SIGNAL_EPS_MaR_SO01_MF_P01.3.1.1 → PORUCHA | 7/3/2024 9:31:51 AM | 7/3/2024 9:41:29 AM | Signal_EPS_Multifunkce/PVb | RA1.3.1.2 str VZT multi 3NP [028]
07/03/2024 | EF54B pozarni klapka PK_OF.08 → PORUCHA | 7/3/2024 9:18:57 AM | 7/3/2024 9:19:55 AM | EF54B_PK_OF_08_Bi-AL/PVb | RA1.4.1 str VZT admin strecha [031]
07/03/2024 | EF54B pozarni klapka PK_OF.07 → PORUCHA | 7/3/2024 9:18:57 AM | 7/3/2024 9:19:53 AM | EF54B_PK_OF_07_Bi-AL/PVb | RA1.4.1 str VZT admin strecha [031]
07/03/2024 | EF54B pozarni klapka PK_OF.08 → PORUCHA | 7/3/2024 9:17:02 AM | 7/3/2024 9:18:12 AM | EF54B_PK_OF_08_Bi-AL/PVb | RA1.4.1 str VZT admin strecha [031]
07/03/2024 | EF54B pozarni klapka PK_OF.07 → PORUCHA | 7/3/2024 9:17:01 AM | 7/3/2024 9:18:10 AM | EF54B_PK_OF_07_Bi-AL/PVb | RA1.4.1 str VZT admin strecha [031]
07/03/2024 | EF54B pozarni klapka PK_OF.08 → PORUCHA | 7/3/2024 9:10:42 AM | 7/3/2024 9:15:56 AM | EF54B_PK_OF_08_Bi-AL/PVb | RA1.4.1 str VZT admin strecha [031]
07/03/2024 | EF54B pozarni klapka PK_OF.07 → PORUCHA | 7/3/2024 9:10:42 AM | 7/3/2024 9:15:54 AM | EF54B_PK_OF_07_Bi-AL/PVb | RA1.4.1 str VZT admin strecha [031]
07/03/2024 | SERVER LB -> Havariji teplota prostoru zadni ulicka u siloveho rozvadece | 7/3/2024 7:24:21 AM | 7/3/2024 4:33:38 PM | Teplota¦_tepla_ulicka_u_siloveho_rozvadece/PVi | Teplota_Zad_ulicka_u_sil_rozv
07/03/2024 | SERVER LB -> Kryticka teplota prostoru zadni ulicka u siloveho rozvadece | 7/3/2024 2:31:02 AM | 7/3/2024 4:38:53 PM | Teplota¦_tepla_ulicka_u_siloveho_rozvadece/PVi | Teplota_Zad_ulicka_u_sil_rozv
07/03/2024 | CESNET - Zaloha chladu → CHOD | 7/3/2024 2:01:11 AM | 7/3/2024 3:40:15 PM | CHJ_ZALOHA_DI_SGN_chod/SGN | AS294_052-Server_CESNET
07/02/2024 | SERVER LB -> Kryticka teplota prostoru zadni ulicka u siloveho rozvadece | 7/2/2024 11:45:45 PM | 7/3/2024 2:26:29 AM | Teplota¦_tepla_ulicka_u_siloveho_rozvadece/PVi | Teplota_Zad_ulicka_u_sil_rozv
07/02/2024 | CESNET - Teplota chladici vody do serverovny varovna teplota 14°C → PORUCHA | 7/2/2024 9:08:23 PM | 7/10/2024 11:46:49 AM | Weintek Built-in CODESYS.Tags.Teploty.T_Nabeh_Serverovna_RS1_Chladici_Voda_50301b | AS294_052-Server_CESNET
07/02/2024 | CESNET - Zaloha chladu → CHOD | 7/2/2024 7:04:41 PM | 7/3/2024 1:53:12 AM | CHJ_ZALOHA_DI_SGN_chod/SGN | AS294_052-Server_CESNET
07/02/2024 | CESNET - Teplota chladici vody do serverovny varovna teplota 16°C → PORUCHA | 7/2/2024 6:40:22 PM | 7/10/2024 11:50:07 AM | Weintek Built-in CODESYS.Tags.Teploty.T_Nabeh_Serverovna_RS1_Chladici_Voda_50301b | AS294_052-Server_CESNET
07/02/2024 | AHU37C_Privod_Teplota_ME → MAX hodnota | 7/2/2024 6:17:30 PM | 7/2/2024 11:21:42 PM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
07/02/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA VENTILATORU EF21B | 7/2/2024 5:09:18 PM | 7/3/2024 3:09:48 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_3_Stavy_EF21B.Stavy_FM21B_02 | RA02.4.1
07/02/2024 | AHU272C_Odtah_VlhkostRel_ME → MAX hodnota | 7/2/2024 4:17:24 PM | 7/3/2024 4:36:29 PM | AHU272C/AHU272C Relativní vlhkost odtah | RA02.3.1.1 LH 3NP severni str [070]
07/02/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → MAX hodnota | 7/2/2024 4:17:12 PM | 7/3/2024 12:13:17 AM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
07/02/2024 | SERVER LB -> Kryticka teplota prostoru zadni ulicka u siloveho rozvadece | 7/2/2024 3:50:56 PM | 7/2/2024 3:53:23 PM | Teplota¦_tepla_ulicka_u_siloveho_rozvadece/PVi | Teplota_Zad_ulicka_u_sil_rozv
07/02/2024 | CESNET - Zaloha chladu → CHOD | 7/2/2024 3:40:11 PM | 7/2/2024 6:56:42 PM | CHJ_ZALOHA_DI_SGN_chod/SGN | AS294_052-Server_CESNET
07/02/2024 | SERVER LB -> Kryticka teplota prostoru zadni ulicka u siloveho rozvadece | 7/2/2024 3:40:07 PM | 7/2/2024 3:49:11 PM | Teplota¦_tepla_ulicka_u_siloveho_rozvadece/PVi | Teplota_Zad_ulicka_u_sil_rozv
07/02/2024 | AHU37C_Privod_Teplota_ME → MAX hodnota | 7/2/2024 3:38:41 PM | 7/2/2024 4:21:56 PM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
07/02/2024 | CESNET - Zaloha chladu → CHOD | 7/2/2024 3:19:41 PM | 7/2/2024 3:32:11 PM | CHJ_ZALOHA_DI_SGN_chod/SGN | AS294_052-Server_CESNET
07/02/2024 | Ovladani svetel E6→ PORUCHA | 7/2/2024 2:55:51 PM | 7/3/2024 7:11:41 AM | Ovl_svetla_E6_Bv-AL/PVb | RA02.02.5.2 LH 2PP jizni str mala [091]
07/02/2024 | CESNET - Teplota chladici vody do serverovny varovna teplota 14°C → PORUCHA | 7/2/2024 2:36:13 PM | 7/2/2024 2:40:37 PM | Weintek Built-in CODESYS.Tags.Teploty.T_Privod_Serverovna_Chladici_Voda_50301a | AS294_052-Server_CESNET
07/02/2024 | CESNET - Teplota chladici vody do serverovny varovna teplota 16°C → PORUCHA | 7/2/2024 2:36:09 PM | 7/2/2024 2:40:52 PM | Weintek Built-in CODESYS.Tags.Teploty.T_Privod_Serverovna_Chladici_Voda_50301a | AS294_052-Server_CESNET
07/02/2024 | CESNET - Zaloha chladu → CHOD | 7/2/2024 2:35:40 PM | 7/2/2024 3:11:42 PM | CHJ_ZALOHA_DI_SGN_chod/SGN | AS294_052-Server_CESNET
07/02/2024 | UPS3_by-pass → PORUCHA | 7/2/2024 1:15:10 PM | 7/2/2024 1:16:57 PM | UPS3_BY-PASS_porucha_ALARM/PVb | RA02.01.1.3 LB 1PP rozvodna NN [087]
07/02/2024 | SO02_UPS1B_Slaba_baterie | 7/2/2024 10:54:12 AM | 7/2/2024 12:08:54 PM | UPS1B_Baterie_slaba/PVx | UPS1B
07/02/2024 | UPS1/2_Nizky_stav_baterii → PORUCHA | 7/2/2024 10:53:55 AM | 7/2/2024 12:08:36 PM | UPS1/2_nizky_stav_baterie_ALARM/PVb | RA02.01.1.3 LB 1PP rozvodna NN [087]
07/02/2024 | UPS2/1_Provoz_na_baterie → PORUCHA | 7/2/2024 9:38:37 AM | 7/2/2024 11:26:15 AM | UPS2/1_provoz_na_baterie_ALARM/PVb | RA02.01.1.3 LB 1PP rozvodna NN [087]
07/02/2024 | SO02_UPS2A_Provoz_na_baterie | 7/2/2024 9:32:12 AM | 7/2/2024 11:28:04 AM | UPS2A_Provoz_na_baterie/PVx | UPS2A
07/02/2024 | UPS2/1_Nizky_stav_baterii → PORUCHA | 7/2/2024 9:31:08 AM | 7/2/2024 11:26:15 AM | UPS2/1_nizky_stav_baterie_ALARM/PVb | RA02.01.1.3 LB 1PP rozvodna NN [087]
07/02/2024 | UPS2/1_by-pass → PORUCHA | 7/2/2024 9:30:05 AM | 7/2/2024 11:27:15 AM | UPS2/1_BY-PASS_porucha_ALARM/PVb | RA02.01.1.3 LB 1PP rozvodna NN [087]
07/02/2024 | AHU37C_Privod_VlhkostRel_ME → SELHÁNÍ | 7/2/2024 9:23:45 AM | 7/2/2024 3:38:41 PM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
07/02/2024 | AHU37C_Privod_Teplota_ME → MAX hodnota | 7/2/2024 9:19:15 AM | 7/2/2024 9:55:00 AM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
07/02/2024 | AHU37C_Privod_VlhkostRel_ME → SELHÁNÍ | 7/2/2024 9:06:18 AM | 7/2/2024 9:19:15 AM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
07/02/2024 | UPS1/2_Nizky_stav_baterii → PORUCHA | 7/2/2024 8:30:12 AM | 7/2/2024 10:36:40 AM | UPS1/2_nizky_stav_baterie_ALARM/PVb | RA02.01.1.3 LB 1PP rozvodna NN [087]
07/02/2024 | UPS1/2_Provoz_na_baterie → PORUCHA | 7/2/2024 8:30:12 AM | 7/2/2024 10:36:40 AM | UPS1/2_provoz_na_baterie_ALARM/PVb | RA02.01.1.3 LB 1PP rozvodna NN [087]
07/02/2024 | SO02_UPS1B_Provoz_na_baterie | 7/2/2024 8:29:50 AM | 7/2/2024 10:38:19 AM | UPS1B_Provoz_na_baterie/PVx | UPS1B
07/02/2024 | UPS1/2_by-pass → PORUCHA | 7/2/2024 8:29:15 AM | 7/2/2024 10:38:37 AM | UPS1/2_BY-PASS_porucha_ALARM/PVb | RA02.01.1.3 LB 1PP rozvodna NN [087]
07/02/2024 | AHU37C_Privod_Teplota_ME → MAX hodnota | 7/2/2024 7:58:55 AM | 7/2/2024 9:15:59 AM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
07/02/2024 | AHU10AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 7/2/2024 7:03:07 AM | 7/2/2024 7:07:32 AM | AHU10AB_Max_vlhkost_vzduchu_AL/PVb | RA1.3.1.3 str VZT multi 3NP [029]
07/02/2024 | AHU37C_Privod_Teplota_ME → MAX hodnota | 7/2/2024 6:37:16 AM | 7/2/2024 6:45:49 AM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
07/02/2024 | AHU37C_Privod_VlhkostRel_ME → SELHÁNÍ | 7/2/2024 6:35:28 AM | 7/2/2024 7:58:55 AM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
07/02/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → SELHÁNÍ | 7/2/2024 12:53:46 AM | 7/2/2024 4:17:12 PM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
07/01/2024 | AHU47AB Maximalni vlhkost vzduchu privod → PORUCHA | 7/1/2024 9:52:25 PM | 7/2/2024 3:55:32 PM | AHU47AB_Max.vlhk_vzduchu_Bi-AL/PVb | RA02.3.1.7 LH 3NP severni str [076]
07/01/2024 | SO02 - PORUCHA ventilator V74B.01 pro m.c.: LB.2.17 - EF74B | 7/1/2024 9:22:35 PM | 7/3/2024 3:09:50 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_3_Stavy_EF74B.Stavy_V74B_01 | RA02.4.1
07/01/2024 | SO02 - PORUCHA ventilator V74B.02 pro m.c.: LB.2.17 - EF74B | 7/1/2024 9:19:55 PM | 7/3/2024 3:09:50 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_3_Stavy_EF74B.Stavy_V74B_02 | RA02.4.1
07/01/2024 | Zaplava TraceTek severni strojna za E4 → PORUCHA | 7/1/2024 7:49:31 PM | 7/2/2024 8:14:45 AM | Zaplava_stroj_sever_tracetek_i_2PP_Bi-AL/PVb | RA02.02.3.1 LH 2PP severni str mala [062]
07/01/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA KOTEL 2 | 7/1/2024 6:18:49 PM | 7/3/2024 11:05:47 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Stavy_Topeni.Stavy_K1_2 | RA02.4.1
07/01/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA KOTEL 1 | 7/1/2024 6:18:49 PM | 7/3/2024 11:05:47 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Stavy_Topeni.Stavy_K1_1 | RA02.4.1
07/01/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → MAX hodnota | 7/1/2024 4:55:08 PM | 7/2/2024 12:56:49 AM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
07/01/2024 | AHU37C_Privod_Teplota_ME → MAX hodnota | 7/1/2024 2:40:14 PM | 7/2/2024 6:35:28 AM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
07/01/2024 | Ovladani svetel E6→ PORUCHA | 7/1/2024 12:53:36 PM | 7/2/2024 2:53:41 PM | Ovl_svetla_E6_Bv-AL/PVb | RA02.02.5.2 LH 2PP jizni str mala [091]
07/01/2024 | AHU45AB dP cerpadlo ohrev → PORUCHA | 7/1/2024 12:02:20 PM | 7/22/2024 7:17:17 AM | AHU45AB_dP_Cerp_OHR_Bv-AL/PVb | RA02.3.1.5 LH 3NP severni str [074]
07/01/2024 | AHU45AB FM ventilator privod → PORUCHA | 7/1/2024 11:30:24 AM | 7/1/2024 12:27:09 PM | AHU46AB_FM_Vt.privod_Bi-AL/PVb | RA02.3.1.6 LH 3NP severni str [075]
07/01/2024 | AHU37C_Privod_Teplota_ME → MAX hodnota | 7/1/2024 9:47:50 AM | 7/1/2024 10:10:27 AM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
07/01/2024 | SO11-ELI2 VZT7 FM ventilator privod → PORUCHA | 7/1/2024 12:01:51 AM | 7/1/2024 12:02:01 AM | SO11_VZT7_Ventilator_privod_ALARM/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [102]
06/29/2024 | Ovladani svetel E5 → PORUCHA | 6/29/2024 6:28:28 PM | 8/20/2024 9:13:55 AM | Ovl_svetla_E5_Bv-AL/PVb | RA02.02.5.2 LH 2PP jizni str mala [091]
06/29/2024 | 168A Porucha 2.PPJizni chodba L.02.41 -> Jizni Labirynt E5 → PORUCHA | 6/29/2024 6:28:14 PM | 8/30/2024 1:34:03 PM | 168A_Porucha_Bi-AL/PVb | IRC-LH.02.48 (2.PP Jižní labyrint pro E5) [168]
06/29/2024 | AHU321A Filtr venkovni privod B → PORUCHA | 6/29/2024 1:50:22 PM | 7/22/2024 7:18:24 AM | AHU321A_Filtr_venkov_B_Bv-AL/PVb | RA02.3.1.2 LH 3NP severni str [071]
06/29/2024 | Ovladani svetel E6→ PORUCHA | 6/29/2024 1:16:11 PM | 7/1/2024 12:51:37 PM | Ovl_svetla_E6_Bv-AL/PVb | RA02.02.5.2 LH 2PP jizni str mala [091]
06/29/2024 | AHU11AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 6/29/2024 10:23:17 AM | 7/1/2024 7:30:06 AM | AHU11AB_Max_vlhkost_vzduchu_AL/PVb | RA1.3.1.3 str VZT multi 3NP [029]
06/29/2024 | AHU09AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 6/29/2024 4:07:07 AM | 7/1/2024 1:02:49 AM | AHU09AB_Maximální_vlhkost_vzduchu_AL/PVb | RA1.3.1.2 str VZT multi 3NP [028]
06/28/2024 | AHU04AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 6/28/2024 5:17:53 PM | 6/30/2024 9:31:32 PM | AHU04AB_Max.vlhkost_vzduchu_Bi-AL/PVb | RA1.4.1 str VZT admin strecha [030]
06/28/2024 | AHU04AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 6/28/2024 4:01:38 PM | 6/28/2024 4:21:52 PM | AHU04AB_Max.vlhkost_vzduchu_Bi-AL/PVb | RA1.4.1 str VZT admin strecha [030]
06/28/2024 | Rozvadec_RIII.00.33_Server_office | 6/28/2024 1:19:54 PM | 6/28/2024 1:28:39 PM | SO03_Strojovna_chladu_Teplota_zasobniku_spodni | RA03.1.1
06/28/2024 | AHU09AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 6/28/2024 12:04:11 PM | 6/29/2024 4:02:27 AM | AHU09AB_Maximální_vlhkost_vzduchu_AL/PVb | RA1.3.1.2 str VZT multi 3NP [028]
06/28/2024 | Diesel_agregat_Pripraven → PORUCHA | 6/28/2024 8:54:37 AM | 6/28/2024 8:56:59 AM | Diesel_agregat_pripraven_ALARM/PVb | RA02.01.1.3 LB 1PP rozvodna NN [087]
06/28/2024 | AHU09AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 6/28/2024 3:18:32 AM | 6/28/2024 11:57:35 AM | AHU09AB_Maximální_vlhkost_vzduchu_AL/PVb | RA1.3.1.2 str VZT multi 3NP [028]
06/27/2024 | SO02 - KOTELNA - Rozdelovac chladu 12°C VAROVNA TEPLOTA | 6/27/2024 10:49:44 PM | 6/27/2024 10:53:50 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_2_GLV.T502_01a | RA02.4.1
06/27/2024 | SO11-ELI2 VZT7 FM ventilator privod → PORUCHA | 6/27/2024 7:31:51 PM | 6/27/2024 7:32:01 PM | SO11_VZT7_Ventilator_privod_ALARM/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [102]
06/27/2024 | AHU04AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 6/27/2024 5:34:45 PM | 6/28/2024 7:01:19 AM | AHU04AB_Max.vlhkost_vzduchu_Bi-AL/PVb | RA1.4.1 str VZT admin strecha [030]
06/27/2024 | AHU10AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 6/27/2024 3:55:14 PM | 6/28/2024 6:45:19 AM | AHU10AB_Max_vlhkost_vzduchu_AL/PVb | RA1.3.1.3 str VZT multi 3NP [029]
06/27/2024 | AHU04AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 6/27/2024 3:25:35 PM | 6/27/2024 5:14:24 PM | AHU04AB_Max.vlhkost_vzduchu_Bi-AL/PVb | RA1.4.1 str VZT admin strecha [030]
06/27/2024 | AHU09AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 6/27/2024 3:20:27 PM | 6/28/2024 3:14:48 AM | AHU09AB_Maximální_vlhkost_vzduchu_AL/PVb | RA1.3.1.2 str VZT multi 3NP [028]
06/27/2024 | SO03 - Chiller 2 PORUCHA TRIPOUT | 6/27/2024 2:50:33 PM | 6/28/2024 8:37:17 AM | SO03_Chiller_2_Stavy_jednotky_Mb_w/PVw | SO03_Chiller_2
06/27/2024 | SO03 - Chiller 2 - PORUCHA STOJE | 6/27/2024 2:48:10 PM | 7/2/2024 3:34:02 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.ErrSig_CH112_por.Alarm | RA03.1.1
06/27/2024 | SO03 - Zasobnik chlazene vody 11°C VAROVNA TEPLOTA | 6/27/2024 2:41:54 PM | 6/27/2024 4:18:49 PM | SO03_Strojovna_chladu_Teplota_zasobniku_spodni | RA03.1.1
06/27/2024 | SO03 - Zasobnik chlazene vody 11°C VAROVNA TEPLOTA | 6/27/2024 2:01:39 PM | 6/27/2024 2:01:44 PM | SO03_Strojovna_chladu_Teplota_zasobniku_spodni | RA03.1.1
06/27/2024 | TEST_ALARM_TLACITKO | 6/27/2024 1:52:20 PM | 6/27/2024 1:52:24 PM | TEST:ALARM | VirtualPLC
06/27/2024 | TEST_ALARM_TLACITKO | 6/27/2024 1:46:40 PM | 6/27/2024 1:46:45 PM | TEST:ALARM | VirtualPLC
06/27/2024 | SERVER_LB_presna_klimatizace_AHU32C → PORUCHA | 6/27/2024 11:12:54 AM | 7/3/2024 4:17:21 PM | AHU32C_presna_klimatizace_ALARM/PVb | RA02.01.1.4 LB 1PP rozvodna NN [088]
06/27/2024 | AHU04AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 6/27/2024 6:20:38 AM | 6/27/2024 6:44:15 AM | AHU04AB_Max.vlhkost_vzduchu_Bi-AL/PVb | RA1.4.1 str VZT admin strecha [030]
06/26/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA Cerpadla CH5 SERVER LB PRIMARNI - 104.2 | 6/26/2024 6:12:48 PM | 6/26/2024 6:18:43 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_2_Stavy_Chlazeni.Stavy_CCH104_2 | RA02.4.1
06/26/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA Cerpadla CH5 SERVER LB PRIMARNI - 104.1 | 6/26/2024 6:01:28 PM | 6/26/2024 6:18:43 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_2_Stavy_Chlazeni.Stavy_CCH104_1 | RA02.4.1
06/26/2024 | SO02 - KOTELNA - Rozdelovac chladu 12°C VAROVNA TEPLOTA | 6/26/2024 2:03:29 PM | 6/26/2024 2:04:34 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_2_GLV.T502_01a | RA02.4.1
06/26/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → MAX hodnota | 6/26/2024 12:41:15 PM | 6/26/2024 12:55:13 PM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
06/26/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → SELHÁNÍ | 6/26/2024 11:47:34 AM | 6/26/2024 12:44:53 PM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
06/26/2024 | AHU04AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 6/26/2024 6:14:39 AM | 6/26/2024 6:39:35 AM | AHU04AB_Max.vlhkost_vzduchu_Bi-AL/PVb | RA1.4.1 str VZT admin strecha [030]
06/26/2024 | SO03 - Zasobnik chlazene vody 11°C VAROVNA TEPLOTA | 6/26/2024 6:00:33 AM | 6/26/2024 6:04:28 AM | SO03_Strojovna_chladu_Teplota_zasobniku_spodni | RA03.1.1
06/25/2024 | AHU230C_DOH_CerpadloPdifChod_AL → PORUCHA | 6/25/2024 8:25:54 PM | 8/19/2024 10:40:00 AM | AHU230C/DOH_CerpadloPdifChod_AL_PVb | RA02.02.3.3 LH 2PP severni str mala [064]
06/25/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA Cerpadla CH5 SERVER LB PRIMARNI - 104.1 | 6/25/2024 7:37:53 PM | 6/25/2024 7:39:08 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_2_Stavy_Chlazeni.Stavy_CCH104_1 | RA02.4.1
06/25/2024 | Vzduchova sprcha AHU121C → PORUCHA | 6/25/2024 1:34:31 PM | 6/26/2024 9:09:59 AM | AHU121C_Vzduchova_sprcha_Bi-AL/PVb | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
06/25/2024 | Vzduchova sprcha AHU120C1 → PORUCHA | 6/25/2024 12:58:24 PM | 11/19/2024 1:23:08 PM | AHU120C1_Vzduchova_sprcha_Bi-AL/PVb | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
06/25/2024 | Vzduchova sprcha AHU120C2 → PORUCHA | 6/25/2024 12:45:33 PM | 11/19/2024 1:17:44 PM | AHU120C2_Vzduchova_sprcha_Bi-AL/PVb | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
06/25/2024 | SO03 - Chladici vez 2 - PORUCHA CERPADLA | 6/25/2024 8:55:55 AM | 6/25/2024 9:54:00 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.ErrSig_CH117_2_Cpor.Alarm | RA03.1.1
06/25/2024 | SO03 - Chladici vez 2 - NIZKA HLADINA | 6/25/2024 8:55:50 AM | 6/25/2024 9:52:55 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.Varovani_CH117_2_LTlow | RA03.1.1
06/24/2024 | SO02 - KOTELNA - Rozdelovac chladu 12°C VAROVNA TEPLOTA | 6/24/2024 11:24:07 PM | 6/24/2024 11:27:36 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_2_GLV.T502_01a | RA02.4.1
06/24/2024 | SO03 - Chiller 1 - PORUCHA STOJE | 6/24/2024 12:56:24 PM | 6/24/2024 3:20:24 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.ErrSig_CH111_por.Alarm | RA03.1.1
06/24/2024 | SO03 - Zasobnik chlazene vody 11°C VAROVNA TEPLOTA | 6/24/2024 11:51:28 AM | 6/24/2024 3:28:13 PM | SO03_Strojovna_chladu_Teplota_zasobniku_spodni | RA03.1.1
06/24/2024 | TEST_ALARM_TLACITKO | 6/24/2024 9:41:58 AM | 6/24/2024 9:42:03 AM | TEST:ALARM | VirtualPLC
06/24/2024 | Zaplava HALA E4 → PORUCHA | 6/24/2024 9:10:44 AM | 6/24/2024 3:23:45 PM | Zaplava_stroj_sever_b_2PP_Bi-AL/PVb | RA02.02.3.1 LH 2PP severni str mala [062]
06/24/2024 | SO03 - Chiller 2 - PORUCHA STOJE | 6/24/2024 8:54:54 AM | 6/24/2024 8:57:24 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.ErrSig_CH112_por.Alarm | RA03.1.1
06/24/2024 | AHU04AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 6/24/2024 5:15:07 AM | 6/24/2024 5:26:43 AM | AHU04AB_Max.vlhkost_vzduchu_Bi-AL/PVb | RA1.4.1 str VZT admin strecha [030]
06/24/2024 | SO11-ELI2 VZT7 FM ventilator privod → PORUCHA | 6/24/2024 12:01:51 AM | 6/24/2024 12:02:01 AM | SO11_VZT7_Ventilator_privod_ALARM/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [102]
06/21/2024 | AHU04AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 6/21/2024 7:29:29 PM | 6/21/2024 8:21:52 PM | AHU04AB_Max.vlhkost_vzduchu_Bi-AL/PVb | RA1.4.1 str VZT admin strecha [030]
06/21/2024 | AHU09AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 6/21/2024 7:20:08 PM | 6/21/2024 11:45:14 PM | AHU09AB_Maximální_vlhkost_vzduchu_AL/PVb | RA1.3.1.2 str VZT multi 3NP [028]
06/21/2024 | AHU04AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 6/21/2024 5:21:16 PM | 6/21/2024 6:11:03 PM | AHU04AB_Max.vlhkost_vzduchu_Bi-AL/PVb | RA1.4.1 str VZT admin strecha [030]
06/21/2024 | TEST_ALARM_TLACITKO | 6/21/2024 5:08:46 PM | 6/21/2024 5:08:48 PM | TEST:ALARM | VirtualPLC
06/21/2024 | AHU09AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 6/21/2024 12:45:07 PM | 6/21/2024 6:59:43 PM | AHU09AB_Maximální_vlhkost_vzduchu_AL/PVb | RA1.3.1.2 str VZT multi 3NP [028]
06/21/2024 | SO03 - CHLAZENI - DOPNOVANI GLYKOLU | 6/21/2024 9:01:25 AM | 6/26/2024 9:50:10 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_2_Poruchy_Chlazeni.ErrSig_PripravaVoda_por.Alarm | RA03.1.1
06/21/2024 | AHU04AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 6/21/2024 6:11:10 AM | 6/21/2024 6:39:39 AM | AHU04AB_Max.vlhkost_vzduchu_Bi-AL/PVb | RA1.4.1 str VZT admin strecha [030]
06/20/2024 | AHU228C_DOH_CerpadloPdifChod_AL → PORUCHA | 6/20/2024 7:47:21 PM | 8/19/2024 10:45:01 AM | AHU228C/AHU228C Čerpadlo dohřev pdif chod alarm | RA02.02.3.2 LH 2PP severni str mala [063]
06/20/2024 | SO02_UPS2B_Alarm_teploty | 6/20/2024 4:48:22 PM | 6/20/2024 4:48:27 PM | UPS2B_Alarm_teploty/PVx | UPS2B
06/20/2024 | AHU10AB FM rotacni rekuperato → PORUCHA | 6/20/2024 10:03:55 AM | 7/7/2024 4:44:32 PM | AHU10AB_Rotacni_rekuperace_ZZT_ALARM/PVb | RA1.3.1.3 str VZT multi 3NP [029]
06/20/2024 | AHU11AB Cerpadlo ohrev → PORUCHA | 6/20/2024 10:03:51 AM | 6/20/2024 10:04:56 AM | AHU11AB_Cerpadlo_ohrivace_AL/PVb | RA1.3.1.3 str VZT multi 3NP [029]
06/20/2024 | AHU10AB Cerpadlo ohrev → PORUCHA | 6/20/2024 10:03:51 AM | 6/20/2024 10:04:56 AM | AHU10AB_Cerpadlo_ohrivace_AL/PVb | RA1.3.1.3 str VZT multi 3NP [029]
06/20/2024 | TEST_ALARM_TLACITKO | 6/20/2024 8:33:44 AM | 6/20/2024 8:33:50 AM | TEST:ALARM | VirtualPLC
06/20/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA Cerpadla CH5 SERVER LB PRIMARNI - 104.1 | 6/20/2024 2:37:00 AM | 6/20/2024 2:37:50 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_2_Stavy_Chlazeni.Stavy_CCH104_1 | RA02.4.1
06/19/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA Cerpadla CH5 SERVER LB PRIMARNI - 104.2 | 6/19/2024 2:47:08 PM | 6/20/2024 2:37:50 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_2_Stavy_Chlazeni.Stavy_CCH104_2 | RA02.4.1
06/19/2024 | SO03 - KLAPKA GLYKOL KS814.2 CHILLE 3 A FREE Z VEZE 1 NEZAVRENA | 6/19/2024 1:33:56 PM | 6/19/2024 4:46:26 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.ErrSig_KS814_2_zav.Alarm | RA03.1.1
06/19/2024 | AHU04AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 6/19/2024 6:12:29 AM | 6/19/2024 6:47:40 AM | AHU04AB_Max.vlhkost_vzduchu_Bi-AL/PVb | RA1.4.1 str VZT admin strecha [030]
06/19/2024 | SO03 - Zasobnik chlazene vody 11°C VAROVNA TEPLOTA | 6/19/2024 6:01:58 AM | 6/19/2024 6:03:58 AM | SO03_Strojovna_chladu_Teplota_zasobniku_spodni | RA03.1.1
06/18/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → MAX hodnota | 6/18/2024 12:57:24 PM | 6/18/2024 1:16:13 PM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
06/18/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → SELHÁNÍ | 6/18/2024 12:25:06 PM | 6/18/2024 12:57:24 PM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
06/18/2024 | SO03 - Chladici vez 2 - PORUCHA CERPADLA | 6/18/2024 11:17:45 AM | 6/19/2024 1:32:25 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.ErrSig_CH117_2_Cpor.Alarm | RA03.1.1
06/18/2024 | SO03 - Chladici vez 2 - PORUCHA CERPADLA | 6/18/2024 8:45:55 AM | 6/18/2024 11:17:40 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.ErrSig_CH117_2_Cpor.Alarm | RA03.1.1
06/18/2024 | SO03 - Chladici vez 2 - NIZKA HLADINA | 6/18/2024 8:45:50 AM | 6/19/2024 1:22:00 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.Varovani_CH117_2_LTlow | RA03.1.1
06/18/2024 | SO02 - KOTELNA - Rozdelovac chladu 12°C VAROVNA TEPLOTA | 6/18/2024 1:32:17 AM | 6/18/2024 1:35:29 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_2_GLV.T502_01a | RA02.4.1
06/17/2024 | SO03 - Chiller 2 PORUCHA TRIPOUT | 6/17/2024 5:32:16 PM | 6/17/2024 6:48:16 PM | SO03_Chiller_2_Stavy_jednotky_Mb_w/PVw | SO03_Chiller_2
06/17/2024 | SO03 - Zasobnik chlazene vody 11°C VAROVNA TEPLOTA | 6/17/2024 5:30:48 PM | 6/17/2024 5:49:48 PM | SO03_Strojovna_chladu_Teplota_zasobniku_spodni | RA03.1.1
06/17/2024 | SO03 - Chiller 2 - PORUCHA STOJE | 6/17/2024 5:29:59 PM | 6/17/2024 10:03:49 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.ErrSig_CH112_por.Alarm | RA03.1.1
06/17/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → MAX hodnota | 6/17/2024 12:23:43 PM | 6/17/2024 12:44:57 PM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
06/17/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → SELHÁNÍ | 6/17/2024 11:54:25 AM | 6/17/2024 12:23:43 PM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
06/17/2024 | SO03 - Zasobnik chlazene vody 11°C VAROVNA TEPLOTA | 6/17/2024 4:01:13 AM | 6/17/2024 4:05:33 AM | SO03_Strojovna_chladu_Teplota_zasobniku_spodni | RA03.1.1
06/15/2024 | SERVER_LB_presna_klimatizace_AHU32C → PORUCHA | 6/15/2024 9:14:19 AM | 6/27/2024 11:12:21 AM | AHU32C_presna_klimatizace_ALARM/PVb | RA02.01.1.4 LB 1PP rozvodna NN [088]
06/13/2024 | SO02 - KOTELNA - PORCUHA vetrani kotelny AHU56A | 6/13/2024 1:41:27 PM | 7/3/2024 3:09:47 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Poruchy_AHU56A.Sig_Alm_War | RA02.4.1
06/13/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → SELHÁNÍ | 6/13/2024 11:21:36 AM | 6/13/2024 11:35:24 AM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
06/13/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → MAX hodnota | 6/13/2024 11:17:22 AM | 6/13/2024 11:46:05 AM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
06/13/2024 | AHU37C_Privod_VlhkostRel_ME → SELHÁNÍ | 6/13/2024 10:55:27 AM | 6/13/2024 10:58:18 AM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
06/13/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → SELHÁNÍ | 6/13/2024 10:52:02 AM | 6/13/2024 11:17:22 AM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
06/13/2024 | AHU37C_Privod_Teplota_ME → MAX hodnota | 6/13/2024 10:52:02 AM | 6/13/2024 11:01:13 AM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
06/12/2024 | SO02 - PORUCHA ventilator V74B.02 pro m.c.: LB.2.17 - EF74B | 6/12/2024 6:13:53 PM | 6/12/2024 6:29:58 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_3_Stavy_EF74B.Stavy_V74B_02 | RA02.4.1
06/12/2024 | SO02 - KOTELNA - AHU56A - Zaneseni filtru | 6/12/2024 6:13:21 PM | 6/13/2024 1:41:27 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Poruchy_AHU56A.ErrSig_DP56_04a.Alarm | RA02.4.1
06/12/2024 | SO02 - KOTELNA - PORCUHA vetrani kotelny AHU56A | 6/12/2024 10:52:47 AM | 6/12/2024 6:13:21 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Poruchy_AHU56A.Sig_Alm_War | RA02.4.1
06/11/2024 | SO02 - KOTELNA - PORUCHA VENTILATORU EF55B | 6/11/2024 6:53:51 PM | 6/11/2024 6:55:16 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_3_Stavy_EF55B.Stavy_V55B_02 | RA02.4.1
06/11/2024 | SO02 - PORUCHA ventilator V74B.02 pro m.c.: LB.2.17 - EF74B | 6/11/2024 6:47:32 PM | 6/12/2024 6:13:23 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_3_Stavy_EF74B.Stavy_V74B_02 | RA02.4.1
06/11/2024 | SO02 - KOTELNA - AHU56A - Zaneseni filtru | 6/11/2024 6:46:59 PM | 6/12/2024 10:52:47 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Poruchy_AHU56A.ErrSig_DP56_04a.Alarm | RA02.4.1
06/10/2024 | SO11-ELI2 VZT7 FM ventilator privod → PORUCHA | 6/10/2024 7:31:51 PM | 6/10/2024 7:32:01 PM | SO11_VZT7_Ventilator_privod_ALARM/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [102]
06/10/2024 | SO02 - PORUCHA ventilator V74B.02 pro m.c.: LB.2.17 - EF74B | 6/10/2024 5:29:33 PM | 6/11/2024 6:47:02 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_3_Stavy_EF74B.Stavy_V74B_02 | RA02.4.1
06/08/2024 | SERVER_LB_presna_klimatizace_AHU30C → PORUCHA | 6/8/2024 10:14:52 PM | 6/10/2024 8:21:38 AM | AHU30C_presna_klimatizace_ALARM/PVb | RA02.01.1.4 LB 1PP rozvodna NN [088]
06/07/2024 | AHU04AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 6/7/2024 6:10:57 AM | 6/7/2024 6:27:41 AM | AHU04AB_Max.vlhkost_vzduchu_Bi-AL/PVb | RA1.4.1 str VZT admin strecha [030]
06/06/2024 | AHU228C_DOH_CerpadloPdifChod_AL → PORUCHA | 6/6/2024 11:28:02 PM | 6/20/2024 9:13:57 AM | AHU228C/AHU228C Čerpadlo dohřev pdif chod alarm | RA02.02.3.2 LH 2PP severni str mala [063]
06/06/2024 | SO02 - KOTELNA - Rozdelovac chladu 12°C VAROVNA TEPLOTA | 6/6/2024 9:09:44 PM | 6/6/2024 10:53:19 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_2_GLV.T502_01a | RA02.4.1
06/06/2024 | SO11-ELI2 VZT7 FM ventilator privod → PORUCHA | 6/6/2024 7:31:51 PM | 6/10/2024 12:02:01 AM | SO11_VZT7_Ventilator_privod_ALARM/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [102]
06/06/2024 | SO02 - PORUCHA ventilator V74B.02 pro m.c.: LB.2.17 - EF74B | 6/6/2024 3:28:32 PM | 6/10/2024 5:29:03 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_3_Stavy_EF74B.Stavy_V74B_02 | RA02.4.1
06/06/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → MAX hodnota | 6/6/2024 2:02:23 PM | 6/6/2024 2:15:37 PM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
06/06/2024 | AHU37C_Privod_Teplota_ME → MAX hodnota | 6/6/2024 1:44:17 PM | 6/6/2024 1:47:13 PM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
06/06/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → SELHÁNÍ | 6/6/2024 1:18:59 PM | 6/6/2024 2:02:23 PM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
06/06/2024 | SO03 - Chiller 2 PORUCHA TRIPOUT | 6/6/2024 1:10:20 PM | 6/6/2024 5:45:02 PM | SO03_Chiller_2_Stavy_jednotky_Mb_w/PVw | SO03_Chiller_2
06/06/2024 | SO03 - Zasobnik chlazene vody 11°C VAROVNA TEPLOTA | 6/6/2024 1:09:21 PM | 6/6/2024 2:55:26 PM | SO03_Strojovna_chladu_Teplota_zasobniku_spodni | RA03.1.1
06/06/2024 | SO03 - Chiller 2 - PORUCHA STOJE | 6/6/2024 1:08:38 PM | 6/10/2024 7:11:53 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.ErrSig_CH112_por.Alarm | RA03.1.1
06/05/2024 | EF08B FM ventilator odtah → PORUCHA | 6/5/2024 4:24:13 PM | 6/5/2024 4:26:17 PM | EF08B_Ventilátor_odtah_FM_AL/PVb | RA1.3.1.1 str VZT multi 3NP [027]
06/04/2024 | SO11-ELI2 VZT7 FM ventilator privod → PORUCHA | 6/4/2024 7:31:51 PM | 6/4/2024 7:32:01 PM | SO11_VZT7_Ventilator_privod_ALARM/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [102]
06/03/2024 | AHU229C_DOH_CerpadloRevVyp_AL → PORUCHA | 6/3/2024 1:24:01 PM | 6/3/2024 1:26:55 PM | AHU229C/AHU229C Čerpadlo dohřev revizní vypínač | RA02.02.3.2 LH 2PP severni str mala [063]
06/03/2024 | SO03 - Zasobnik chlazene vody 11°C VAROVNA TEPLOTA | 6/3/2024 4:02:02 AM | 6/3/2024 4:06:32 AM | SO03_Strojovna_chladu_Teplota_zasobniku_spodni | RA03.1.1
06/02/2024 | AHU04AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 6/2/2024 9:08:13 PM | 6/3/2024 5:25:59 AM | AHU04AB_Max.vlhkost_vzduchu_Bi-AL/PVb | RA1.4.1 str VZT admin strecha [030]
06/02/2024 | TEST_ALARM_TLACITKO | 6/2/2024 3:13:14 PM | 6/2/2024 3:13:16 PM | TEST:ALARM | VirtualPLC
06/01/2024 | SO03 - Chiller 2 PORUCHA TRIPOUT | 6/1/2024 11:05:18 AM | 6/1/2024 10:07:46 PM | SO03_Chiller_2_Stavy_jednotky_Mb_w/PVw | SO03_Chiller_2
06/01/2024 | SO03 - Chiller 2 - PORUCHA STOJE | 6/1/2024 11:03:28 AM | 6/1/2024 10:06:18 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.ErrSig_CH112_por.Alarm | RA03.1.1
05/31/2024 | Ovladani svetel E6→ PORUCHA | 5/31/2024 3:58:50 PM | 6/29/2024 1:15:10 PM | Ovl_svetla_E6_Bv-AL/PVb | RA02.02.5.2 LH 2PP jizni str mala [091]
05/31/2024 | SO03 - Chiller 2 - PORUCHA STOJE | 5/31/2024 9:18:28 AM | 5/31/2024 9:20:53 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.ErrSig_CH112_por.Alarm | RA03.1.1
05/31/2024 | AHU04AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 5/31/2024 6:13:53 AM | 5/31/2024 6:23:03 AM | AHU04AB_Max.vlhkost_vzduchu_Bi-AL/PVb | RA1.4.1 str VZT admin strecha [030]
05/30/2024 | SO03 - Chiller 2 PORUCHA TRIPOUT | 5/30/2024 7:45:07 PM | 5/31/2024 9:21:41 AM | SO03_Chiller_2_Stavy_jednotky_Mb_w/PVw | SO03_Chiller_2
05/30/2024 | SO11-ELI2 VZT7 FM ventilator privod → PORUCHA | 5/30/2024 7:31:51 PM | 5/30/2024 7:32:01 PM | SO11_VZT7_Ventilator_privod_ALARM/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [102]
05/30/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → MAX hodnota | 5/30/2024 5:55:38 PM | 5/30/2024 6:15:24 PM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
05/30/2024 | AHU37C_Privod_Teplota_ME → MAX hodnota | 5/30/2024 5:36:11 PM | 5/30/2024 5:52:10 PM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
05/30/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → SELHÁNÍ | 5/30/2024 5:36:02 PM | 5/30/2024 5:55:38 PM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
05/30/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → MAX hodnota | 5/30/2024 5:25:21 PM | 5/30/2024 5:36:02 PM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
05/30/2024 | CESNET - Teplota chladici vody do serverovny varovna teplota 16°C → PORUCHA | 5/30/2024 5:11:41 PM | 5/30/2024 5:13:13 PM | Weintek Built-in CODESYS.Tags.Teploty.T_Nabeh_Serverovna_RS1_Chladici_Voda_50301b | AS294_052-Server_CESNET
05/30/2024 | CESNET - Teplota chladici vody do serverovny varovna teplota 14°C → PORUCHA | 5/30/2024 5:03:55 PM | 5/30/2024 5:05:59 PM | Weintek Built-in CODESYS.Tags.Teploty.T_Nabeh_Serverovna_RS1_Chladici_Voda_50301b | AS294_052-Server_CESNET
05/30/2024 | CESNET - Teplota chladici vody do serverovny varovna teplota 14°C → PORUCHA | 5/30/2024 4:23:51 PM | 5/30/2024 5:03:38 PM | Weintek Built-in CODESYS.Tags.Teploty.T_Nabeh_Serverovna_RS1_Chladici_Voda_50301b | AS294_052-Server_CESNET
05/30/2024 | CESNET - Teplota chladici vody do serverovny varovna teplota 16°C → PORUCHA | 5/30/2024 4:07:07 PM | 5/30/2024 5:11:35 PM | Weintek Built-in CODESYS.Tags.Teploty.T_Nabeh_Serverovna_RS1_Chladici_Voda_50301b | AS294_052-Server_CESNET
05/30/2024 | AHU10AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 5/30/2024 11:06:11 AM | 5/30/2024 11:11:20 AM | AHU10AB_Max_vlhkost_vzduchu_AL/PVb | RA1.3.1.3 str VZT multi 3NP [029]
05/29/2024 | TEST_ALARM_TLACITKO | 5/29/2024 5:33:10 PM | 5/29/2024 5:33:16 PM | TEST:ALARM | VirtualPLC
05/29/2024 | Porucha chlazeni mistnosti FCU 2 UPS → PORUCHA | 5/29/2024 6:33:00 AM | 5/29/2024 6:33:14 AM | Mistnost_UPS_porucha_FCU_2/PVb | IRC-LB.01.06 (1.PP UPS) [180]
05/28/2024 | SO11-ELI2 VZT7 FM ventilator privod → PORUCHA | 5/28/2024 7:31:51 PM | 5/28/2024 7:32:01 PM | SO11_VZT7_Ventilator_privod_ALARM/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [102]
05/28/2024 | SO11-ELI2_Unik_plynu_1.St → PORUCHA | 5/28/2024 12:46:20 PM | 5/28/2024 4:23:42 PM | SO11_SUM_KOT_GAS_unik_plynu_stupen_1_AL/PVb | RM21 ELI2 Kotelna [100]
05/28/2024 | SO11-ELI2_Porucha_kotlu → PORUCHA | 5/28/2024 12:38:12 PM | 5/28/2024 5:35:56 PM | SO11_KOT_Porucha_kotlu_AL/PVb | RM21 ELI2 Kotelna [100]
05/28/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → MAX hodnota | 5/28/2024 11:17:11 AM | 5/28/2024 11:20:54 AM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
05/28/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → SELHÁNÍ | 5/28/2024 10:32:38 AM | 5/28/2024 11:17:11 AM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
05/28/2024 | AHU04AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 5/28/2024 6:11:30 AM | 5/28/2024 6:27:13 AM | AHU04AB_Max.vlhkost_vzduchu_Bi-AL/PVb | RA1.4.1 str VZT admin strecha [030]
05/27/2024 | AHU11AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 5/27/2024 10:05:41 PM | 5/28/2024 7:11:57 AM | AHU11AB_Max_vlhkost_vzduchu_AL/PVb | RA1.3.1.3 str VZT multi 3NP [029]
05/27/2024 | SO11-ELI2 VZT7 FM ventilator privod → PORUCHA | 5/27/2024 7:31:51 PM | 5/27/2024 7:32:01 PM | SO11_VZT7_Ventilator_privod_ALARM/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [102]
05/27/2024 | SO02 - PORUCHA ventilator V74B.02 pro m.c.: LB.2.17 - EF74B | 5/27/2024 6:37:43 PM | 6/6/2024 3:28:02 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_3_Stavy_EF74B.Stavy_V74B_02 | RA02.4.1
05/27/2024 | SO02 - KOTELNA - PORCUHA vetrani kotelny AHU56A | 5/27/2024 6:37:40 PM | 6/11/2024 6:46:59 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0241_1_Poruchy_AHU56A.Sig_Alm_War | RA02.4.1
05/27/2024 | SO11-ELI2_Porucha_kotlu → PORUCHA | 5/27/2024 2:35:24 PM | 5/28/2024 7:31:16 AM | SO11_KOT_Porucha_kotlu_AL/PVb | RM21 ELI2 Kotelna [100]
05/27/2024 | SO11-ELI2_Porucha_kotlu → PORUCHA | 5/27/2024 10:51:01 AM | 5/27/2024 10:59:49 AM | SO11_KOT_Porucha_kotlu_AL/PVb | RM21 ELI2 Kotelna [100]
05/27/2024 | SO11-ELI2 VZT7 FM ventilator privod → PORUCHA | 5/27/2024 3:38:16 AM | 5/27/2024 3:38:26 AM | SO11_VZT7_Ventilator_privod_ALARM/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [102]
05/26/2024 | AHU11AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 5/26/2024 10:51:19 PM | 5/27/2024 7:35:28 AM | AHU11AB_Max_vlhkost_vzduchu_AL/PVb | RA1.3.1.3 str VZT multi 3NP [029]
05/26/2024 | AHU04AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 5/26/2024 9:13:11 PM | 5/27/2024 5:23:26 AM | AHU04AB_Max.vlhkost_vzduchu_Bi-AL/PVb | RA1.4.1 str VZT admin strecha [030]
05/25/2024 | SO11-ELI2_Porucha_kotlu → PORUCHA | 5/25/2024 8:27:47 AM | 5/26/2024 1:56:17 AM | SO11_KOT_Porucha_kotlu_AL/PVb | RM21 ELI2 Kotelna [100]
05/24/2024 | TEST_ALARM_TLACITKO | 5/24/2024 3:38:25 PM | 5/24/2024 3:38:30 PM | TEST:ALARM | VirtualPLC
05/24/2024 | SO11-ELI2_Porucha_kotlu → PORUCHA | 5/24/2024 9:09:10 AM | 5/24/2024 9:17:29 AM | SO11_KOT_Porucha_kotlu_AL/PVb | RM21 ELI2 Kotelna [100]
05/24/2024 | SERVER_LB_presna_klimatizace_AHU32C → PORUCHA | 5/24/2024 8:14:55 AM | 6/10/2024 8:21:26 AM | AHU32C_presna_klimatizace_ALARM/PVb | RA02.01.1.4 LB 1PP rozvodna NN [088]
05/23/2024 | AHU228C_DOH_CerpadloPdifChod_AL → PORUCHA | 5/23/2024 9:13:20 PM | 6/3/2024 1:24:52 PM | AHU228C/AHU228C Čerpadlo dohřev pdif chod alarm | RA02.02.3.2 LH 2PP severni str mala [063]
05/23/2024 | SO11-ELI2 VZT7 FM ventilator privod → PORUCHA | 5/23/2024 7:31:51 PM | 5/23/2024 7:32:01 PM | SO11_VZT7_Ventilator_privod_ALARM/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [102]
05/23/2024 | SO11-ELI2_Unik_plynu_1.St → PORUCHA | 5/23/2024 5:02:59 PM | 5/23/2024 5:03:03 PM | SO11_SUM_KOT_GAS_unik_plynu_stupen_1_AL/PVb | RM21 ELI2 Kotelna [100]
05/23/2024 | SO11-ELI2_Porucha_kotlu → PORUCHA | 5/23/2024 4:58:18 PM | 5/24/2024 8:57:20 AM | SO11_KOT_Porucha_kotlu_AL/PVb | RM21 ELI2 Kotelna [100]
05/23/2024 | RVO Osvetleni sloupy → PORUCHA | 5/23/2024 11:40:35 AM | 5/23/2024 12:59:00 PM | RVO_Osvetleni_sloupy_ALARM/PVb | RA02.01.1.2 LB 1PP rozvodna NN [086]
05/23/2024 | Bezpecnostni tlacitko rozvadec R.LB.00.29 → PORUCHA | 5/23/2024 11:06:05 AM | 5/27/2024 9:43:56 AM | Bezpecnostni_tlacitko_rozvadece_R.LB.00.29_ALARM/PVb | RA02.01.1.1 LB 1PP rozvodna NN [085]
05/23/2024 | RVO Osvetleni sloupy → PORUCHA | 5/23/2024 10:41:12 AM | 5/23/2024 10:56:21 AM | RVO_Osvetleni_sloupy_ALARM/PVb | RA02.01.1.2 LB 1PP rozvodna NN [086]
05/23/2024 | Vzduchova sprcha AHU121C → PORUCHA | 5/23/2024 9:33:42 AM | 5/23/2024 9:33:51 AM | AHU121C_Vzduchova_sprcha_Bi-AL/PVb | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
05/22/2024 | SO11-ELI2_Porucha_kotlu → PORUCHA | 5/22/2024 4:13:08 PM | 5/23/2024 6:13:07 AM | SO11_KOT_Porucha_kotlu_AL/PVb | RM21 ELI2 Kotelna [100]
05/22/2024 | SO11-ELI2_Unik_plynu_1.St → PORUCHA | 5/22/2024 4:08:32 PM | 5/22/2024 4:08:35 PM | SO11_SUM_KOT_GAS_unik_plynu_stupen_1_AL/PVb | RM21 ELI2 Kotelna [100]
05/22/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → SELHÁNÍ | 5/22/2024 2:48:54 PM | 5/22/2024 2:53:05 PM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
05/22/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → MAX hodnota | 5/22/2024 2:48:19 PM | 5/22/2024 2:54:01 PM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
05/22/2024 | CESNET - Teplota chladici vody do serverovny varovna teplota 16°C → PORUCHA | 5/22/2024 6:57:49 AM | 5/22/2024 10:52:17 AM | Weintek Built-in CODESYS.Tags.Teploty.T_Nabeh_Serverovna_RS1_Chladici_Voda_50301b | AS294_052-Server_CESNET
05/22/2024 | SO03 - KLAPKA GLYKOL KS822.2 CHILLE 2 Z VEZE NEZAVRENA | 5/22/2024 6:53:48 AM | 5/22/2024 9:07:48 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.ErrSig_KS822_2_zav.Alarm | RA03.1.1
05/22/2024 | SO03 - KLAPKA GLYKOL KS822.2 CHILLE 2 Z VEZE NEZAVRENA | 5/22/2024 6:40:03 AM | 5/22/2024 6:52:48 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.ErrSig_KS822_2_zav.Alarm | RA03.1.1
05/21/2024 | SO11-ELI2_Porucha_kotlu → PORUCHA | 5/21/2024 12:32:55 PM | 5/22/2024 7:16:08 AM | SO11_KOT_Porucha_kotlu_AL/PVb | RM21 ELI2 Kotelna [100]
05/21/2024 | CESNET - Teplota chladici vody do serverovny varovna teplota 16°C → PORUCHA | 5/21/2024 7:31:21 AM | 5/21/2024 7:38:02 AM | Weintek Built-in CODESYS.Tags.Teploty.T_Nabeh_Serverovna_RS1_Chladici_Voda_50301b | AS294_052-Server_CESNET
05/21/2024 | SO11-ELI2 VZT7 Cerpadlo ohrev → PORUCHA | 5/21/2024 6:03:29 AM | 7/23/2024 8:03:17 AM | SO11_VZT7_Cerpadlo_ohrivace_ALARM/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [102]
05/20/2024 | SO11-ELI2 VZT4-3 Cerpadlo ohrev → PORUCHA | 5/20/2024 10:37:25 PM | 7/23/2024 8:03:56 AM | SO11_VZT4-3_Cerpadlo_ohrivace_ALARM/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [101]
05/20/2024 | SO11-ELI2 VZT6 Cerpadlo ohrev → PORUCHA | 5/20/2024 10:37:25 PM | 7/23/2024 8:03:56 AM | SO11_VZT6_Cerpadlo_ohrivace_ALARM/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [101]
05/20/2024 | SO11-ELI2 VZT5 Cerpadlo ohrev → PORUCHA | 5/20/2024 10:37:25 PM | 7/23/2024 8:03:56 AM | SO11_VZT5_Cerpadlo_ohrivace_ALARM/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [101]
05/20/2024 | SO11-ELI2 VZT4-2 Cerpadlo ohrev → PORUCHA | 5/20/2024 10:37:25 PM | 7/23/2024 8:03:56 AM | SO11_VZT4-2_Cerpadlo_ohrivace_ALARM/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [101]
05/20/2024 | SO11-ELI2 VZT4-1 Cerpadlo ohrev → PORUCHA | 5/20/2024 10:37:25 PM | 7/23/2024 8:03:56 AM | SO11_VZT4-1_Cerpadlo_ohrivace_ALARM/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [101]
05/20/2024 | SO11-ELI2_Porucha_kotlu → PORUCHA | 5/20/2024 10:16:12 PM | 5/21/2024 6:01:30 AM | SO11_KOT_Porucha_kotlu_AL/PVb | RM21 ELI2 Kotelna [100]
05/20/2024 | SO11-ELI2 VZT7 FM ventilator privod → PORUCHA | 5/20/2024 7:31:51 PM | 5/20/2024 7:32:01 PM | SO11_VZT7_Ventilator_privod_ALARM/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [102]
05/20/2024 | CESNET - Teplota chladici vody do serverovny varovna teplota 16°C → PORUCHA | 5/20/2024 1:58:36 PM | 5/20/2024 2:08:09 PM | Weintek Built-in CODESYS.Tags.Teploty.T_Nabeh_Serverovna_RS1_Chladici_Voda_50301b | AS294_052-Server_CESNET
05/20/2024 | SERVER_LB_presna_klimatizace_AHU32C → PORUCHA | 5/20/2024 9:52:20 AM | 5/24/2024 8:14:21 AM | AHU32C_presna_klimatizace_ALARM/PVb | RA02.01.1.4 LB 1PP rozvodna NN [088]
05/19/2024 | SO11-ELI2_Porucha_kotlu → PORUCHA | 5/19/2024 6:01:02 PM | 5/19/2024 6:04:17 PM | SO11_KOT_Porucha_kotlu_AL/PVb | RM21 ELI2 Kotelna [100]
05/17/2024 | SERVER_LB_presna_klimatizace_AHU32C → PORUCHA | 5/17/2024 7:47:21 PM | 5/20/2024 9:51:47 AM | AHU32C_presna_klimatizace_ALARM/PVb | RA02.01.1.4 LB 1PP rozvodna NN [088]
05/17/2024 | AHU37C_Privod_Teplota_ME → MAX hodnota | 5/17/2024 8:46:01 AM | 5/17/2024 8:51:31 AM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
05/16/2024 | RVO Osvetleni sloupy → PORUCHA | 5/16/2024 10:15:04 AM | 5/16/2024 11:49:46 AM | RVO_Osvetleni_sloupy_ALARM/PVb | RA02.01.1.2 LB 1PP rozvodna NN [086]
05/16/2024 | SO11-ELI2 VZT4-3 Cerpadlo ohrev → PORUCHA | 5/16/2024 7:11:32 AM | 5/20/2024 10:37:06 PM | SO11_VZT4-3_Cerpadlo_ohrivace_ALARM/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [101]
05/16/2024 | SO11-ELI2 VZT6 Cerpadlo ohrev → PORUCHA | 5/16/2024 7:11:32 AM | 5/20/2024 10:37:06 PM | SO11_VZT6_Cerpadlo_ohrivace_ALARM/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [101]
05/16/2024 | SO11-ELI2 VZT5 Cerpadlo ohrev → PORUCHA | 5/16/2024 7:11:32 AM | 5/20/2024 10:37:06 PM | SO11_VZT5_Cerpadlo_ohrivace_ALARM/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [101]
05/16/2024 | SO11-ELI2 VZT4-2 Cerpadlo ohrev → PORUCHA | 5/16/2024 7:11:32 AM | 5/20/2024 10:37:06 PM | SO11_VZT4-2_Cerpadlo_ohrivace_ALARM/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [101]
05/16/2024 | SO11-ELI2 VZT4-1 Cerpadlo ohrev → PORUCHA | 5/16/2024 7:11:32 AM | 5/20/2024 10:37:06 PM | SO11_VZT4-1_Cerpadlo_ohrivace_ALARM/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [101]
05/16/2024 | SO11-ELI2_Porucha_kotlu → PORUCHA | 5/16/2024 12:52:47 AM | 5/16/2024 7:11:13 AM | SO11_KOT_Porucha_kotlu_AL/PVb | RM21 ELI2 Kotelna [100]
05/15/2024 | SO11-ELI2 VZT7 FM ventilator privod → PORUCHA | 5/15/2024 9:46:43 PM | 5/15/2024 9:46:54 PM | SO11_VZT7_Ventilator_privod_ALARM/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [102]
05/15/2024 | SO11-ELI2_Porucha_kotlu → PORUCHA | 5/15/2024 9:26:55 PM | 5/15/2024 9:38:14 PM | SO11_KOT_Porucha_kotlu_AL/PVb | RM21 ELI2 Kotelna [100]
05/15/2024 | SO11-ELI2_Porucha_kotlu → PORUCHA | 5/15/2024 12:28:51 PM | 5/15/2024 1:32:10 PM | SO11_KOT_Porucha_kotlu_AL/PVb | RM21 ELI2 Kotelna [100]
05/15/2024 | SO11-ELI2_Unik_plynu_1.St → PORUCHA | 5/15/2024 12:08:25 PM | 5/15/2024 12:24:04 PM | SO11_SUM_KOT_GAS_unik_plynu_stupen_1_AL/PVb | RM21 ELI2 Kotelna [100]
05/15/2024 | SO11-ELI2_Unik_plynu_2.St → PORUCHA | 5/15/2024 12:08:25 PM | 5/15/2024 12:09:20 PM | SO11_SUM_KOT_GAS_unik_plynu_stupen_2_AL/PVb | RM21 ELI2 Kotelna [100]
05/15/2024 | SO11-ELI2 VZT3 FM ventilator privod → PORUCHA | 5/15/2024 12:04:29 PM | 5/15/2024 12:07:21 PM | SO11_VZT3_Ventilator_privod_FM_ALARM/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [101]
05/15/2024 | SO11-ELI2 VZT7 Protimrazova ochrana → PORUCHA | 5/15/2024 12:04:29 PM | 5/15/2024 12:07:18 PM | SO11_VZT7_Mrazova_ochrana/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [102]
05/15/2024 | SO11-ELI2 VZT6 Protimrazova ochrana → PORUCHA | 5/15/2024 12:04:29 PM | 5/15/2024 12:07:18 PM | SO11_VZT6_Mrazova_ochrana/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [101]
05/15/2024 | SO11-ELI2 VZT5 Protimrazova ochrana → PORUCHA | 5/15/2024 12:04:29 PM | 5/15/2024 12:07:18 PM | SO11_VZT5_Mrazova_ochrana/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [101]
05/15/2024 | SO11-ELI2 VZT4-3 Protimrazova ochrana → PORUCHA | 5/15/2024 12:04:29 PM | 5/15/2024 12:07:18 PM | SO11_VZT4-3_Mrazova_ochrana/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [101]
05/15/2024 | SO11-ELI2 VZT4-2 Protimrazova ochrana → PORUCHA | 5/15/2024 12:04:29 PM | 5/15/2024 12:07:18 PM | SO11_VZT4-2_Mrazova_ochrana/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [101]
05/15/2024 | SO11-ELI2 VZT4-1 Protimrazova ochrana → PORUCHA | 5/15/2024 12:04:29 PM | 5/15/2024 12:07:18 PM | SO11_VZT4-1_Mrazova_ochrana/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [101]
05/15/2024 | SO11-ELI2 VZT3 Protimrazova ochrana → PORUCHA | 5/15/2024 12:04:29 PM | 5/15/2024 12:07:18 PM | SO11_VZT3_Mrazova_ochrana/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [101]
05/14/2024 | Zaplava severni strojovny 2NP + TraceTek S1+S2 → PORUCHA | 5/14/2024 5:09:33 PM | 5/15/2024 6:19:45 AM | Zaplava_strojov_2NP_dd_Bi-AL/PVb | RA02.3.1.1 LH 3NP severni str [070]
05/14/2024 | SO11 HPC CLUSTER PORUCHA CHLADICI JEDNOTKY LCP5 | 5/14/2024 10:17:38 AM | 7/16/2024 11:07:40 AM | CHL_LCP5_SDRUZENA_PORUCHA_Mb_xAL/PVx | ModBus-Wago
05/14/2024 | SO11 HPC CLUSTER PORUCHA CHLADICI JEDNOTKY LCP2 | 5/14/2024 10:09:08 AM | 7/28/2024 8:51:42 PM | CHL_LCP2_SDRUZENA_PORUCHA_Mb_xAL/PVx | ModBus-Wago
05/13/2024 | SO11-ELI2 VZT7 FM ventilator privod → PORUCHA | 5/13/2024 12:01:51 AM | 5/13/2024 12:02:01 AM | SO11_VZT7_Ventilator_privod_ALARM/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [102]
05/11/2024 | AHU37C_Privod_Teplota_ME → MAX hodnota | 5/11/2024 10:22:08 PM | 5/11/2024 10:25:44 PM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
05/11/2024 | TEST_ALARM_TLACITKO | 5/11/2024 8:35:31 PM | 5/11/2024 8:35:39 PM | TEST:ALARM | VirtualPLC
05/10/2024 | AHU37C_Privod_VlhkostRel_ME → SELHÁNÍ | 5/10/2024 5:23:57 PM | 5/10/2024 5:24:22 PM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
05/10/2024 | SERVER_LB_presna_klimatizace_AHU35C → PORUCHA | 5/10/2024 9:32:15 AM | 5/10/2024 10:00:04 AM | AHU35C_presna_klimatizace_ALARM/PVb | RA02.01.1.4 LB 1PP rozvodna NN [088]
05/09/2024 | AHU228C_DOH_CerpadloPdifChod_AL → PORUCHA | 5/9/2024 11:08:22 PM | 5/22/2024 3:35:27 PM | AHU228C/AHU228C Čerpadlo dohřev pdif chod alarm | RA02.02.3.2 LH 2PP severni str mala [063]
05/09/2024 | SERVER_LB_presna_klimatizace_AHU34C → PORUCHA | 5/9/2024 3:45:06 PM | 5/10/2024 9:30:53 AM | AHU34C_presna_klimatizace_ALARM/PVb | RA02.01.1.4 LB 1PP rozvodna NN [088]
05/09/2024 | SO03 - KLAPKA GLYKOL KS822.2 CHILLE 2 Z VEZE NEZAVRENA | 5/9/2024 3:10:39 PM | 5/10/2024 12:25:49 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.ErrSig_KS822_2_zav.Alarm | RA03.1.1
05/09/2024 | AHU37C_Privod_Teplota_ME → MAX hodnota | 5/9/2024 3:07:15 PM | 5/10/2024 5:27:30 PM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
05/09/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → MAX hodnota | 5/9/2024 3:01:23 PM | 5/10/2024 6:02:28 PM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
05/09/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → SELHÁNÍ | 5/9/2024 3:01:15 PM | 5/10/2024 6:01:20 PM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
05/09/2024 | SERVER_LB_presna_klimatizace_AHU35C → PORUCHA | 5/9/2024 12:27:00 PM | 5/10/2024 9:31:59 AM | AHU35C_presna_klimatizace_ALARM/PVb | RA02.01.1.4 LB 1PP rozvodna NN [088]
05/09/2024 | SO03 - Chiller 1 - PORUCHA STOJE | 5/9/2024 8:39:03 AM | 5/9/2024 8:45:53 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.ErrSig_CH111_por.Alarm | RA03.1.1
05/08/2024 | SO11-ELI2 VZT7 FM ventilator privod → PORUCHA | 5/8/2024 8:38:14 PM | 5/8/2024 8:38:24 PM | SO11_VZT7_Ventilator_privod_ALARM/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [102]
05/08/2024 | SO03 - KLAPKA GLYKOL KS822.2 CHILLE 2 Z VEZE NEZAVRENA | 5/8/2024 9:15:59 AM | 5/9/2024 8:35:24 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.ErrSig_KS822_2_zav.Alarm | RA03.1.1
05/08/2024 | SERVER_LB_presna_klimatizace_AHU34C → PORUCHA | 5/8/2024 8:45:20 AM | 5/9/2024 12:26:26 PM | AHU34C_presna_klimatizace_ALARM/PVb | RA02.01.1.4 LB 1PP rozvodna NN [088]
05/08/2024 | SO03 - KLAPKA GLYKOL KS822.2 CHILLE 2 Z VEZE NEZAVRENA | 5/8/2024 8:37:39 AM | 5/8/2024 9:13:59 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.ErrSig_KS822_2_zav.Alarm | RA03.1.1
05/07/2024 | CESNET - Teplota chladici vody do serverovny varovna teplota 16°C → PORUCHA | 5/7/2024 12:10:32 PM | 5/7/2024 12:12:43 PM | Weintek Built-in CODESYS.Tags.Teploty.T_Nabeh_Serverovna_RS1_Chladici_Voda_50301b | AS294_052-Server_CESNET
05/07/2024 | CESNET - Teplota chladici vody do serverovny varovna teplota 16°C → PORUCHA | 5/7/2024 11:30:39 AM | 5/7/2024 11:39:58 AM | Weintek Built-in CODESYS.Tags.Teploty.T_Nabeh_Serverovna_RS1_Chladici_Voda_50301b | AS294_052-Server_CESNET
05/07/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → MAX hodnota | 5/7/2024 11:10:38 AM | 5/7/2024 11:31:02 AM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
05/07/2024 | AHU37C_Privod_Teplota_ME → MAX hodnota | 5/7/2024 10:48:54 AM | 5/7/2024 10:52:20 AM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
05/07/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → SELHÁNÍ | 5/7/2024 10:22:37 AM | 5/7/2024 11:10:38 AM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
05/07/2024 | AHU11AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 5/7/2024 6:30:03 AM | 5/7/2024 7:30:06 AM | AHU11AB_Max_vlhkost_vzduchu_AL/PVb | RA1.3.1.3 str VZT multi 3NP [029]
05/07/2024 | AHU04AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 5/7/2024 6:12:33 AM | 5/7/2024 6:23:33 AM | AHU04AB_Max.vlhkost_vzduchu_Bi-AL/PVb | RA1.4.1 str VZT admin strecha [030]
05/06/2024 | SO03 - Chladici vez 1 - PORUCHA CERPADLA | 5/6/2024 4:46:21 PM | 5/6/2024 4:48:11 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.ErrSig_CH117_1_Cpor.Alarm | RA03.1.1
05/06/2024 | SO03 - Chladici vez 1 - NIZKA HLADINA | 5/6/2024 4:46:21 PM | 5/6/2024 4:46:41 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.Varovani_CH117_1_LTlow | RA03.1.1
05/06/2024 | SO03 - Chladici vez 1 - PORUCHA VENTILATORU | 5/6/2024 4:37:06 PM | 5/6/2024 4:48:11 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.ErrSig_CH117_1_Vpor.Alarm | RA03.1.1
05/06/2024 | AHU37C_Privod_Teplota_ME → MAX hodnota | 5/6/2024 1:43:16 PM | 5/6/2024 1:44:39 PM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
05/06/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → MAX hodnota | 5/6/2024 1:38:39 PM | 5/6/2024 1:49:02 PM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
05/06/2024 | SO03 - Chiller 1 - PORUCHA STOJE | 5/6/2024 1:30:45 PM | 5/6/2024 1:36:15 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.ErrSig_CH111_por.Alarm | RA03.1.1
05/06/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → MAX hodnota | 5/6/2024 12:57:29 PM | 5/6/2024 1:07:27 PM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
05/06/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → SELHÁNÍ | 5/6/2024 12:42:29 PM | 5/6/2024 12:57:29 PM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
05/06/2024 | CESNET - Teplota chladici vody do serverovny varovna teplota 14°C → PORUCHA | 5/6/2024 12:39:44 PM | 5/6/2024 12:42:16 PM | Weintek Built-in CODESYS.Tags.Teploty.T_Nabeh_Serverovna_RS1_Chladici_Voda_50301b | AS294_052-Server_CESNET
05/06/2024 | CESNET - Teplota chladici vody do serverovny varovna teplota 16°C → PORUCHA | 5/6/2024 12:27:32 PM | 5/6/2024 12:43:31 PM | Weintek Built-in CODESYS.Tags.Teploty.T_Nabeh_Serverovna_RS1_Chladici_Voda_50301b | AS294_052-Server_CESNET
05/06/2024 | Vzduchova sprcha AHU121C → PORUCHA | 5/6/2024 9:28:10 AM | 5/6/2024 9:28:18 AM | AHU121C_Vzduchova_sprcha_Bi-AL/PVb | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
05/06/2024 | SO11-ELI2 VZT7 FM ventilator privod → PORUCHA | 5/6/2024 12:01:51 AM | 5/6/2024 12:02:01 AM | SO11_VZT7_Ventilator_privod_ALARM/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [102]
05/05/2024 | AHU321A dP cerpadlo ohrev → PORUCHA | 5/5/2024 9:37:36 PM | 5/20/2024 2:41:43 PM | AHU321A_dP_cerp_OHR_Bv-AL/PVb | RA02.3.1.2 LH 3NP severni str [071]
05/05/2024 | TEST_ALARM_TLACITKO | 5/5/2024 7:10:49 PM | 5/5/2024 7:10:56 PM | TEST:ALARM | VirtualPLC
05/05/2024 | TEST_ALARM_TLACITKO | 5/5/2024 6:45:37 PM | 5/5/2024 6:45:47 PM | TEST:ALARM | VirtualPLC
05/05/2024 | TEST_ALARM_TLACITKO | 5/5/2024 6:41:45 PM | 5/5/2024 6:41:50 PM | TEST:ALARM | VirtualPLC
05/03/2024 | SERVER_LB_presna_klimatizace_AHU35C → PORUCHA | 5/3/2024 1:30:33 PM | 5/9/2024 12:26:45 PM | AHU35C_presna_klimatizace_ALARM/PVb | RA02.01.1.4 LB 1PP rozvodna NN [088]
05/03/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → SELHÁNÍ | 5/3/2024 9:31:00 AM | 5/3/2024 12:31:37 PM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
05/03/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → MAX hodnota | 5/3/2024 9:24:42 AM | 5/3/2024 12:32:25 PM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
05/02/2024 | SO03 - Chladici vez 1 - NIZKA HLADINA | 5/2/2024 2:59:46 PM | 5/2/2024 3:13:36 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.Varovani_CH117_1_LTlow | RA03.1.1
05/02/2024 | SO03 - Chladici vez 1 - PORUCHA CERPADLA | 5/2/2024 2:59:46 PM | 5/2/2024 3:16:11 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.ErrSig_CH117_1_Cpor.Alarm | RA03.1.1
05/02/2024 | SO03 - Chladici vez 1 - PORUCHA VENTILATORU | 5/2/2024 2:47:21 PM | 5/2/2024 3:16:11 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.ErrSig_CH117_1_Vpor.Alarm | RA03.1.1
04/30/2024 | SO11 HPC CLUSTER PORUCHA CHLADICI JEDNOTKY LCP2 | 4/30/2024 3:15:28 PM | 5/13/2024 3:59:44 PM | CHL_LCP2_SDRUZENA_PORUCHA_Mb_xAL/PVx | ModBus-Wago
04/30/2024 | SO03 - Chladici vez 1 - PORUCHA CERPADLA | 4/30/2024 2:14:31 PM | 4/30/2024 2:17:16 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.ErrSig_CH117_1_Cpor.Alarm | RA03.1.1
04/30/2024 | SO03 - Chladici vez 1 - NIZKA HLADINA | 4/30/2024 2:14:31 PM | 4/30/2024 2:14:41 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.Varovani_CH117_1_LTlow | RA03.1.1
04/30/2024 | SO03 - Chiller 1 - PORUCHA STOJE | 4/30/2024 2:13:44 PM | 4/30/2024 2:17:19 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.ErrSig_CH111_por.Alarm | RA03.1.1
04/30/2024 | SO03 - Chladici vez 1 - PORUCHA VENTILATORU | 4/30/2024 2:09:36 PM | 4/30/2024 2:17:16 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.ErrSig_CH117_1_Vpor.Alarm | RA03.1.1
04/30/2024 | Vzduchova sprcha AHU121C → PORUCHA | 4/30/2024 11:50:32 AM | 4/30/2024 12:03:14 PM | AHU121C_Vzduchova_sprcha_Bi-AL/PVb | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
04/29/2024 | SO11-ELI2 VZT7 FM ventilator privod → PORUCHA | 4/29/2024 7:31:51 PM | 4/29/2024 7:32:01 PM | SO11_VZT7_Ventilator_privod_ALARM/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [102]
04/29/2024 | SERVER_LB_presna_klimatizace_AHU35C → PORUCHA | 4/29/2024 7:01:15 PM | 5/3/2024 12:26:55 PM | AHU35C_presna_klimatizace_ALARM/PVb | RA02.01.1.4 LB 1PP rozvodna NN [088]
04/29/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → MAX hodnota | 4/29/2024 5:45:14 PM | 4/29/2024 5:59:11 PM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
04/29/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → SELHÁNÍ | 4/29/2024 5:42:25 PM | 4/29/2024 5:57:00 PM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
04/29/2024 | CESNET - Teplota chladici vody do serverovny varovna teplota 16°C → PORUCHA | 4/29/2024 3:24:18 PM | 4/29/2024 3:26:40 PM | Weintek Built-in CODESYS.Tags.Teploty.T_Nabeh_Serverovna_RS1_Chladici_Voda_50301b | AS294_052-Server_CESNET
04/29/2024 | SO03 - Chiller 1 - PORUCHA STOJE | 4/29/2024 2:44:30 PM | 4/29/2024 3:12:30 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.ErrSig_CH111_por.Alarm | RA03.1.1
04/29/2024 | SO11-ELI2 VZT7 FM ventilator privod → PORUCHA | 4/29/2024 12:01:51 AM | 4/29/2024 12:02:01 AM | SO11_VZT7_Ventilator_privod_ALARM/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [102]
04/27/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → MIN hodnota | 4/27/2024 1:14:16 PM | 4/27/2024 5:58:32 PM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
04/26/2024 | AHU37C_Privod_VlhkostRel_ME → MIN hodnota | 4/26/2024 3:29:15 PM | 4/26/2024 6:46:28 PM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
04/26/2024 | AHU37C_Privod_VlhkostRel_ME → MIN hodnota | 4/26/2024 12:54:11 PM | 4/26/2024 3:23:11 PM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
04/26/2024 | AHU37C_Privod_VlhkostRel_ME → MIN hodnota | 4/26/2024 12:30:31 PM | 4/26/2024 12:45:56 PM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
04/26/2024 | AHU37C_Privod_VlhkostRel_ME → MIN hodnota | 4/26/2024 12:03:13 PM | 4/26/2024 12:15:07 PM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
04/26/2024 | AHU37C_Privod_VlhkostRel_ME → MIN hodnota | 4/26/2024 11:43:50 AM | 4/26/2024 11:54:05 AM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
04/26/2024 | SO03 - Chladici vez 1 - NIZKA HLADINA | 4/26/2024 9:37:05 AM | 4/26/2024 9:37:15 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.Varovani_CH117_1_LTlow | RA03.1.1
04/26/2024 | SO03 - Chladici vez 1 - PORUCHA CERPADLA | 4/26/2024 9:37:05 AM | 4/26/2024 9:38:25 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.ErrSig_CH117_1_Cpor.Alarm | RA03.1.1
04/26/2024 | SO03 - Chladici vez 1 - PORUCHA VENTILATORU | 4/26/2024 9:32:30 AM | 4/26/2024 9:38:25 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.ErrSig_CH117_1_Vpor.Alarm | RA03.1.1
04/26/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → MIN hodnota | 4/26/2024 12:59:01 AM | 4/26/2024 9:04:10 PM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
04/25/2024 | SO03 - Chladici vez 2 - NIZKA TEPLOTA VODY | 4/25/2024 11:31:15 PM | 4/26/2024 9:39:40 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.Varovani_CH117_2_Tlow | RA03.1.1
04/25/2024 | SO11-ELI2 VZT7 FM ventilator privod → PORUCHA | 4/25/2024 7:31:51 PM | 4/25/2024 7:32:01 PM | SO11_VZT7_Ventilator_privod_ALARM/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [102]
04/25/2024 | AHU37C_Privod_VlhkostRel_ME → MIN hodnota | 4/25/2024 5:27:55 PM | 4/26/2024 11:32:23 AM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
04/25/2024 | AHU37C_Privod_VlhkostRel_ME → MIN hodnota | 4/25/2024 12:27:10 PM | 4/25/2024 5:20:53 PM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
04/25/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → MIN hodnota | 4/25/2024 12:24:06 PM | 4/26/2024 12:37:15 AM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
04/25/2024 | SERVER_LB_presna_klimatizace_AHU35C → PORUCHA | 4/25/2024 7:14:15 AM | 4/25/2024 8:19:39 AM | AHU35C_presna_klimatizace_ALARM/PVb | RA02.01.1.4 LB 1PP rozvodna NN [088]
04/25/2024 | SERVER_LB_presna_klimatizace_AHU35C → PORUCHA | 4/25/2024 3:25:28 AM | 4/25/2024 7:13:21 AM | AHU35C_presna_klimatizace_ALARM/PVb | RA02.01.1.4 LB 1PP rozvodna NN [088]
04/24/2024 | SO03 - Chladici vez 2 - NIZKA TEPLOTA VODY | 4/24/2024 11:03:05 PM | 4/25/2024 12:43:45 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.Varovani_CH117_2_Tlow | RA03.1.1
04/24/2024 | SO11-ELI2 VZT7 FM ventilator privod → PORUCHA | 4/24/2024 7:31:51 PM | 4/24/2024 7:32:01 PM | SO11_VZT7_Ventilator_privod_ALARM/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [102]
04/24/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → MIN hodnota | 4/24/2024 9:40:12 AM | 4/25/2024 7:10:27 AM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
04/24/2024 | AHU37C_Privod_VlhkostRel_ME → MIN hodnota | 4/24/2024 12:44:05 AM | 4/25/2024 5:28:41 AM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
04/23/2024 | SERVER LB -> Havariji teplota prostoru studena ulicka u vstupu | 4/23/2024 4:55:29 PM | 4/23/2024 6:48:20 PM | Teplota_studena_ulicka_vstup/PVi | Teplota_Studen_ulicka_u_vstupu
04/23/2024 | SERVER LB -> Kryticka teplota prostoru studena ulicka u vstupu | 4/23/2024 4:46:43 PM | 4/25/2024 3:33:01 AM | Teplota_studena_ulicka_vstup/PVi | Teplota_Studen_ulicka_u_vstupu
04/23/2024 | CESNET - Teplota chladici vody do serverovny varovna teplota 16°C → PORUCHA | 4/23/2024 3:44:59 PM | 4/23/2024 3:54:40 PM | Weintek Built-in CODESYS.Tags.Teploty.T_Nabeh_Serverovna_RS1_Chladici_Voda_50301b | AS294_052-Server_CESNET
04/23/2024 | CESNET - Teplota chladici vody do serverovny varovna teplota 14°C → PORUCHA | 4/23/2024 1:27:42 PM | 4/23/2024 1:29:39 PM | Weintek Built-in CODESYS.Tags.Teploty.T_Nabeh_Serverovna_RS1_Chladici_Voda_50301b | AS294_052-Server_CESNET
04/23/2024 | SO03 - Chiller 1 - PORUCHA STOJE | 4/23/2024 1:25:32 PM | 4/23/2024 2:19:06 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.ErrSig_CH111_por.Alarm | RA03.1.1
04/23/2024 | SERVER LB -> Kryticka teplota prostoru studena ulicka u vstupu | 4/23/2024 1:19:07 PM | 4/23/2024 1:29:59 PM | Teplota_studena_ulicka_vstup/PVi | Teplota_Studen_ulicka_u_vstupu
04/23/2024 | CESNET - Teplota chladici vody do serverovny varovna teplota 16°C → PORUCHA | 4/23/2024 12:28:00 PM | 4/23/2024 1:34:22 PM | Weintek Built-in CODESYS.Tags.Teploty.T_Nabeh_Serverovna_RS1_Chladici_Voda_50301b | AS294_052-Server_CESNET
04/23/2024 | AHU37C_Privod_VlhkostRel_ME → MIN hodnota | 4/23/2024 9:51:58 AM | 4/24/2024 12:37:12 AM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
04/23/2024 | Vzduchova sprcha AHU121C → PORUCHA | 4/23/2024 9:38:27 AM | 4/23/2024 1:44:59 PM | AHU121C_Vzduchova_sprcha_Bi-AL/PVb | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
04/23/2024 | SO03 - Chiller 2 - PORUCHA STOJE | 4/23/2024 8:53:37 AM | 4/23/2024 2:19:06 PM | STATUS | RA03.1.1
04/23/2024 | SO03 - Chiller 2 - PORUCHA STOJE | 4/23/2024 8:53:37 AM | 4/23/2024 2:19:06 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.ErrSig_CH112_por.Alarm | RA03.1.1
04/23/2024 | AHU37C_Privod_VlhkostRel_ME → MIN hodnota | 4/23/2024 8:33:01 AM | 4/23/2024 9:45:43 AM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
04/23/2024 | SO03 - Chladici vez 2 - NIZKA TEPLOTA VODY | 4/23/2024 12:48:43 AM | 4/23/2024 7:54:38 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.Varovani_CH117_2_Tlow | RA03.1.1
04/22/2024 | TEST_ALARM_TLACITKO | 4/22/2024 5:26:19 PM | 4/22/2024 5:26:23 PM | TEST:ALARM | VirtualPLC
04/22/2024 | SO03 - Chiller 1 - PORUCHA STOJE | 4/22/2024 5:04:32 PM | 4/22/2024 5:05:47 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.ErrSig_CH111_por.Alarm | RA03.1.1
04/22/2024 | SO03 - Chladici vez 1 - NIZKA TEPLOTA VODY | 4/22/2024 2:23:34 PM | 4/22/2024 5:16:38 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.Varovani_CH117_1_Tlow | RA03.1.1
04/22/2024 | AHU37C_Privod_VlhkostRel_ME → MIN hodnota | 4/22/2024 12:53:57 PM | 4/23/2024 8:30:38 AM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
04/22/2024 | AHU37C_Privod_VlhkostRel_ME → MIN hodnota | 4/22/2024 10:37:15 AM | 4/22/2024 12:46:23 PM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
04/22/2024 | SO03 - Chiller 1 - PORUCHA STOJE | 4/22/2024 10:21:03 AM | 4/22/2024 5:04:27 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.ErrSig_CH111_por.Alarm | RA03.1.1
04/22/2024 | AHU37C_Privod_VlhkostRel_ME → MIN hodnota | 4/22/2024 10:15:59 AM | 4/22/2024 10:20:51 AM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
04/22/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → MIN hodnota | 4/22/2024 9:51:37 AM | 4/24/2024 9:20:24 AM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
04/22/2024 | AHU37C_Privod_VlhkostRel_ME → MIN hodnota | 4/22/2024 9:25:39 AM | 4/22/2024 9:58:13 AM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
04/22/2024 | AHU37C_Privod_VlhkostRel_ME → MIN hodnota | 4/22/2024 8:51:33 AM | 4/22/2024 8:59:27 AM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
04/22/2024 | AHU37C_Privod_VlhkostRel_ME → MIN hodnota | 4/22/2024 7:43:53 AM | 4/22/2024 8:38:29 AM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
04/22/2024 | SO03 - Chladici vez 2 - NIZKA TEPLOTA VODY | 4/22/2024 7:38:44 AM | 4/22/2024 7:46:04 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.Varovani_CH117_2_Tlow | RA03.1.1
04/22/2024 | SO03 - Chladici vez 1 - NIZKA TEPLOTA VODY | 4/22/2024 7:34:19 AM | 4/22/2024 7:53:34 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.Varovani_CH117_1_Tlow | RA03.1.1
04/22/2024 | AHU04AB Mrazova ochrana → PORUCHA | 4/22/2024 5:02:38 AM | 4/22/2024 5:03:12 AM | AHU04AB_Mraz.ochrana_Bi-AL/PVb | RA1.4.1 str VZT admin strecha [030]
04/22/2024 | SO11-ELI2 VZT7 FM ventilator privod → PORUCHA | 4/22/2024 12:01:51 AM | 4/22/2024 12:02:01 AM | SO11_VZT7_Ventilator_privod_ALARM/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [102]
04/21/2024 | AHU37C_Privod_VlhkostRel_ME → MIN hodnota | 4/21/2024 1:19:33 PM | 4/22/2024 7:38:22 AM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
04/21/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → MIN hodnota | 4/21/2024 10:26:35 AM | 4/22/2024 9:42:09 AM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
04/20/2024 | SO03 - Chladici vez 1 - NIZKA TEPLOTA VODY | 4/20/2024 11:25:23 PM | 4/22/2024 4:50:33 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.Varovani_CH117_1_Tlow | RA03.1.1
04/19/2024 | SERVER LB -> Kryticka teplota prostoru studena ulicka u vstupu | 4/19/2024 9:25:00 PM | 4/19/2024 9:26:45 PM | Teplota_studena_ulicka_vstup/PVi | Teplota_Studen_ulicka_u_vstupu
04/19/2024 | SERVER LB -> Kryticka teplota prostoru studena ulicka u vstupu | 4/19/2024 6:07:26 PM | 4/19/2024 6:13:03 PM | Teplota_studena_ulicka_vstup/PVi | Teplota_Studen_ulicka_u_vstupu
04/19/2024 | SO03 - Chladici vez 1 - NIZKA TEPLOTA VODY | 4/19/2024 3:35:53 AM | 4/19/2024 5:20:23 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.Varovani_CH117_1_Tlow | RA03.1.1
04/18/2024 | SO11-ELI2 VZT7 FM ventilator privod → PORUCHA | 4/18/2024 7:31:51 PM | 4/18/2024 7:32:01 PM | SO11_VZT7_Ventilator_privod_ALARM/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [102]
04/17/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → MAX hodnota | 4/17/2024 11:45:11 AM | 4/19/2024 4:06:12 PM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
04/17/2024 | AHU37C_Privod_VlhkostRel_ME → SELHÁNÍ | 4/17/2024 11:34:45 AM | 4/19/2024 8:31:49 AM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
04/17/2024 | AHU37C_Privod_Teplota_ME → MAX hodnota | 4/17/2024 11:27:34 AM | 4/19/2024 8:34:11 AM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
04/17/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → SELHÁNÍ | 4/17/2024 11:26:55 AM | 4/19/2024 4:05:14 PM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
04/17/2024 | RVO Osvetleni sloupy → PORUCHA | 4/17/2024 10:51:21 AM | 4/17/2024 10:51:41 AM | RVO_Osvetleni_sloupy_ALARM/PVb | RA02.01.1.2 LB 1PP rozvodna NN [086]
04/16/2024 | SO11-ELI2 VZT7 FM ventilator privod → PORUCHA | 4/16/2024 7:31:51 PM | 4/16/2024 7:32:01 PM | SO11_VZT7_Ventilator_privod_ALARM/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [102]
04/15/2024 | TEST_ALARM_TLACITKO | 4/15/2024 7:51:10 PM | 4/15/2024 7:51:16 PM | TEST:ALARM | VirtualPLC
04/15/2024 | TEST_ALARM_TLACITKO | 4/15/2024 10:00:22 AM | 4/15/2024 10:00:27 AM | TEST:ALARM | VirtualPLC
04/15/2024 | TEST_ALARM_TLACITKO | 4/15/2024 8:49:44 AM | 4/15/2024 8:49:52 AM | TEST:ALARM | VirtualPLC
04/15/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → MAX hodnota | 4/15/2024 8:34:02 AM | 4/15/2024 8:43:23 AM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
04/15/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → SELHÁNÍ | 4/15/2024 8:32:35 AM | 4/15/2024 8:42:16 AM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
04/15/2024 | SO03 - CHLAZENI - UPRAVNA VODY | 4/15/2024 8:24:17 AM | 4/15/2024 8:45:04 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_2_Poruchy_Chlazeni.ErrSig_UpravnaVoda_por.Alarm | RA03.1.1
04/15/2024 | SO11-ELI2 VZT7 FM ventilator privod → PORUCHA | 4/15/2024 12:01:51 AM | 4/15/2024 12:02:01 AM | SO11_VZT7_Ventilator_privod_ALARM/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [102]
04/13/2024 | AHU37C_Privod_Teplota_ME → MAX hodnota | 4/13/2024 11:58:11 AM | 4/13/2024 12:01:06 PM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
04/12/2024 | TEST_ALARM_TLACITKO | 4/12/2024 5:17:38 PM | 4/12/2024 5:17:46 PM | TEST:ALARM | VirtualPLC
04/11/2024 | SO03 - Chiller 3 - Porucha cerpadla 1 chlazene vody | 4/11/2024 2:52:13 PM | 4/11/2024 4:23:03 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_2_Poruchy_Chlazeni.ErrSig_CCH023_1_por.Alarm | RA03.1.1
04/11/2024 | SO03 - Chiller 3 - Porucha cerpadla 2 glykolovy okruh | 4/11/2024 2:52:13 PM | 4/11/2024 4:28:53 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_2_Poruchy_Chlazeni.ErrSig_CCH033_2_por.Alarm | RA03.1.1
04/11/2024 | SO03 - Chiller 3 - Porucha cerpadla 1 glykolovy okruh | 4/11/2024 2:52:13 PM | 4/11/2024 4:26:38 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_2_Poruchy_Chlazeni.ErrSig_CCH033_1_por.Alarm | RA03.1.1
04/11/2024 | SO03 - Chiller 3 - Porucha cerpadla 2 chlazene vody | 4/11/2024 2:21:06 PM | 4/11/2024 4:21:11 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_2_Poruchy_Chlazeni.ErrSig_CCH023_2_por.Alarm | RA03.1.1
04/11/2024 | Vzduchova sprcha AHU121C → PORUCHA | 4/11/2024 1:35:48 PM | 4/11/2024 1:37:17 PM | AHU121C_Vzduchova_sprcha_Bi-AL/PVb | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
04/11/2024 | SO03 - CHLAZENI - VYPADEK JISTENI PRIVODU Z TRAFA T3 | 4/11/2024 9:08:54 AM | 4/11/2024 10:37:39 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_2_Poruchy_Silno.ErrSig_SilnoPorucha_7.Alarm | RA03.1.1
04/11/2024 | SO03 - CHLAZENI - VYPADEK JISTENI CHLADICI VEZ 1 | 4/11/2024 9:08:54 AM | 4/11/2024 10:37:39 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_2_Poruchy_Silno.ErrSig_SilnoPorucha_15.Alarm | RA03.1.1
04/11/2024 | SO03 - CHLAZENI - VYPADEK JISTENI CHILLER 2 | 4/11/2024 9:08:54 AM | 4/11/2024 10:37:39 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_2_Poruchy_Silno.ErrSig_SilnoPorucha_14.Alarm | RA03.1.1
04/11/2024 | SO03 - CHLAZENI - VYPADEK JISTENI CHILLER 1 | 4/11/2024 9:08:54 AM | 4/11/2024 10:37:39 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_2_Poruchy_Silno.ErrSig_SilnoPorucha_13.Alarm | RA03.1.1
04/11/2024 | SO03 - CHLAZENI - VYPADEK JISTENI PRIVODU DO RH3DA | 4/11/2024 9:08:54 AM | 4/11/2024 10:37:39 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_2_Poruchy_Silno.ErrSig_SilnoPorucha_11.Alarm | RA03.1.1
04/11/2024 | SO03 - CHLAZENI - VYPADEK JISTENI CHLADICI VEZ 2 | 4/11/2024 9:08:52 AM | 4/11/2024 10:37:37 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_2_Poruchy_Silno.ErrSig_SilnoPorucha_16.Alarm | RA03.1.1
04/11/2024 | SO03 - CHLAZENI - DOPNOVANI GLYKOLU | 4/11/2024 9:08:50 AM | 4/11/2024 10:09:55 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_2_Poruchy_Chlazeni.ErrSig_PripravaVoda_por.Alarm | RA03.1.1
04/11/2024 | SO03 - CHLAZENI - UPRAVNA VODY | 4/11/2024 9:08:50 AM | 4/11/2024 10:09:55 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_2_Poruchy_Chlazeni.ErrSig_UpravnaVoda_por.Alarm | RA03.1.1
04/11/2024 | CESNET - Cerpadlo chlazeni CCH161b → PORUCHA | 4/11/2024 9:06:18 AM | 4/11/2024 11:54:13 AM | Porucha_CHL_Cerp_2_CCH161b_DI_SGN_AL/SGN | AS294_052-Server_CESNET
04/11/2024 | CESNET - Teplota chladici vody do serverovny varovna teplota 14°C → PORUCHA | 4/11/2024 8:39:15 AM | 4/11/2024 9:09:40 AM | Weintek Built-in CODESYS.Tags.Teploty.T_Nabeh_Serverovna_RS1_Chladici_Voda_50301b | AS294_052-Server_CESNET
04/11/2024 | CESNET - Teplota chladici vody do serverovny varovna teplota 16°C → PORUCHA | 4/11/2024 8:25:26 AM | 4/11/2024 9:12:54 AM | Weintek Built-in CODESYS.Tags.Teploty.T_Nabeh_Serverovna_RS1_Chladici_Voda_50301b | AS294_052-Server_CESNET
04/11/2024 | SO11-ELI2_Porucha_kotlu → PORUCHA | 4/11/2024 1:14:27 AM | 4/11/2024 1:19:01 AM | SO11_KOT_Porucha_kotlu_AL/PVb | RM21 ELI2 Kotelna [100]
04/09/2024 | SO11-ELI2 VZT7 FM ventilator privod → PORUCHA | 4/9/2024 9:54:50 PM | 4/10/2024 10:15:53 PM | SO11_VZT7_Ventilator_privod_ALARM/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [102]
04/09/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → MAX hodnota | 4/9/2024 5:23:08 PM | 4/10/2024 11:38:45 AM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
04/09/2024 | AHU37C_Privod_Teplota_ME → MAX hodnota | 4/9/2024 4:52:21 PM | 4/12/2024 9:09:17 AM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
04/09/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → SELHÁNÍ | 4/9/2024 4:27:50 PM | 4/10/2024 11:16:49 AM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
04/09/2024 | TEST_ALARM_TLACITKO | 4/9/2024 2:18:07 PM | 4/9/2024 2:18:16 PM | TEST:ALARM | VirtualPLC
04/09/2024 | TEST_ALARM_TLACITKO | 4/9/2024 2:17:20 PM | 4/9/2024 2:17:24 PM | TEST:ALARM | VirtualPLC
04/09/2024 | AHU37C_Privod_Teplota_ME → MAX hodnota | 4/9/2024 11:12:42 AM | 4/9/2024 11:24:35 AM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
04/09/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → MAX hodnota | 4/9/2024 10:24:15 AM | 4/9/2024 12:32:11 PM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
04/09/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → SELHÁNÍ | 4/9/2024 10:21:49 AM | 4/9/2024 12:31:01 PM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
04/08/2024 | SO03 - Chiller 3 - Porucha cerpadla 1 chlazene vody | 4/8/2024 4:27:28 PM | 4/11/2024 2:52:08 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_2_Poruchy_Chlazeni.ErrSig_CCH023_1_por.Alarm | RA03.1.1
04/08/2024 | SO03 - Chiller 3 - Porucha cerpadla 2 glykolovy okruh | 4/8/2024 4:27:28 PM | 4/11/2024 2:52:08 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_2_Poruchy_Chlazeni.ErrSig_CCH033_2_por.Alarm | RA03.1.1
04/08/2024 | SO03 - Chiller 3 - Porucha cerpadla 1 glykolovy okruh | 4/8/2024 4:27:28 PM | 4/11/2024 2:52:08 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_2_Poruchy_Chlazeni.ErrSig_CCH033_1_por.Alarm | RA03.1.1
04/08/2024 | SO03 - Chiller 3 - Porucha cerpadla 2 chlazene vody | 4/8/2024 4:27:28 PM | 4/11/2024 2:21:01 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_2_Poruchy_Chlazeni.ErrSig_CCH023_2_por.Alarm | RA03.1.1
04/08/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → MAX hodnota | 4/8/2024 3:02:28 PM | 4/8/2024 3:25:48 PM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
04/08/2024 | SO03 - Chladici vez 1 - PORUCHA CERPADLA | 4/8/2024 2:56:04 PM | 4/8/2024 3:17:44 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.ErrSig_CH117_1_Cpor.Alarm | RA03.1.1
04/08/2024 | SO03 - Chladici vez 1 - NIZKA HLADINA | 4/8/2024 2:55:59 PM | 4/8/2024 3:01:44 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.Varovani_CH117_1_LTlow | RA03.1.1
04/08/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → SELHÁNÍ | 4/8/2024 2:23:06 PM | 4/8/2024 3:02:28 PM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
04/08/2024 | TEST_ALARM_TLACITKO | 4/8/2024 2:03:03 PM | 4/8/2024 2:03:25 PM | TEST:ALARM | VirtualPLC
04/08/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → SELHÁNÍ | 4/8/2024 9:21:56 AM | 4/8/2024 9:49:26 AM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
04/08/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → MAX hodnota | 4/8/2024 9:18:01 AM | 4/8/2024 9:51:48 AM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
04/05/2024 | TEST_ALARM_TLACITKO | 4/5/2024 5:38:04 PM | 4/5/2024 5:38:14 PM | TEST:ALARM | VirtualPLC
04/05/2024 | TEST_ALARM_TLACITKO | 4/5/2024 5:16:47 PM | 4/5/2024 5:16:59 PM | TEST:ALARM | VirtualPLC
04/05/2024 | TEST_ALARM_TLACITKO | 4/5/2024 4:51:46 PM | 4/5/2024 5:05:56 PM | TEST:ALARM | VirtualPLC
04/05/2024 | TEST_ALARM_TLACITKO | 4/5/2024 4:40:09 PM | 4/5/2024 4:40:23 PM | TEST:ALARM | VirtualPLC
04/05/2024 | TEST_ALARM_TLACITKO | 4/5/2024 4:19:26 PM | 4/5/2024 4:23:46 PM | TEST:ALARM | VirtualPLC
04/04/2024 | SO11-ELI2 VZT7 FM ventilator privod → PORUCHA | 4/4/2024 7:31:51 PM | 4/4/2024 7:32:01 PM | SO11_VZT7_Ventilator_privod_ALARM/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [102]
04/04/2024 | SO03 - CHLAZENI - VYPADEK JISTENI CHLADICI VEZ 2 | 4/4/2024 6:24:45 PM | 4/5/2024 9:33:30 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_2_Poruchy_Silno.ErrSig_SilnoPorucha_16.Alarm | RA03.1.1
04/04/2024 | SO03 - CHLAZENI - VYPADEK JISTENI CHLADICI VEZ 1 | 4/4/2024 6:24:45 PM | 4/5/2024 9:33:30 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_2_Poruchy_Silno.ErrSig_SilnoPorucha_15.Alarm | RA03.1.1
04/04/2024 | SO03 - CHLAZENI - VYPADEK JISTENI CHILLER 2 | 4/4/2024 6:24:45 PM | 4/5/2024 9:33:30 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_2_Poruchy_Silno.ErrSig_SilnoPorucha_14.Alarm | RA03.1.1
04/04/2024 | SO03 - CHLAZENI - VYPADEK JISTENI CHILLER 1 | 4/4/2024 6:24:45 PM | 4/5/2024 9:33:30 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_2_Poruchy_Silno.ErrSig_SilnoPorucha_13.Alarm | RA03.1.1
04/04/2024 | SO03 - CHLAZENI - VYPADEK JISTENI PRIVODU DO RH3DA | 4/4/2024 6:24:45 PM | 4/5/2024 9:33:30 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_2_Poruchy_Silno.ErrSig_SilnoPorucha_11.Alarm | RA03.1.1
04/04/2024 | SO03 - Chladici vez 2 - NIZKA HLADINA | 4/4/2024 3:15:19 PM | 4/8/2024 10:09:04 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.Varovani_CH117_2_LTlow | RA03.1.1
04/04/2024 | CESNET - Teplota chladici vody do serverovny varovna teplota 16°C → PORUCHA | 4/4/2024 2:19:39 PM | 4/4/2024 2:20:13 PM | Weintek Built-in CODESYS.Tags.Teploty.T_Nabeh_Serverovna_RS1_Chladici_Voda_50301b | AS294_052-Server_CESNET
04/04/2024 | SO03 - Chladici vez 2 - PORUCHA CERPADLA | 4/4/2024 1:17:19 PM | 4/8/2024 10:14:09 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.ErrSig_CH117_2_Cpor.Alarm | RA03.1.1
04/04/2024 | SO03 - Chiller 3 - Porucha cerpadla 1 chlazene vody | 4/4/2024 1:17:19 PM | 4/8/2024 4:27:23 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_2_Poruchy_Chlazeni.ErrSig_CCH023_1_por.Alarm | RA03.1.1
04/04/2024 | SO03 - Chiller 3 - Porucha cerpadla 2 chlazene vody | 4/4/2024 1:17:19 PM | 4/8/2024 4:27:23 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_2_Poruchy_Chlazeni.ErrSig_CCH023_2_por.Alarm | RA03.1.1
04/04/2024 | SO03 - Chiller 3 - Porucha cerpadla 2 glykolovy okruh | 4/4/2024 1:17:19 PM | 4/8/2024 4:27:23 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_2_Poruchy_Chlazeni.ErrSig_CCH033_2_por.Alarm | RA03.1.1
04/04/2024 | SO03 - Chiller 3 - Porucha cerpadla 1 glykolovy okruh | 4/4/2024 1:17:19 PM | 4/8/2024 4:27:23 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_2_Poruchy_Chlazeni.ErrSig_CCH033_1_por.Alarm | RA03.1.1
04/04/2024 | AHU04AB Filtr privod→ PORUCHA | 4/4/2024 12:57:23 PM | 4/5/2024 12:09:24 PM | AHU04AB_Filtr_privod_Bv-AL/PVb | RA1.4.1 str VZT admin strecha [030]
04/04/2024 | SO03 - CHLAZENI - VYPADEK JISTENI PRIVODU Z TRAFA T3 | 4/4/2024 11:10:45 AM | 4/4/2024 12:17:35 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_2_Poruchy_Silno.ErrSig_SilnoPorucha_7.Alarm | RA03.1.1
04/04/2024 | SO03 - CHLAZENI - VYPADEK JISTENI CHLADICI VEZ 2 | 4/4/2024 11:10:45 AM | 4/4/2024 12:17:35 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_2_Poruchy_Silno.ErrSig_SilnoPorucha_16.Alarm | RA03.1.1
04/04/2024 | SO03 - CHLAZENI - VYPADEK JISTENI CHLADICI VEZ 1 | 4/4/2024 11:10:45 AM | 4/4/2024 12:17:35 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_2_Poruchy_Silno.ErrSig_SilnoPorucha_15.Alarm | RA03.1.1
04/04/2024 | SO03 - CHLAZENI - VYPADEK JISTENI CHILLER 2 | 4/4/2024 11:10:45 AM | 4/4/2024 12:17:35 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_2_Poruchy_Silno.ErrSig_SilnoPorucha_14.Alarm | RA03.1.1
04/04/2024 | SO03 - CHLAZENI - VYPADEK JISTENI CHILLER 1 | 4/4/2024 11:10:45 AM | 4/4/2024 12:17:35 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_2_Poruchy_Silno.ErrSig_SilnoPorucha_13.Alarm | RA03.1.1
04/04/2024 | SO03 - CHLAZENI - VYPADEK JISTENI PRIVODU DO RH3DA | 4/4/2024 11:10:45 AM | 4/4/2024 12:17:35 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_2_Poruchy_Silno.ErrSig_SilnoPorucha_11.Alarm | RA03.1.1
04/04/2024 | SO03 - CHLAZENI - UPRAVNA VODY | 4/4/2024 11:10:43 AM | 4/4/2024 12:16:46 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_2_Poruchy_Chlazeni.ErrSig_UpravnaVoda_por.Alarm | RA03.1.1
04/04/2024 | SO03 - CHLAZENI - DOPNOVANI GLYKOLU | 4/4/2024 11:10:43 AM | 4/4/2024 12:16:46 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_2_Poruchy_Chlazeni.ErrSig_PripravaVoda_por.Alarm | RA03.1.1
04/04/2024 | SO03 - Chladici vez 2 - NIZKA HLADINA | 4/4/2024 9:10:59 AM | 4/4/2024 3:14:14 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.Varovani_CH117_2_LTlow | RA03.1.1
04/04/2024 | SO03 - Chladici vez 2 - PORUCHA CERPADLA | 4/4/2024 9:10:59 AM | 4/4/2024 1:17:14 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.ErrSig_CH117_2_Cpor.Alarm | RA03.1.1
04/04/2024 | SO03 - Chiller 3 - Porucha cerpadla 2 glykolovy okruh | 4/4/2024 9:10:59 AM | 4/4/2024 1:17:14 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_2_Poruchy_Chlazeni.ErrSig_CCH033_2_por.Alarm | RA03.1.1
04/04/2024 | SO03 - Chiller 3 - Porucha cerpadla 1 glykolovy okruh | 4/4/2024 9:10:59 AM | 4/4/2024 1:17:14 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_2_Poruchy_Chlazeni.ErrSig_CCH033_1_por.Alarm | RA03.1.1
04/04/2024 | SO03 - Chiller 3 - Porucha cerpadla 2 chlazene vody | 4/4/2024 9:10:59 AM | 4/4/2024 1:17:14 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_2_Poruchy_Chlazeni.ErrSig_CCH023_2_por.Alarm | RA03.1.1
04/04/2024 | SO03 - Chiller 3 - Porucha cerpadla 1 chlazene vody | 4/4/2024 9:10:59 AM | 4/4/2024 1:17:14 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_2_Poruchy_Chlazeni.ErrSig_CCH023_1_por.Alarm | RA03.1.1
04/04/2024 | AHU04AB Filtr privod→ PORUCHA | 4/4/2024 8:10:20 AM | 4/4/2024 12:47:23 PM | AHU04AB_Filtr_privod_Bv-AL/PVb | RA1.4.1 str VZT admin strecha [030]
04/04/2024 | AHU04AB Filtr privod→ PORUCHA | 4/4/2024 7:00:29 AM | 4/4/2024 7:48:07 AM | AHU04AB_Filtr_privod_Bv-AL/PVb | RA1.4.1 str VZT admin strecha [030]
04/04/2024 | AHU04AB Filtr privod→ PORUCHA | 4/4/2024 6:19:56 AM | 4/4/2024 6:50:29 AM | AHU04AB_Filtr_privod_Bv-AL/PVb | RA1.4.1 str VZT admin strecha [030]
04/01/2024 | SO11-ELI2_Porucha_kotlu → PORUCHA | 4/1/2024 4:12:21 PM | 4/1/2024 4:15:45 PM | SO11_KOT_Porucha_kotlu_AL/PVb | RM21 ELI2 Kotelna [100]
04/01/2024 | AHU04AB Filtr privod→ PORUCHA | 4/1/2024 5:10:51 AM | 4/3/2024 8:00:06 PM | AHU04AB_Filtr_privod_Bv-AL/PVb | RA1.4.1 str VZT admin strecha [030]
03/29/2024 | AHU04AB Filtr privod→ PORUCHA | 3/29/2024 6:18:02 AM | 3/29/2024 8:00:06 PM | AHU04AB_Filtr_privod_Bv-AL/PVb | RA1.4.1 str VZT admin strecha [030]
03/28/2024 | SO03 - Chladici vez 2 - NIZKA HLADINA | 3/28/2024 5:41:03 PM | 4/4/2024 9:09:54 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.Varovani_CH117_2_LTlow | RA03.1.1
03/28/2024 | SO03 - Chladici vez 2 - PORUCHA CERPADLA | 3/28/2024 5:41:03 PM | 4/4/2024 9:09:54 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.ErrSig_CH117_2_Cpor.Alarm | RA03.1.1
03/28/2024 | SO03 - Chiller 3 - Porucha cerpadla 2 glykolovy okruh | 3/28/2024 5:41:03 PM | 4/4/2024 9:09:54 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_2_Poruchy_Chlazeni.ErrSig_CCH033_2_por.Alarm | RA03.1.1
03/28/2024 | SO03 - Chiller 3 - Porucha cerpadla 1 glykolovy okruh | 3/28/2024 5:41:03 PM | 4/4/2024 9:09:54 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_2_Poruchy_Chlazeni.ErrSig_CCH033_1_por.Alarm | RA03.1.1
03/28/2024 | SO03 - Chiller 3 - Porucha cerpadla 2 chlazene vody | 3/28/2024 5:41:03 PM | 4/4/2024 9:09:54 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_2_Poruchy_Chlazeni.ErrSig_CCH023_2_por.Alarm | RA03.1.1
03/28/2024 | SO03 - Chiller 3 - Porucha cerpadla 1 chlazene vody | 3/28/2024 5:41:03 PM | 4/4/2024 9:09:54 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_2_Poruchy_Chlazeni.ErrSig_CCH023_1_por.Alarm | RA03.1.1
03/28/2024 | SO03 - Chladici vez 2 - PORUCHA CERPADLA | 3/28/2024 4:44:38 PM | 3/28/2024 5:39:58 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.ErrSig_CH117_2_Cpor.Alarm | RA03.1.1
03/28/2024 | SO03 - Chiller 3 - Porucha cerpadla 2 glykolovy okruh | 3/28/2024 4:44:38 PM | 3/28/2024 5:39:58 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_2_Poruchy_Chlazeni.ErrSig_CCH033_2_por.Alarm | RA03.1.1
03/28/2024 | SO03 - Chiller 3 - Porucha cerpadla 1 glykolovy okruh | 3/28/2024 4:44:38 PM | 3/28/2024 5:39:58 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_2_Poruchy_Chlazeni.ErrSig_CCH033_1_por.Alarm | RA03.1.1
03/28/2024 | SO03 - Chiller 3 - Porucha cerpadla 2 chlazene vody | 3/28/2024 4:44:38 PM | 3/28/2024 5:39:58 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_2_Poruchy_Chlazeni.ErrSig_CCH023_2_por.Alarm | RA03.1.1
03/28/2024 | SO03 - Chiller 3 - Porucha cerpadla 1 chlazene vody | 3/28/2024 4:44:38 PM | 3/28/2024 5:39:58 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_2_Poruchy_Chlazeni.ErrSig_CCH023_1_por.Alarm | RA03.1.1
03/28/2024 | SO03 - Chladici vez 2 - NIZKA HLADINA | 3/28/2024 4:44:33 PM | 3/28/2024 5:39:58 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.Varovani_CH117_2_LTlow | RA03.1.1
03/28/2024 | SO03 - Chladici vez 2 - NIZKA HLADINA | 3/28/2024 2:41:07 PM | 3/28/2024 4:43:33 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.Varovani_CH117_2_LTlow | RA03.1.1
03/28/2024 | SO03 - Chladici vez 2 - PORUCHA CERPADLA | 3/28/2024 2:41:07 PM | 3/28/2024 4:43:33 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.ErrSig_CH117_2_Cpor.Alarm | RA03.1.1
03/28/2024 | SO03 - Chiller 3 - Porucha cerpadla 2 glykolovy okruh | 3/28/2024 2:41:06 PM | 3/28/2024 4:43:33 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_2_Poruchy_Chlazeni.ErrSig_CCH033_2_por.Alarm | RA03.1.1
03/28/2024 | SO03 - Chiller 3 - Porucha cerpadla 1 glykolovy okruh | 3/28/2024 2:41:06 PM | 3/28/2024 4:43:33 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_2_Poruchy_Chlazeni.ErrSig_CCH033_1_por.Alarm | RA03.1.1
03/28/2024 | SO03 - Chiller 3 - Porucha cerpadla 2 chlazene vody | 3/28/2024 2:41:06 PM | 3/28/2024 4:43:33 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_2_Poruchy_Chlazeni.ErrSig_CCH023_2_por.Alarm | RA03.1.1
03/28/2024 | SO03 - Chiller 3 - Porucha cerpadla 1 chlazene vody | 3/28/2024 2:41:06 PM | 3/28/2024 4:43:33 PM | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_2_Poruchy_Chlazeni.ErrSig_CCH023_1_por.Alarm | RA03.1.1
03/28/2024 | SO03 - Suchy Chladi - PORUCHA | 3/28/2024 2:37:22 PM |  | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.ErrSig_CHL118_1_por.Alarm | RA03.1.1
03/28/2024 | SO03 - Chladici vez 2 - NIZKA TEPLOTA VODY | 3/28/2024 2:37:22 PM |  | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.Varovani_CH117_2_Tlow | RA03.1.1
03/28/2024 | SO03 - Chladici vez 1 - NIZKA TEPLOTA VODY | 3/28/2024 2:37:22 PM |  | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.Varovani_CH117_1_Tlow | RA03.1.1
03/28/2024 | SO03 - Chladici vez 1 - NIZKA HLADINA | 3/28/2024 2:37:22 PM |  | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.Varovani_CH117_1_LTlow | RA03.1.1
03/28/2024 | SO03 - Chladici vez 2 - PORUCHA VENTILATORU | 3/28/2024 2:37:22 PM |  | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.ErrSig_CH117_2_Vpor.Alarm | RA03.1.1
03/28/2024 | SO03 - Chladici vez 1 - PORUCHA VENTILATORU | 3/28/2024 2:37:22 PM |  | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.ErrSig_CH117_1_Vpor.Alarm | RA03.1.1
03/28/2024 | SO03 - Chladici vez 1 - PORUCHA CERPADLA | 3/28/2024 2:37:22 PM |  | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.ErrSig_CH117_1_Cpor.Alarm | RA03.1.1
03/28/2024 | SO03 - Chiller 2 - PORUCHA STOJE | 3/28/2024 2:37:21 PM |  | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.ErrSig_CH112_por.Alarm | RA03.1.1
03/28/2024 | SO03 - Chiller 2 - Porucha cerpadla 2 chlazene vody | 3/28/2024 2:37:21 PM |  | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.ErrSig_CCH022_2_por.Alarm | RA03.1.1
03/28/2024 | SO03 - Chiller 2 - Porucha cerpadla 2 glykolovy okruh | 3/28/2024 2:37:21 PM |  | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.ErrSig_CCH032_2_por.Alarm | RA03.1.1
03/28/2024 | SO03 - Chiller 2 - Porucha cerpadla 1 glykolovy okruh | 3/28/2024 2:37:21 PM |  | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.ErrSig_CCH032_1_por.Alarm | RA03.1.1
03/28/2024 | SO03 - Chiller 2 - Porucha cerpadla 1 chlazene vody | 3/28/2024 2:37:21 PM |  | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.ErrSig_CCH022_1_por.Alarm | RA03.1.1
03/28/2024 | SO03 - Chiller 1 - PORUCHA STOJE | 3/28/2024 2:37:21 PM |  | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.ErrSig_CH111_por.Alarm | RA03.1.1
03/28/2024 | SO03 - Chiller 1 - Porucha cerpadla 1 chlazene vody | 3/28/2024 2:37:21 PM |  | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.ErrSig_CCH021_1_por.Alarm | RA03.1.1
03/28/2024 | SO03 - Chiller 1 - Porucha cerpadla 2 glykolovy okruh | 3/28/2024 2:37:21 PM |  | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.ErrSig_CCH031_2_por.Alarm | RA03.1.1
03/28/2024 | SO03 - Chiller 1 - Porucha cerpadla 1 glykolovy okruh | 3/28/2024 2:37:21 PM |  | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.ErrSig_CCH031_1_por.Alarm | RA03.1.1
03/28/2024 | SO03 - Chiller 1 - Porucha cerpadla 2 chlazene vody | 3/28/2024 2:37:21 PM |  | ¦var¦CODESYS Control for Linux SL.Application.RA0311_1_Poruchy_Chlazeni.ErrSig_CCH021_2_por.Alarm | RA03.1.1
03/28/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → MAX hodnota | 3/28/2024 9:19:54 AM | 3/28/2024 9:21:11 AM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
03/28/2024 | AHU37C_Privod_VlhkostRel_ME → SELHÁNÍ | 3/28/2024 9:13:24 AM | 3/28/2024 9:15:42 AM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
03/28/2024 | AHU37C_Privod_Teplota_ME → MAX hodnota | 3/28/2024 9:04:13 AM | 3/28/2024 9:17:56 AM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
03/28/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → SELHÁNÍ | 3/28/2024 9:03:32 AM | 3/28/2024 9:19:54 AM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
03/28/2024 | AHU04AB Filtr privod→ PORUCHA | 3/28/2024 6:16:51 AM | 3/28/2024 8:00:06 PM | AHU04AB_Filtr_privod_Bv-AL/PVb | RA1.4.1 str VZT admin strecha [030]
03/27/2024 | CESNET - Teplota chladici vody do serverovny varovna teplota 16°C → PORUCHA | 3/27/2024 4:52:57 PM | 3/28/2024 12:24:48 AM | Weintek Built-in CODESYS.Tags.Teploty.T_Nabeh_Serverovna_RS1_Chladici_Voda_50301b | AS294_052-Server_CESNET
03/27/2024 | Vzduchova sprcha AHU120C1 → PORUCHA | 3/27/2024 9:42:50 AM | 6/25/2024 12:52:15 PM | AHU120C1_Vzduchova_sprcha_Bi-AL/PVb | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
03/27/2024 | Vzduchova sprcha AHU120C2 → PORUCHA | 3/27/2024 9:41:31 AM | 6/25/2024 12:44:58 PM | AHU120C2_Vzduchova_sprcha_Bi-AL/PVb | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
03/27/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → MIN hodnota | 3/27/2024 8:15:19 AM | 3/27/2024 8:23:23 AM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
03/27/2024 | AHU04AB Filtr privod→ PORUCHA | 3/27/2024 6:10:50 AM | 3/27/2024 8:00:06 PM | AHU04AB_Filtr_privod_Bv-AL/PVb | RA1.4.1 str VZT admin strecha [030]
03/26/2024 | SO11-ELI2 VZT7 FM ventilator privod → PORUCHA | 3/26/2024 7:31:51 PM | 3/26/2024 7:32:01 PM | SO11_VZT7_Ventilator_privod_ALARM/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [102]
03/26/2024 | AHU37C_Privod_VlhkostRel_ME → MIN hodnota | 3/26/2024 3:50:40 PM | 3/27/2024 7:37:35 AM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
03/26/2024 | AHU37C_Privod_VlhkostRel_ME → MIN hodnota | 3/26/2024 3:31:24 PM | 3/26/2024 3:34:29 PM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
03/26/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → MIN hodnota | 3/26/2024 1:46:56 PM | 3/27/2024 8:03:57 AM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
03/26/2024 | CESNET - Teplota chladici vody do serverovny varovna teplota 16°C → PORUCHA | 3/26/2024 10:58:45 AM | 3/26/2024 11:10:30 AM | Weintek Built-in CODESYS.Tags.Teploty.T_Nabeh_Serverovna_RS1_Chladici_Voda_50301b | AS294_052-Server_CESNET
03/26/2024 | Ovladani svetel E6→ PORUCHA | 3/26/2024 9:20:18 AM | 5/31/2024 3:57:39 PM | Ovl_svetla_E6_Bv-AL/PVb | RA02.02.5.2 LH 2PP jizni str mala [091]
03/26/2024 | Diesel_agregat_CHOD → CHOD | 3/26/2024 6:27:22 AM | 3/26/2024 6:41:50 AM | Diesel_agregat_v_chodu/PVb | RA02.01.1.3 LB 1PP rozvodna NN [087]
03/25/2024 | SO11-ELI2 VZT7 FM ventilator privod → PORUCHA | 3/25/2024 7:31:51 PM | 3/25/2024 7:32:01 PM | SO11_VZT7_Ventilator_privod_ALARM/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [102]
03/25/2024 | AHU37C_Privod_VlhkostRel_ME → MIN hodnota | 3/25/2024 4:01:32 PM | 3/26/2024 8:29:26 AM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
03/25/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → MIN hodnota | 3/25/2024 1:55:30 PM | 3/26/2024 1:36:50 PM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
03/25/2024 | AHU04AB Filtr privod→ PORUCHA | 3/25/2024 8:21:56 AM | 3/26/2024 8:00:06 PM | AHU04AB_Filtr_privod_Bv-AL/PVb | RA1.4.1 str VZT admin strecha [030]
03/25/2024 | SO11-ELI2 VZT7 FM ventilator privod → PORUCHA | 3/25/2024 12:01:51 AM | 3/25/2024 12:02:01 AM | SO11_VZT7_Ventilator_privod_ALARM/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [102]
03/24/2024 | AHU37C_Privod_VlhkostRel_ME → MIN hodnota | 3/24/2024 9:27:45 AM | 3/24/2024 1:02:41 PM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
03/24/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → MIN hodnota | 3/24/2024 5:47:16 AM | 3/24/2024 2:21:27 PM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
03/22/2024 | AHU04AB Filtr privod→ PORUCHA | 3/22/2024 3:23:20 PM | 3/25/2024 7:48:50 AM | AHU04AB_Filtr_privod_Bv-AL/PVb | RA1.4.1 str VZT admin strecha [030]
03/21/2024 | AHU04AB Filtr privod→ PORUCHA | 3/21/2024 2:53:06 PM | 3/22/2024 3:08:43 PM | AHU04AB_Filtr_privod_Bv-AL/PVb | RA1.4.1 str VZT admin strecha [030]
03/21/2024 | CESNET - Zaloha chladu → PORUCHA | 3/21/2024 6:57:05 AM | 3/21/2024 7:07:15 AM | CHJ_ZALOHA_DI_SGN_AL/SGN | AS294_052-Server_CESNET
03/20/2024 | AHU04AB Filtr privod→ PORUCHA | 3/20/2024 5:20:53 PM | 3/21/2024 2:43:06 PM | AHU04AB_Filtr_privod_Bv-AL/PVb | RA1.4.1 str VZT admin strecha [030]
03/20/2024 | AHU04AB Filtr privod→ PORUCHA | 3/20/2024 4:39:11 PM | 3/20/2024 5:01:49 PM | AHU04AB_Filtr_privod_Bv-AL/PVb | RA1.4.1 str VZT admin strecha [030]
03/20/2024 | AHU04AB Filtr privod→ PORUCHA | 3/20/2024 6:10:54 AM | 3/20/2024 4:29:11 PM | AHU04AB_Filtr_privod_Bv-AL/PVb | RA1.4.1 str VZT admin strecha [030]
03/18/2024 | AHU10AB FM rotacni rekuperato → PORUCHA | 3/18/2024 7:17:47 AM | 6/20/2024 10:04:12 AM | AHU10AB_Rotacni_rekuperace_ZZT_ALARM/PVb | RA1.3.1.3 str VZT multi 3NP [029]
03/18/2024 | AHU06AB Filtr privod → PORUCHA | 3/18/2024 5:41:11 AM | 3/18/2024 10:45:26 AM | AHU06AB_Filtr_privod_Bv-AL/PVb | RA1.3.1.1 str VZT multi 3NP [027]
03/17/2024 | AHU37C_Privod_VlhkostRel_ME → MIN hodnota | 3/17/2024 12:42:31 PM | 3/20/2024 1:04:25 PM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
03/17/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → MIN hodnota | 3/17/2024 12:22:10 PM | 3/20/2024 1:49:00 PM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
03/15/2024 | Ovladani svetel E6→ PORUCHA | 3/15/2024 6:22:49 PM | 3/26/2024 9:16:24 AM | Ovl_svetla_E6_Bv-AL/PVb | RA02.02.5.2 LH 2PP jizni str mala [091]
03/15/2024 | AHU37C_Privod_Teplota_ME → MAX hodnota | 3/15/2024 9:16:37 AM | 3/15/2024 9:19:18 AM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
03/15/2024 | AHU06AB Filtr privod → PORUCHA | 3/15/2024 5:41:11 AM | 3/15/2024 3:00:06 PM | AHU06AB_Filtr_privod_Bv-AL/PVb | RA1.3.1.1 str VZT multi 3NP [027]
03/14/2024 | SO11-ELI2 VZT7 FM ventilator privod → PORUCHA | 3/14/2024 7:31:51 PM | 3/14/2024 7:32:01 PM | SO11_VZT7_Ventilator_privod_ALARM/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [102]
03/14/2024 | Vzduchova sprcha AHU121C → PORUCHA | 3/14/2024 11:55:43 AM | 3/14/2024 1:47:57 PM | AHU121C_Vzduchova_sprcha_Bi-AL/PVb | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
03/14/2024 | SO11 HPC CLUSTER GHZ HASENI | 3/14/2024 10:22:07 AM | 3/14/2024 10:26:31 AM | SO11_HPC_GHZ_Haseni/PVx | ModBus-Wago
03/14/2024 | SO11 HPC CLUSTER GHZ POPLACH | 3/14/2024 10:21:06 AM | 3/14/2024 10:26:31 AM | SO11_HPC_GHZ_Poplach/PVx | ModBus-Wago
03/14/2024 | SO11 HPC CLUSTER GHZ PREDPOPLACH | 3/14/2024 10:20:46 AM | 3/14/2024 10:23:08 AM | SO11_HPC_GHZ_Predpoplach/PVx | ModBus-Wago
03/14/2024 | AHU06AB Filtr privod → PORUCHA | 3/14/2024 5:41:13 AM | 3/14/2024 3:00:06 PM | AHU06AB_Filtr_privod_Bv-AL/PVb | RA1.3.1.1 str VZT multi 3NP [027]
03/13/2024 | SO11-ELI2 VZT7 FM ventilator privod → PORUCHA | 3/13/2024 7:31:51 PM | 3/13/2024 7:32:01 PM | SO11_VZT7_Ventilator_privod_ALARM/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [102]
03/13/2024 | AHU37C_Privod_Teplota_ME → MAX hodnota | 3/13/2024 12:49:34 PM | 3/13/2024 1:01:45 PM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
03/13/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → SELHÁNÍ | 3/13/2024 12:47:55 PM | 3/13/2024 5:48:33 PM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
03/13/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → MAX hodnota | 3/13/2024 12:47:53 PM | 3/13/2024 5:56:14 PM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
03/13/2024 | AHU37C_Privod_VlhkostRel_ME → SELHÁNÍ | 3/13/2024 9:08:18 AM | 3/13/2024 9:08:35 AM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
03/13/2024 | AHU06AB Filtr privod → PORUCHA | 3/13/2024 5:41:12 AM | 3/13/2024 3:00:06 PM | AHU06AB_Filtr_privod_Bv-AL/PVb | RA1.3.1.1 str VZT multi 3NP [027]
03/12/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → SELHÁNÍ | 3/12/2024 2:58:39 PM | 3/13/2024 9:04:02 AM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
03/12/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → MAX hodnota | 3/12/2024 2:57:51 PM | 3/13/2024 9:12:41 AM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
03/12/2024 | AHU37C_Privod_Teplota_ME → MAX hodnota | 3/12/2024 2:23:58 PM | 3/13/2024 9:11:36 AM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
03/12/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → SELHÁNÍ | 3/12/2024 1:35:01 PM | 3/12/2024 2:57:51 PM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
03/12/2024 | AHU226C_DOH_CerpadloPdifChod_AL → PORUCHA | 3/12/2024 8:52:15 AM | 4/15/2024 9:52:29 AM | AHU226C/AHU226C Čerpadlo dohřev pdif chod alarm | RA02.02.3.1 LH 2PP severni str mala [062]
03/11/2024 | AHU06AB Filtr privod → PORUCHA | 3/11/2024 5:41:21 AM | 3/12/2024 3:00:06 PM | AHU06AB_Filtr_privod_Bv-AL/PVb | RA1.3.1.1 str VZT multi 3NP [027]
03/08/2024 | TEST_ALARM_TLACITKO | 3/8/2024 2:00:57 PM | 3/12/2024 8:43:03 AM | TEST:ALARM | VirtualPLC
03/08/2024 | AHU37C_Privod_VlhkostRel_ME → SELHÁNÍ | 3/8/2024 9:53:59 AM | 3/8/2024 9:59:42 AM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
03/08/2024 | AHU37C_Privod_Teplota_ME → MAX hodnota | 3/8/2024 9:46:27 AM | 3/8/2024 11:00:53 AM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
03/08/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → SELHÁNÍ | 3/8/2024 9:46:11 AM | 3/8/2024 10:48:48 AM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
03/08/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → MAX hodnota | 3/8/2024 9:45:45 AM | 3/8/2024 11:01:11 AM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
03/08/2024 | AHU06AB Filtr privod → PORUCHA | 3/8/2024 5:41:20 AM | 3/8/2024 3:00:06 PM | AHU06AB_Filtr_privod_Bv-AL/PVb | RA1.3.1.1 str VZT multi 3NP [027]
03/07/2024 | AHU37C_Privod_Teplota_ME → MAX hodnota | 3/7/2024 12:03:01 PM | 3/7/2024 12:05:07 PM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
03/07/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → SELHÁNÍ | 3/7/2024 11:19:19 AM | 3/7/2024 11:52:32 AM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
03/07/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → MAX hodnota | 3/7/2024 11:19:02 AM | 3/7/2024 11:54:40 AM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
03/07/2024 | AHU37C_Privod_Teplota_ME → MAX hodnota | 3/7/2024 10:48:48 AM | 3/7/2024 10:53:47 AM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
03/07/2024 | AHU06AB Filtr privod → PORUCHA | 3/7/2024 8:49:09 AM | 3/7/2024 3:00:06 PM | AHU06AB_Filtr_privod_Bv-AL/PVb | RA1.3.1.1 str VZT multi 3NP [027]
03/07/2024 | AHU47AB Filtr privod HEPA c → PORUCHA | 3/7/2024 8:40:36 AM | 7/4/2024 2:27:13 PM | AHU47AB_Filtr_privod_HEPA_c_Bv-AL/PVb | RA02.3.1.7 LH 3NP severni str [076]
03/07/2024 | AHU47AB Filtr privod HEPA b → PORUCHA | 3/7/2024 8:40:36 AM | 7/4/2024 2:27:13 PM | AHU47AB_Filtr_privod_HEPA_b_Bv-AL/PVb | RA02.3.1.7 LH 3NP severni str [076]
03/07/2024 | AHU09AB Filtr privod→ PORUCHA | 3/7/2024 8:33:19 AM | 7/3/2024 9:31:52 AM | AHU09AB_Filtr_privodni_AL/PVb | RA1.3.1.2 str VZT multi 3NP [028]
03/07/2024 | AHU06AB Filtr privod → PORUCHA | 3/7/2024 8:32:59 AM | 3/7/2024 8:34:44 AM | AHU06AB_Filtr_privod_Bv-AL/PVb | RA1.3.1.1 str VZT multi 3NP [027]
03/07/2024 | AHU321A Filtr privod B → PORUCHA | 3/7/2024 8:30:23 AM | 11/13/2024 3:16:28 PM | AHU321A_Filtr_privod_B_Bv-AL/PVb | RA02.3.1.2 LH 3NP severni str [071]
03/07/2024 | EF08B FM ventilator odtah → PORUCHA | 3/7/2024 8:22:56 AM | 3/8/2024 7:46:53 AM | EF08B_Ventilátor_odtah_FM_AL/PVb | RA1.3.1.1 str VZT multi 3NP [027]
03/07/2024 | AHU10AB FM rotacni rekuperato → PORUCHA | 3/7/2024 8:22:56 AM | 3/18/2024 7:12:39 AM | AHU10AB_Rotacni_rekuperace_ZZT_ALARM/PVb | RA1.3.1.3 str VZT multi 3NP [029]
03/07/2024 | SO02_UPS1B_Provoz_na_baterie | 3/7/2024 8:22:13 AM | 3/7/2024 8:22:18 AM | UPS1B_Provoz_na_baterie/PVx | UPS1B
03/07/2024 | AHU241C_VP_FmPorucha_AL → PORUCHA | 3/7/2024 8:22:13 AM | 7/17/2024 1:02:11 PM | AHU241C/VP_FmPorucha_AL_PVb | RA02.02.5.2 LH 2PP jizni str mala [091]
03/07/2024 | AHU276C_VP_FmPorucha_AL → PORUCHA | 3/7/2024 8:22:13 AM | 11/13/2024 2:40:12 PM | AHU276C/AHU276C Ventilator FM porucha | RA02.3.1.2 LH 3NP severni str [071]
03/07/2024 | AHU272C_VP_FmPorucha_AL → PORUCHA | 3/7/2024 8:22:13 AM | 11/13/2024 2:40:12 PM | AHU272C/AHU272C Ventilator FM porucha | RA02.3.1.1 LH 3NP severni str [070]
03/07/2024 | PORUCHA CHLAZENI 3NP PRO S2-L3 | 3/7/2024 8:21:42 AM | 3/7/2024 8:21:42 AM | ¦var¦CODESYS Control for Linux ARM64 SL.Application.RA0232_3_Poruchy_ChladLasery.Sig_Alm_War | AS17.1_RA02.3.2._LH_3NP_CHL_S2-L3
03/07/2024 | AHU11AB Maximalni vlhkost vzduchu→ PORUCHA | 3/7/2024 8:20:58 AM | 3/7/2024 8:21:33 AM | AHU11AB_Max_vlhkost_vzduchu_AL/PVb | RA1.3.1.3 str VZT multi 3NP [029]
03/07/2024 | AHU02AB Filtr HEPA 2.15n → PORUCHA | 3/7/2024 8:20:51 AM | 3/7/2024 11:41:28 AM | AHU02AB_HEPA_2_15n/PVb | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
03/07/2024 | ZTI_Jimkove_cerpadlo_LB.02.28 → PORUCHA | 3/7/2024 8:20:31 AM | 3/7/2024 8:54:09 AM | ZTI_Jímkové_čerpadlo_LB.02.28_AL/PVb | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
03/06/2024 | AHU09AB Filtr privod→ PORUCHA | 3/6/2024 12:27:52 PM | 3/7/2024 8:23:11 AM | AHU09AB_Filtr_privodni_AL/PVb | RA1.3.1.2 str VZT multi 3NP [028]
03/06/2024 | AHU06AB Filtr privod → PORUCHA | 3/6/2024 12:03:42 PM | 3/7/2024 8:23:11 AM | AHU06AB_Filtr_privod_Bv-AL/PVb | RA1.3.1.1 str VZT multi 3NP [027]
03/06/2024 | CESNET - Teplota chladici vody do serverovny varovna teplota 14°C → PORUCHA | 3/6/2024 10:02:30 AM | 3/6/2024 10:02:46 AM | Weintek Built-in CODESYS.Tags.Teploty.T_Nabeh_Serverovna_RS1_Chladici_Voda_50301b | AS294_052-Server_CESNET
03/06/2024 | CESNET - Teplota chladici vody do serverovny varovna teplota 14°C → PORUCHA | 3/6/2024 9:50:53 AM | 3/6/2024 10:02:06 AM | Weintek Built-in CODESYS.Tags.Teploty.T_Privod_Serverovna_Chladici_Voda_50301a | AS294_052-Server_CESNET
03/06/2024 | CESNET - Teplota chladici vody do serverovny varovna teplota 14°C → PORUCHA | 3/6/2024 9:38:48 AM | 3/6/2024 9:50:49 AM | Weintek Built-in CODESYS.Tags.Teploty.T_Privod_Serverovna_Chladici_Voda_50301a | AS294_052-Server_CESNET
03/06/2024 | CESNET - Teplota chladici vody do serverovny varovna teplota 16°C → PORUCHA | 3/6/2024 9:38:43 AM | 3/6/2024 10:02:15 AM | Weintek Built-in CODESYS.Tags.Teploty.T_Privod_Serverovna_Chladici_Voda_50301a | AS294_052-Server_CESNET
03/06/2024 | CESNET - Teplota chladici vody do serverovny varovna teplota 16°C → PORUCHA | 3/6/2024 9:32:01 AM | 3/6/2024 10:02:59 AM | Weintek Built-in CODESYS.Tags.Teploty.T_Nabeh_Serverovna_RS1_Chladici_Voda_50301b | AS294_052-Server_CESNET
03/05/2024 | SO11-ELI2 VZT7 FM ventilator privod → PORUCHA | 3/5/2024 7:31:51 PM | 3/5/2024 7:32:01 PM | SO11_VZT7_Ventilator_privod_ALARM/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [102]
03/05/2024 | AHU37C_Privod_VlhkostRel_ME → SELHÁNÍ | 3/5/2024 9:33:51 AM | 3/5/2024 9:36:05 AM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
03/05/2024 | AHU37C_Privod_Teplota_ME → MAX hodnota | 3/5/2024 9:24:09 AM | 3/5/2024 1:58:13 PM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
03/05/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → SELHÁNÍ | 3/5/2024 9:23:56 AM | 3/5/2024 1:43:39 PM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
03/05/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → MAX hodnota | 3/5/2024 9:23:41 AM | 3/5/2024 1:51:06 PM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
03/05/2024 | SF98A Klapka venkovni privod → PORUCHA | 3/5/2024 7:57:22 AM | 3/5/2024 7:57:47 AM | SF98A_Klapka_venkovni_AL/PVb | RA02.01.1.4 LB 1PP rozvodna NN [088]
03/05/2024 | SF98A Klapka privod → PORUCHA | 3/5/2024 7:57:22 AM | 3/5/2024 7:57:47 AM | SF91A_Klapka_privod_AL/PVb | RA02.01.1.4 LB 1PP rozvodna NN [088]
03/05/2024 | SF95A Klapka venkovni privod → PORUCHA | 3/5/2024 7:57:22 AM | 3/5/2024 7:57:47 AM | SF91A_Klapka_venkovni_AL/PVb | RA02.01.1.4 LB 1PP rozvodna NN [088]
03/05/2024 | SF95A Klapka privod → PORUCHA | 3/5/2024 7:57:22 AM | 3/5/2024 7:57:47 AM | SF91A_Klapka_privod_AL/PVb | RA02.01.1.4 LB 1PP rozvodna NN [088]
03/05/2024 | SF94A Klapka venkovni privod → PORUCHA | 3/5/2024 7:57:22 AM | 3/5/2024 7:57:47 AM | SF94A_Klapka_venkovni_AL/PVb | RA02.01.1.4 LB 1PP rozvodna NN [088]
03/05/2024 | SF94A Klapka privod → PORUCHA | 3/5/2024 7:57:22 AM | 3/5/2024 7:57:47 AM | SF91A_Klapka_privod_AL/PVb | RA02.01.1.4 LB 1PP rozvodna NN [088]
03/05/2024 | SF93A Klapka privod → PORUCHA | 3/5/2024 7:57:22 AM | 3/5/2024 7:57:47 AM | SF91A_Klapka_privod_AL/PVb | RA02.01.1.4 LB 1PP rozvodna NN [088]
03/05/2024 | SF92A Klapka venkovni privod → PORUCHA | 3/5/2024 7:57:22 AM | 3/5/2024 7:57:47 AM | SF92A_Klapka_venkovni_AL/PVb | RA02.01.1.4 LB 1PP rozvodna NN [088]
03/05/2024 | SF92A Klapka privod → PORUCHA | 3/5/2024 7:57:22 AM | 3/5/2024 7:57:47 AM | SF91A_Klapka_privod_AL/PVb | RA02.01.1.4 LB 1PP rozvodna NN [088]
03/05/2024 | SF91A Klapka venkovni privod → PORUCHA | 3/5/2024 7:57:22 AM | 3/5/2024 7:57:47 AM | SF91A_Klapka_venkovni_AL/PVb | RA02.01.1.4 LB 1PP rozvodna NN [088]
03/05/2024 | SF91A Klapka privod → PORUCHA | 3/5/2024 7:57:22 AM | 3/5/2024 7:57:47 AM | SF91A_Klapka_privod_AL/PVb | RA02.01.1.4 LB 1PP rozvodna NN [088]
03/04/2024 | AHU226C_DOH_CerpadloPdifChod_AL → PORUCHA | 3/4/2024 11:53:32 AM | 3/7/2024 8:20:13 AM | AHU226C/AHU226C Čerpadlo dohřev pdif chod alarm | RA02.02.3.1 LH 2PP severni str mala [062]
02/29/2024 | SO11-ELI2 VZT7 FM ventilator privod → PORUCHA | 2/29/2024 7:31:51 PM | 2/29/2024 7:32:01 PM | SO11_VZT7_Ventilator_privod_ALARM/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [102]
02/29/2024 | AHU06AB Filtr privod → PORUCHA | 2/29/2024 9:28:37 AM | 3/1/2024 2:49:43 PM | AHU06AB_Filtr_privod_Bv-AL/PVb | RA1.3.1.1 str VZT multi 3NP [027]
02/28/2024 | AHU02AB Filtr HEPA 2.15f → PORUCHA | 2/28/2024 10:25:24 AM | 3/12/2024 2:08:09 PM | AHU02AB_HEPA_2_15f/PVb | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
02/28/2024 | AHU02AB Filtr HEPA 2.15n → PORUCHA | 2/28/2024 10:20:14 AM | 2/29/2024 7:59:54 AM | AHU02AB_HEPA_2_15n/PVb | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
02/28/2024 | AHU37C_Privod_VlhkostRel_ME → SELHÁNÍ | 2/28/2024 8:59:00 AM | 2/28/2024 8:59:19 AM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
02/28/2024 | AHU37C_Privod_Teplota_ME → MAX hodnota | 2/28/2024 8:48:42 AM | 2/28/2024 9:02:39 AM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
02/28/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → SELHÁNÍ | 2/28/2024 8:48:16 AM | 2/28/2024 12:53:30 PM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
02/28/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → MAX hodnota | 2/28/2024 8:48:09 AM | 2/28/2024 12:58:48 PM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
02/27/2024 | Diesel_agregat_CHOD → CHOD | 2/27/2024 6:32:27 AM | 2/27/2024 6:45:35 AM | Diesel_agregat_v_chodu/PVb | RA02.01.1.3 LB 1PP rozvodna NN [087]
02/26/2024 | AHU276C_Privod_VlhkostRel_ME → MIN hodnota | 2/26/2024 1:30:28 PM | 2/26/2024 2:44:52 PM | AHU276C/AHU276C Relativní vlhkost přívod | RA02.3.1.2 LH 3NP severni str [071]
02/26/2024 | AHU275C_Privod_VlhkostRel_ME → MIN hodnota | 2/26/2024 1:06:30 PM | 2/26/2024 2:44:54 PM | AHU275C/AHU275C Relativní vlhkost přívod | RA02.3.1.1 LH 3NP severni str [070]
02/26/2024 | AHU09AB Filtr privod→ PORUCHA | 2/26/2024 10:10:32 AM | 3/6/2024 11:53:24 AM | AHU09AB_Filtr_privodni_AL/PVb | RA1.3.1.2 str VZT multi 3NP [028]
02/26/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → MIN hodnota | 2/26/2024 6:46:21 AM | 2/26/2024 7:35:09 AM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
02/26/2024 | AHU06AB Filtr privod → PORUCHA | 2/26/2024 6:39:08 AM | 2/26/2024 12:12:49 PM | AHU06AB_Filtr_privod_Bv-AL/PVb | RA1.3.1.1 str VZT multi 3NP [027]
02/24/2024 | AHU225C_Privod_VlhkostRel_ME → MIN hodnota | 2/24/2024 7:30:26 AM | 2/26/2024 8:10:14 AM | AHU225C/AHU225C Relativní vlhkost přívod | RA02.02.3.1 LH 2PP severni str mala [062]
02/23/2024 | AHU37C_Privod_VlhkostRel_ME → SELHÁNÍ | 2/23/2024 12:49:22 PM | 2/23/2024 12:50:15 PM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
02/23/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → SELHÁNÍ | 2/23/2024 12:48:21 PM | 2/23/2024 12:55:54 PM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
02/23/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → MAX hodnota | 2/23/2024 12:48:17 PM | 2/23/2024 12:57:00 PM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
02/23/2024 | AHU37C_Privod_Teplota_ME → MAX hodnota | 2/23/2024 12:44:59 PM | 2/23/2024 12:53:26 PM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
02/22/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → MAX hodnota | 2/22/2024 3:27:55 PM | 2/22/2024 3:34:55 PM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
02/22/2024 | AHU37C_Privod_VlhkostRel_ME → SELHÁNÍ | 2/22/2024 2:59:39 PM | 2/22/2024 3:16:45 PM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
02/22/2024 | AHU37C_Privod_Teplota_ME → MAX hodnota | 2/22/2024 2:58:59 PM | 2/22/2024 3:20:51 PM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
02/22/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → SELHÁNÍ | 2/22/2024 2:58:51 PM | 2/22/2024 3:27:55 PM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
02/21/2024 | AHU45AB dP cerpadlo ohrev → PORUCHA | 2/21/2024 12:32:35 PM | 3/4/2024 10:14:10 AM | AHU45AB_dP_Cerp_OHR_Bv-AL/PVb | RA02.3.1.5 LH 3NP severni str [074]
02/20/2024 | SO11-ELI2 VZT7 FM ventilator privod → PORUCHA | 2/20/2024 7:31:51 PM | 2/20/2024 7:32:01 PM | SO11_VZT7_Ventilator_privod_ALARM/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [102]
02/20/2024 | AHU37C_Privod_VlhkostRel_ME → SELHÁNÍ | 2/20/2024 7:31:05 AM | 2/20/2024 7:33:09 AM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
02/20/2024 | AHU37C_Privod_Teplota_ME → MAX hodnota | 2/20/2024 7:22:31 AM | 2/20/2024 7:35:40 AM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
02/19/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → SELHÁNÍ | 2/19/2024 4:24:49 PM | 2/20/2024 7:36:48 AM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
02/19/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → MAX hodnota | 2/19/2024 3:44:15 PM | 2/20/2024 7:38:26 AM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
02/19/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → MAX hodnota | 2/19/2024 3:34:44 PM | 2/19/2024 3:38:58 PM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
02/19/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → SELHÁNÍ | 2/19/2024 3:31:54 PM | 2/19/2024 3:44:15 PM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
02/19/2024 | AHU10AB FM rotacni rekuperato → PORUCHA | 2/19/2024 10:38:29 AM | 3/7/2024 8:20:59 AM | AHU10AB_Rotacni_rekuperace_ZZT_ALARM/PVb | RA1.3.1.3 str VZT multi 3NP [029]
02/19/2024 | AHU06AB Filtr privod → PORUCHA | 2/19/2024 5:41:04 AM | 2/19/2024 5:50:53 AM | AHU06AB_Filtr_privod_Bv-AL/PVb | RA1.3.1.1 str VZT multi 3NP [027]
02/14/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → MAX hodnota | 2/14/2024 8:50:21 AM | 2/19/2024 3:25:32 PM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
02/14/2024 | AHU37C_Privod_VlhkostRel_ME → SELHÁNÍ | 2/14/2024 8:39:23 AM | 2/19/2024 10:48:47 AM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
02/14/2024 | AHU37C_Privod_Teplota_ME → MAX hodnota | 2/14/2024 8:31:19 AM | 2/19/2024 10:51:42 AM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
02/14/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → SELHÁNÍ | 2/14/2024 8:30:54 AM | 2/19/2024 3:24:10 PM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
02/13/2024 | AHU225C_Privod_VlhkostRel_ME → MIN hodnota | 2/13/2024 7:25:05 PM | 2/13/2024 7:46:00 PM | AHU225C/AHU225C Relativní vlhkost přívod | RA02.02.3.1 LH 2PP severni str mala [062]
02/12/2024 | SO11-ELI2 VZT7 FM ventilator privod → PORUCHA | 2/12/2024 7:31:51 PM | 2/15/2024 7:32:01 PM | SO11_VZT7_Ventilator_privod_ALARM/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [102]
02/11/2024 | TEST_ALARM_TLACITKO | 2/11/2024 10:18:56 AM | 2/12/2024 11:34:20 AM | TEST:ALARM | VirtualPLC
02/09/2024 | AHU226C_DOH_CerpadloRevVyp_AL → PORUCHA | 2/9/2024 8:39:01 AM | 2/9/2024 8:44:52 AM | AHU226C/AHU226C Čerpadlo dohřev revizní vypínač | RA02.02.3.1 LH 2PP severni str mala [062]
02/09/2024 | AHU226C_DOH_CerpadloPdifChod_AL → PORUCHA | 2/9/2024 7:53:38 AM | 3/4/2024 10:14:10 AM | AHU226C/AHU226C Čerpadlo dohřev pdif chod alarm | RA02.02.3.1 LH 2PP severni str mala [062]
02/07/2024 | AHU37C_Privod_VlhkostRel_ME → SELHÁNÍ | 2/7/2024 3:11:02 PM | 2/7/2024 3:17:13 PM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
02/07/2024 | AHU37C_Privod_Teplota_ME → MAX hodnota | 2/7/2024 3:04:04 PM | 2/8/2024 4:04:54 PM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
02/07/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → SELHÁNÍ | 2/7/2024 3:03:40 PM | 2/9/2024 4:41:48 PM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
02/07/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → MAX hodnota | 2/7/2024 3:03:10 PM | 2/9/2024 4:51:43 PM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
02/06/2024 | SO11-ELI2 VZT7 FM ventilator privod → PORUCHA | 2/6/2024 7:31:51 PM | 2/6/2024 7:32:01 PM | SO11_VZT7_Ventilator_privod_ALARM/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [102]
02/05/2024 | AHU37C_Privod_VlhkostRel_ME → SELHÁNÍ | 2/5/2024 1:37:36 PM | 2/6/2024 1:59:01 PM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
02/05/2024 | AHU37C_Privod_Teplota_ME → MAX hodnota | 2/5/2024 1:27:35 PM | 2/6/2024 2:01:29 PM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
02/05/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → SELHÁNÍ | 2/5/2024 1:27:24 PM | 2/6/2024 2:06:30 PM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
02/05/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → MAX hodnota | 2/5/2024 1:26:43 PM | 2/6/2024 2:07:45 PM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
02/05/2024 | SO11-ELI2 VZT7 FM ventilator privod → PORUCHA | 2/5/2024 12:01:51 AM | 2/5/2024 7:32:01 PM | SO11_VZT7_Ventilator_privod_ALARM/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [102]
02/02/2024 | AHU226C_DOH_CerpadloPdifChod_AL → PORUCHA | 2/2/2024 11:56:04 PM | 2/9/2024 7:53:12 AM | AHU226C/AHU226C Čerpadlo dohřev pdif chod alarm | RA02.02.3.1 LH 2PP severni str mala [062]
02/02/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → MAX hodnota | 2/2/2024 2:40:50 PM | 2/2/2024 3:01:03 PM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
02/02/2024 | AHU37C_Privod_VlhkostRel_ME → SELHÁNÍ | 2/2/2024 2:35:09 PM | 2/2/2024 2:35:31 PM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
02/02/2024 | AHU37C_Privod_Teplota_ME → MAX hodnota | 2/2/2024 2:24:25 PM | 2/2/2024 2:38:37 PM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
02/02/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → SELHÁNÍ | 2/2/2024 2:23:23 PM | 2/2/2024 2:54:58 PM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
02/02/2024 | AHU271C_Privod_VlhkostRel_ME → MIN hodnota | 2/2/2024 1:10:20 AM | 2/3/2024 7:00:37 AM | AHU271C/AHU271C Relativní vlhkost přívod | RA02.3.1.1 LH 3NP severni str [070]
02/01/2024 | AHU225C_Privod_VlhkostRel_ME → MIN hodnota | 2/1/2024 7:22:33 PM | 2/3/2024 7:46:07 AM | AHU225C/AHU225C Relativní vlhkost přívod | RA02.02.3.1 LH 2PP severni str mala [062]
02/01/2024 | AHU271C_Privod_VlhkostRel_ME → MIN hodnota | 2/1/2024 1:03:36 AM | 2/1/2024 2:32:02 AM | AHU271C/AHU271C Relativní vlhkost přívod | RA02.3.1.1 LH 3NP severni str [070]
01/31/2024 | Zaplava HALA E4 → PORUCHA | 1/31/2024 1:04:54 PM | 1/31/2024 3:22:43 PM | Zaplava_stroj_sever_b_2PP_Bi-AL/PVb | RA02.02.3.1 LH 2PP severni str mala [062]
01/31/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → MAX hodnota | 1/31/2024 11:19:50 AM | 1/31/2024 6:58:56 PM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
01/31/2024 | AHU37C_Privod_VlhkostRel_ME → SELHÁNÍ | 1/31/2024 11:07:29 AM | 1/31/2024 11:13:17 AM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
01/31/2024 | AHU37C_Privod_Teplota_ME → MAX hodnota | 1/31/2024 11:01:54 AM | 1/31/2024 11:16:24 AM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
01/31/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → SELHÁNÍ | 1/31/2024 11:01:21 AM | 1/31/2024 6:48:11 PM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
01/31/2024 | RVO Osvetleni sloupy → PORUCHA | 1/31/2024 7:54:08 AM | 1/31/2024 7:59:17 AM | RVO_Osvetleni_sloupy_ALARM/PVb | RA02.01.1.2 LB 1PP rozvodna NN [086]
01/31/2024 | AHU10AB FM rotacni rekuperato → PORUCHA | 1/31/2024 4:55:21 AM | 2/19/2024 10:33:19 AM | AHU10AB_Rotacni_rekuperace_ZZT_ALARM/PVb | RA1.3.1.3 str VZT multi 3NP [029]
01/31/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → MIN hodnota | 1/31/2024 12:19:05 AM | 1/31/2024 12:28:58 AM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
01/31/2024 | AHU37C_Privod_VlhkostRel_ME → MIN hodnota | 1/31/2024 12:17:45 AM | 1/31/2024 12:26:06 AM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
01/30/2024 | AHU225C_Privod_VlhkostRel_ME → MIN hodnota | 1/30/2024 7:24:58 PM | 1/31/2024 7:44:27 PM | AHU225C/AHU225C Relativní vlhkost přívod | RA02.02.3.1 LH 2PP severni str mala [062]
01/30/2024 | SO11-ELI2 VZT7 FM ventilator privod → PORUCHA | 1/30/2024 4:31:51 PM | 1/30/2024 4:32:01 PM | SO11_VZT7_Ventilator_privod_ALARM/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [102]
01/30/2024 | EF54B pozarni klapka PK_OF.08 → PORUCHA | 1/30/2024 1:54:00 PM | 1/30/2024 1:58:45 PM | EF54B_PK_OF_08_Bi-AL/PVb | RA1.4.1 str VZT admin strecha [031]
01/30/2024 | EF54B pozarni klapka PK_OF.07 → PORUCHA | 1/30/2024 1:54:00 PM | 1/30/2024 1:58:43 PM | EF54B_PK_OF_07_Bi-AL/PVb | RA1.4.1 str VZT admin strecha [031]
01/30/2024 | SIGNAL EPS do MaR RA02.01.1.3 →PORUCHA | 1/30/2024 1:53:57 PM | 1/30/2024 1:58:08 PM | SIGNAL_EPS_ALARM/PVb | RA02.01.1.3 LB 1PP rozvodna NN [087]
01/30/2024 | Signal_EPS_SO02_P02.02.6.1 → PORUCHA | 1/30/2024 1:53:55 PM | 1/30/2024 1:58:06 PM | SIGNÁL_EPS_ALARM/PVb | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
01/30/2024 | SIGNAL_EPS_MaR_SO01_OF_P01.4.1.1 → PORUCHA | 1/30/2024 1:53:54 PM | 1/30/2024 1:58:08 PM | SIGNAL_EPS_OFFICE/PVb | RA1.4.1 str VZT admin strecha [030]
01/30/2024 | SIGNAL_EPS_MaR_SO01_OF_P01.4.1.1 → PORUCHA | 1/30/2024 1:53:54 PM | 1/30/2024 1:58:08 PM | SIGNAL_EPS_OFFICE/PVb | RA1.4.1 str VZT admin strecha [031]
01/30/2024 | SIGNAL_EPS_MaR_SO01_MF_P01.3.1.1 → PORUCHA | 1/30/2024 1:53:54 PM | 1/30/2024 1:58:08 PM | Signal_EPS_Multifunkce/PVb | RA1.3.1.2 str VZT multi 3NP [028]
01/30/2024 | Bezpečnostní_tlačítko_SO02_rozvadec_R.LB.02.10 → PORUCHA | 1/30/2024 1:52:07 PM | 1/30/2024 1:52:26 PM | Bezpečnostní_tlačítko_RLB.02.10_ALARM/PVb | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
01/30/2024 | Zaplava HALA E4 → PORUCHA | 1/30/2024 9:13:37 AM | 1/30/2024 10:25:06 AM | Zaplava_stroj_sever_b_2PP_Bi-AL/PVb | RA02.02.3.1 LH 2PP severni str mala [062]
01/29/2024 | AHU11AB Filtr privod→ PORUCHA | 1/29/2024 2:36:17 PM | 2/1/2024 12:52:51 PM | AHU11AB_Filtr_privod/PVb | RA1.3.1.3 str VZT multi 3NP [029]
01/29/2024 | AHU04AB Filtr privod→ PORUCHA | 1/29/2024 2:29:56 PM | 1/30/2024 1:01:58 PM | AHU04AB_Filtr_privod_Bv-AL/PVb | RA1.4.1 str VZT admin strecha [030]
01/29/2024 | AHU272C_Prostor_VlhkostRel1_ME → MIN hodnota | 1/29/2024 7:33:06 AM | 1/30/2024 2:03:40 PM | AHU272C/AHU272C Relativní vlhkost v prostoru | RA02.3.1.1 LH 3NP severni str [070]
01/29/2024 | SO11-ELI2 VZT7 FM ventilator privod → PORUCHA | 1/29/2024 12:01:51 AM | 1/29/2024 12:02:01 AM | SO11_VZT7_Ventilator_privod_ALARM/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [102]
01/28/2024 | AHU271C_Prostor_VlhkostRel1_ME → MIN hodnota | 1/28/2024 11:07:28 AM | 1/30/2024 2:09:28 PM | AHU271C/AHU271C Relativní vlhkost v prostoru | RA02.3.1.1 LH 3NP severni str [070]
01/28/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → MIN hodnota | 1/28/2024 12:35:25 AM | 1/30/2024 9:52:55 AM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
01/27/2024 | CESNET - Teplota chladici vody do serverovny varovna teplota 16°C → PORUCHA | 1/27/2024 11:19:09 PM | 1/27/2024 11:19:25 PM | Weintek Built-in CODESYS.Tags.Teploty.T_Nabeh_Serverovna_RS1_Chladici_Voda_50301b | AS294_052-Server_CESNET
01/26/2024 | AHU37C_Privod_VlhkostRel_ME → SELHÁNÍ | 1/26/2024 12:52:34 PM | 1/26/2024 12:52:49 PM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
01/26/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → MAX hodnota | 1/26/2024 12:49:42 PM | 1/29/2024 4:42:24 PM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
01/26/2024 | AHU37C_Privod_Teplota_ME → MAX hodnota | 1/26/2024 12:43:58 PM | 1/29/2024 3:28:10 PM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
01/26/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → SELHÁNÍ | 1/26/2024 12:43:13 PM | 1/29/2024 4:37:28 PM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
01/25/2024 | AHU37C_Privod_VlhkostRel_ME → MIN hodnota | 1/25/2024 6:47:11 PM | 1/30/2024 9:47:39 AM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
01/25/2024 | Ovladani svetel E6→ PORUCHA | 1/25/2024 7:37:20 AM | 3/15/2024 5:56:52 PM | Ovl_svetla_E6_Bv-AL/PVb | RA02.02.5.2 LH 2PP jizni str mala [091]
01/24/2024 | AHU09AB Filtr privod→ PORUCHA | 1/24/2024 7:10:45 AM | 1/29/2024 2:25:26 PM | AHU09AB_Filtr_privodni_AL/PVb | RA1.3.1.2 str VZT multi 3NP [028]
01/24/2024 | AHU06AB Filtr privod → PORUCHA | 1/24/2024 5:41:02 AM | 1/29/2024 2:24:50 PM | AHU06AB_Filtr_privod_Bv-AL/PVb | RA1.3.1.1 str VZT multi 3NP [027]
01/24/2024 | AHU271C_Privod_VlhkostRel_ME → MIN hodnota | 1/24/2024 1:06:46 AM | 1/30/2024 12:13:03 PM | AHU271C/AHU271C Relativní vlhkost přívod | RA02.3.1.1 LH 3NP severni str [070]
01/23/2024 | AHU225C_Privod_VlhkostRel_ME → MIN hodnota | 1/23/2024 7:26:20 PM | 1/29/2024 7:46:46 PM | AHU225C/AHU225C Relativní vlhkost přívod | RA02.02.3.1 LH 2PP severni str mala [062]
01/23/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → SELHÁNÍ | 1/23/2024 1:16:15 PM | 1/23/2024 2:05:17 PM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
01/23/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → MAX hodnota | 1/23/2024 1:08:10 PM | 1/23/2024 2:10:13 PM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
01/23/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → MAX hodnota | 1/23/2024 9:59:15 AM | 1/23/2024 10:01:23 AM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
01/23/2024 | AHU37C_Privod_VlhkostRel_ME → SELHÁNÍ | 1/23/2024 9:37:03 AM | 1/23/2024 9:49:22 AM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
01/23/2024 | AHU37C_Privod_Teplota_ME → MAX hodnota | 1/23/2024 9:32:32 AM | 1/23/2024 9:54:02 AM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
01/23/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → SELHÁNÍ | 1/23/2024 9:32:03 AM | 1/23/2024 9:59:15 AM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
01/23/2024 | AHU06AB Filtr privod → PORUCHA | 1/23/2024 5:40:55 AM | 1/23/2024 3:00:06 PM | AHU06AB_Filtr_privod_Bv-AL/PVb | RA1.3.1.1 str VZT multi 3NP [027]
01/22/2024 | SO11-ELI2 VZT7 FM ventilator privod → PORUCHA | 1/22/2024 4:31:51 PM | 1/22/2024 4:32:01 PM | SO11_VZT7_Ventilator_privod_ALARM/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [102]
01/22/2024 | AHU272C_Privod_VlhkostRel_ME → MIN hodnota | 1/22/2024 8:05:08 AM | 1/22/2024 11:06:33 AM | AHU272C/AHU272C Relativní vlhkost přívod | RA02.3.1.1 LH 3NP severni str [070]
01/22/2024 | AHU271C_Privod_VlhkostRel_ME → MIN hodnota | 1/22/2024 7:28:00 AM | 1/22/2024 2:35:44 PM | AHU271C/AHU271C Relativní vlhkost přívod | RA02.3.1.1 LH 3NP severni str [070]
01/22/2024 | AHU37C_Privod_VlhkostRel_ME → MIN hodnota | 1/22/2024 7:25:31 AM | 1/22/2024 3:23:24 PM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
01/22/2024 | AHU09AB Filtr privod→ PORUCHA | 1/22/2024 7:10:45 AM | 1/23/2024 7:00:06 PM | AHU09AB_Filtr_privodni_AL/PVb | RA1.3.1.2 str VZT multi 3NP [028]
01/22/2024 | AHU06AB Filtr privod → PORUCHA | 1/22/2024 5:40:59 AM | 1/22/2024 3:00:06 PM | AHU06AB_Filtr_privod_Bv-AL/PVb | RA1.3.1.1 str VZT multi 3NP [027]
01/22/2024 | SO11-ELI2 VZT7 FM ventilator privod → PORUCHA | 1/22/2024 12:01:51 AM | 1/22/2024 12:02:01 AM | SO11_VZT7_Ventilator_privod_ALARM/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [102]
01/21/2024 | AHU275C_Odtah_VlhkostRel_ME → MIN hodnota | 1/21/2024 10:28:55 AM | 1/22/2024 6:41:44 PM | AHU275C/AHU275C Relativní vlhkost odtah | RA02.3.1.1 LH 3NP severni str [070]
01/20/2024 | AHU275C_Privod_VlhkostRel_ME → MIN hodnota | 1/20/2024 9:56:00 PM | 1/23/2024 4:46:54 AM | AHU275C/AHU275C Relativní vlhkost přívod | RA02.3.1.1 LH 3NP severni str [070]
01/20/2024 | AHU276C_Odtah_VlhkostRel_ME → MIN hodnota | 1/20/2024 8:43:28 AM | 1/22/2024 6:11:24 PM | AHU276C/AHU276C Relativní vlhkost odtah | RA02.3.1.2 LH 3NP severni str [071]
01/20/2024 | AHU07A Mrazova ochrana → PORUCHA | 1/20/2024 8:06:01 AM | 1/20/2024 8:35:14 AM | AHU07A_Protimrazová_ochrana_AL/PVb | RA1.3.1.1 str VZT multi 3NP [027]
01/20/2024 | AHU272C_Privod_VlhkostRel_ME → MIN hodnota | 1/20/2024 1:13:49 AM | 1/22/2024 7:11:36 AM | AHU272C/AHU272C Relativní vlhkost přívod | RA02.3.1.1 LH 3NP severni str [070]
01/19/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → MIN hodnota | 1/19/2024 10:13:51 PM | 1/22/2024 3:45:26 PM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
01/19/2024 | AHU37C_Privod_VlhkostRel_ME → MIN hodnota | 1/19/2024 10:11:30 PM | 1/22/2024 7:22:20 AM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
01/19/2024 | AHU225C_Privod_VlhkostRel_ME → MIN hodnota | 1/19/2024 7:24:08 PM | 1/21/2024 7:47:37 AM | AHU225C/AHU225C Relativní vlhkost přívod | RA02.02.3.1 LH 2PP severni str mala [062]
01/19/2024 | AHU271C_Odtah_VlhkostRel_ME → MIN hodnota | 1/19/2024 5:32:21 PM | 1/22/2024 4:20:01 PM | AHU271C/AHU271C Relativní vlhkost odtah | RA02.3.1.1 LH 3NP severni str [070]
01/19/2024 | AHU271C_Privod_VlhkostRel_ME → MIN hodnota | 1/19/2024 1:50:57 PM | 1/22/2024 7:15:43 AM | AHU271C/AHU271C Relativní vlhkost přívod | RA02.3.1.1 LH 3NP severni str [070]
01/19/2024 | AHU272C_Prostor_VlhkostRel1_ME → MIN hodnota | 1/19/2024 9:39:19 AM | 1/23/2024 12:22:23 AM | AHU272C/AHU272C Relativní vlhkost v prostoru | RA02.3.1.1 LH 3NP severni str [070]
01/19/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → MAX hodnota | 1/19/2024 8:57:09 AM | 1/19/2024 4:20:00 PM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
01/19/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → SELHÁNÍ | 1/19/2024 8:51:53 AM | 1/19/2024 4:15:52 PM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
01/19/2024 | AHU37C_Privod_Teplota_ME → MAX hodnota | 1/19/2024 8:50:44 AM | 1/19/2024 3:26:33 PM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
01/18/2024 | SO11-ELI2 VZT7 FM ventilator privod → PORUCHA | 1/18/2024 4:31:51 PM | 1/18/2024 4:32:01 PM | SO11_VZT7_Ventilator_privod_ALARM/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [102]
01/18/2024 | Zaplava HALA E4 → PORUCHA | 1/18/2024 2:52:54 PM | 1/18/2024 5:51:01 PM | Zaplava_stroj_sever_b_2PP_Bi-AL/PVb | RA02.02.3.1 LH 2PP severni str mala [062]
01/17/2024 | AHU09AB Filtr privod→ PORUCHA | 1/17/2024 5:58:35 PM | 1/19/2024 7:00:06 PM | AHU09AB_Filtr_privodni_AL/PVb | RA1.3.1.2 str VZT multi 3NP [028]
01/17/2024 | AHU272C_Privod_VlhkostRel_ME → MIN hodnota | 1/17/2024 7:59:18 AM | 1/17/2024 11:20:20 AM | AHU272C/AHU272C Relativní vlhkost přívod | RA02.3.1.1 LH 3NP severni str [070]
01/17/2024 | AHU06AB Filtr privod → PORUCHA | 1/17/2024 5:41:05 AM | 1/19/2024 3:00:06 PM | AHU06AB_Filtr_privod_Bv-AL/PVb | RA1.3.1.1 str VZT multi 3NP [027]
01/16/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → MIN hodnota | 1/16/2024 8:12:42 PM | 1/19/2024 7:00:42 AM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
01/16/2024 | AHU225C_Privod_VlhkostRel_ME → MIN hodnota | 1/16/2024 7:22:54 PM | 1/18/2024 7:44:33 PM | AHU225C/AHU225C Relativní vlhkost přívod | RA02.02.3.1 LH 2PP severni str mala [062]
01/16/2024 | AHU272C_Prostor_VlhkostRel1_ME → MIN hodnota | 1/16/2024 3:53:19 PM | 1/18/2024 12:44:10 AM | AHU272C/AHU272C Relativní vlhkost v prostoru | RA02.3.1.1 LH 3NP severni str [070]
01/16/2024 | AHU271C_Prostor_VlhkostRel1_ME → MIN hodnota | 1/16/2024 3:43:24 PM | 1/23/2024 12:29:32 AM | AHU271C/AHU271C Relativní vlhkost v prostoru | RA02.3.1.1 LH 3NP severni str [070]
01/16/2024 | SO11-HPC CLUSTER Teplota TH2 kriticka 28°C | 1/16/2024 12:55:26 PM | 1/23/2024 9:20:24 AM | Snímač_TH2_teplota/PVi | ModBus-Wago
01/16/2024 | SO11-HPC CLUSTER Teplota TH2 varovna 25°C | 1/16/2024 12:55:26 PM | 1/23/2024 9:20:24 AM | Snímač_TH2_teplota/PVi | ModBus-Wago
01/16/2024 | SO11-HPC CLUSTER Teplota TH3 kriticka 28°C | 1/16/2024 12:53:24 PM | 1/23/2024 9:20:24 AM | Snímač_TH3_teplota/PVi | ModBus-Wago
01/16/2024 | SO11-HPC CLUSTER Teplota TH3 varovna 25°C | 1/16/2024 12:53:24 PM | 1/23/2024 9:20:24 AM | Snímač_TH3_teplota/PVi | ModBus-Wago
01/16/2024 | SO11-HPC CLUSTER Teplota TH3 kriticka 28°C | 1/16/2024 11:48:10 AM | 1/16/2024 11:48:31 AM | Snímač_TH3_teplota/PVi | ModBus-Wago
01/16/2024 | SO11-HPC CLUSTER Teplota TH3 varovna 25°C | 1/16/2024 11:48:10 AM | 1/16/2024 11:48:31 AM | Snímač_TH3_teplota/PVi | ModBus-Wago
01/16/2024 | AHU271C_Odtah_VlhkostRel_ME → MIN hodnota | 1/16/2024 11:44:07 AM | 1/17/2024 4:12:35 PM | AHU271C/AHU271C Relativní vlhkost odtah | RA02.3.1.1 LH 3NP severni str [070]
01/16/2024 | AHU271C_Privod_VlhkostRel_ME → MIN hodnota | 1/16/2024 10:44:08 AM | 1/17/2024 5:33:02 PM | AHU271C/AHU271C Relativní vlhkost přívod | RA02.3.1.1 LH 3NP severni str [070]
01/16/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → SELHÁNÍ | 1/16/2024 9:23:01 AM | 1/18/2024 4:17:45 PM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
01/16/2024 | AHU37C_Privod_VlhkostRel_ME → SELHÁNÍ | 1/16/2024 9:21:45 AM | 1/18/2024 8:59:51 AM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
01/16/2024 | AHU37C_Privod_Teplota_ME → MAX hodnota | 1/16/2024 9:17:29 AM | 1/18/2024 9:03:24 AM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
01/16/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → MAX hodnota | 1/16/2024 9:13:16 AM | 1/18/2024 4:19:32 PM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
01/16/2024 | AHU37C_Privod_VlhkostRel_ME → MIN hodnota | 1/16/2024 8:44:30 AM | 1/19/2024 6:56:59 AM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
01/16/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → MIN hodnota | 1/16/2024 8:21:21 AM | 1/16/2024 8:57:11 AM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
01/16/2024 | AHU06AB Filtr privod → PORUCHA | 1/16/2024 5:41:10 AM | 1/16/2024 3:00:06 PM | AHU06AB_Filtr_privod_Bv-AL/PVb | RA1.3.1.1 str VZT multi 3NP [027]
01/16/2024 | SO11-HPC CLUSTER Teplota TH2 kriticka 28°C | 1/16/2024 4:10:47 AM | 1/16/2024 8:15:00 AM | Snímač_TH2_teplota/PVi | ModBus-Wago
01/16/2024 | SO11-HPC CLUSTER Teplota TH2 varovna 25°C | 1/16/2024 4:10:47 AM | 1/16/2024 8:15:00 AM | Snímač_TH2_teplota/PVi | ModBus-Wago
01/16/2024 | SO11-HPC CLUSTER Teplota TH2 kriticka 28°C | 1/16/2024 3:42:14 AM | 1/16/2024 4:07:44 AM | Snímač_TH2_teplota/PVi | ModBus-Wago
01/16/2024 | SO11-HPC CLUSTER Teplota TH2 varovna 25°C | 1/16/2024 3:42:14 AM | 1/16/2024 4:07:44 AM | Snímač_TH2_teplota/PVi | ModBus-Wago
01/16/2024 | SO11-HPC CLUSTER Teplota TH2 kriticka 28°C | 1/16/2024 1:45:15 AM | 1/16/2024 3:41:33 AM | Snímač_TH2_teplota/PVi | ModBus-Wago
01/16/2024 | SO11-HPC CLUSTER Teplota TH2 varovna 25°C | 1/16/2024 1:45:15 AM | 1/16/2024 3:41:33 AM | Snímač_TH2_teplota/PVi | ModBus-Wago
01/16/2024 | AHU271C_Privod_VlhkostRel_ME → MIN hodnota | 1/16/2024 1:07:47 AM | 1/16/2024 5:51:25 AM | AHU271C/AHU271C Relativní vlhkost přívod | RA02.3.1.1 LH 3NP severni str [070]
01/15/2024 | SO11-HPC CLUSTER Teplota TH2 kriticka 28°C | 1/15/2024 11:55:26 PM | 1/16/2024 1:44:55 AM | Snímač_TH2_teplota/PVi | ModBus-Wago
01/15/2024 | SO11-HPC CLUSTER Teplota TH2 varovna 25°C | 1/15/2024 11:55:26 PM | 1/16/2024 1:44:55 AM | Snímač_TH2_teplota/PVi | ModBus-Wago
01/15/2024 | SO11-HPC CLUSTER Teplota TH2 kriticka 28°C | 1/15/2024 8:40:19 PM | 1/15/2024 11:51:21 PM | Snímač_TH2_teplota/PVi | ModBus-Wago
01/15/2024 | SO11-HPC CLUSTER Teplota TH2 varovna 25°C | 1/15/2024 8:40:19 PM | 1/15/2024 11:51:21 PM | Snímač_TH2_teplota/PVi | ModBus-Wago
01/15/2024 | SO11-HPC CLUSTER Teplota TH2 kriticka 28°C | 1/15/2024 8:29:05 PM | 1/15/2024 8:37:56 PM | Snímač_TH2_teplota/PVi | ModBus-Wago
01/15/2024 | SO11-HPC CLUSTER Teplota TH2 varovna 25°C | 1/15/2024 8:29:05 PM | 1/15/2024 8:37:56 PM | Snímač_TH2_teplota/PVi | ModBus-Wago
01/15/2024 | SO11-HPC CLUSTER Teplota TH2 kriticka 28°C | 1/15/2024 7:55:26 PM | 1/15/2024 8:24:20 PM | Snímač_TH2_teplota/PVi | ModBus-Wago
01/15/2024 | SO11-HPC CLUSTER Teplota TH2 varovna 25°C | 1/15/2024 7:55:26 PM | 1/15/2024 8:24:20 PM | Snímač_TH2_teplota/PVi | ModBus-Wago
01/15/2024 | SO11-HPC CLUSTER Teplota TH2 kriticka 28°C | 1/15/2024 7:34:22 PM | 1/15/2024 7:54:04 PM | Snímač_TH2_teplota/PVi | ModBus-Wago
01/15/2024 | SO11-HPC CLUSTER Teplota TH2 varovna 25°C | 1/15/2024 7:34:22 PM | 1/15/2024 7:54:04 PM | Snímač_TH2_teplota/PVi | ModBus-Wago
01/15/2024 | SO11-HPC CLUSTER Teplota TH2 kriticka 28°C | 1/15/2024 7:23:49 PM | 1/15/2024 7:33:00 PM | Snímač_TH2_teplota/PVi | ModBus-Wago
01/15/2024 | SO11-HPC CLUSTER Teplota TH2 varovna 25°C | 1/15/2024 7:23:49 PM | 1/15/2024 7:33:00 PM | Snímač_TH2_teplota/PVi | ModBus-Wago
01/15/2024 | AHU225C_Privod_VlhkostRel_ME → MIN hodnota | 1/15/2024 7:21:05 PM | 1/15/2024 7:48:27 PM | AHU225C/AHU225C Relativní vlhkost přívod | RA02.02.3.1 LH 2PP severni str mala [062]
01/15/2024 | SO11-HPC CLUSTER Teplota TH2 kriticka 28°C | 1/15/2024 7:14:39 PM | 1/15/2024 7:23:29 PM | Snímač_TH2_teplota/PVi | ModBus-Wago
01/15/2024 | SO11-HPC CLUSTER Teplota TH2 varovna 25°C | 1/15/2024 7:14:39 PM | 1/15/2024 7:23:29 PM | Snímač_TH2_teplota/PVi | ModBus-Wago
01/15/2024 | AHU271C_Privod_VlhkostRel_ME → MIN hodnota | 1/15/2024 6:55:59 PM | 1/15/2024 7:06:09 PM | AHU271C/AHU271C Relativní vlhkost přívod | RA02.3.1.1 LH 3NP severni str [070]
01/15/2024 | SO11-HPC CLUSTER Teplota TH2 kriticka 28°C | 1/15/2024 6:55:37 PM | 1/15/2024 7:13:18 PM | Snímač_TH2_teplota/PVi | ModBus-Wago
01/15/2024 | SO11-HPC CLUSTER Teplota TH2 varovna 25°C | 1/15/2024 6:55:37 PM | 1/15/2024 7:13:18 PM | Snímač_TH2_teplota/PVi | ModBus-Wago
01/15/2024 | SO11-HPC CLUSTER Teplota TH2 kriticka 28°C | 1/15/2024 6:53:35 PM | 1/15/2024 6:54:36 PM | Snímač_TH2_teplota/PVi | ModBus-Wago
01/15/2024 | SO11-HPC CLUSTER Teplota TH2 varovna 25°C | 1/15/2024 6:53:35 PM | 1/15/2024 6:54:36 PM | Snímač_TH2_teplota/PVi | ModBus-Wago
01/15/2024 | SO11-HPC CLUSTER Teplota TH2 kriticka 28°C | 1/15/2024 6:43:02 PM | 1/15/2024 6:52:13 PM | Snímač_TH2_teplota/PVi | ModBus-Wago
01/15/2024 | SO11-HPC CLUSTER Teplota TH2 varovna 25°C | 1/15/2024 6:43:02 PM | 1/15/2024 6:52:13 PM | Snímač_TH2_teplota/PVi | ModBus-Wago
01/15/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → MAX hodnota | 1/15/2024 6:41:40 PM | 1/15/2024 6:42:39 PM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
01/15/2024 | SO11-HPC CLUSTER Teplota TH2 kriticka 28°C | 1/15/2024 6:33:11 PM | 1/15/2024 6:42:01 PM | Snímač_TH2_teplota/PVi | ModBus-Wago
01/15/2024 | SO11-HPC CLUSTER Teplota TH2 varovna 25°C | 1/15/2024 6:33:11 PM | 1/15/2024 6:42:01 PM | Snímač_TH2_teplota/PVi | ModBus-Wago
01/15/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → SELHÁNÍ | 1/15/2024 6:25:03 PM | 1/15/2024 6:41:40 PM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
01/15/2024 | SO11-HPC CLUSTER Teplota TH2 kriticka 28°C | 1/15/2024 6:23:39 PM | 1/15/2024 6:30:48 PM | Snímač_TH2_teplota/PVi | ModBus-Wago
01/15/2024 | SO11-HPC CLUSTER Teplota TH2 varovna 25°C | 1/15/2024 6:23:39 PM | 1/15/2024 6:30:48 PM | Snímač_TH2_teplota/PVi | ModBus-Wago
01/15/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → MAX hodnota | 1/15/2024 6:21:09 PM | 1/15/2024 6:23:12 PM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
01/15/2024 | AHU271C_Privod_VlhkostRel_ME → MIN hodnota | 1/15/2024 6:14:23 PM | 1/15/2024 6:37:01 PM | AHU271C/AHU271C Relativní vlhkost přívod | RA02.3.1.1 LH 3NP severni str [070]
01/15/2024 | SO11-HPC CLUSTER Teplota TH2 kriticka 28°C | 1/15/2024 6:00:32 PM | 1/15/2024 6:16:10 PM | Snímač_TH2_teplota/PVi | ModBus-Wago
01/15/2024 | SO11-HPC CLUSTER Teplota TH2 varovna 25°C | 1/15/2024 6:00:32 PM | 1/15/2024 6:16:10 PM | Snímač_TH2_teplota/PVi | ModBus-Wago
01/15/2024 | SO11-HPC CLUSTER Teplota TH2 kriticka 28°C | 1/15/2024 5:48:17 PM | 1/15/2024 5:58:50 PM | Snímač_TH2_teplota/PVi | ModBus-Wago
01/15/2024 | SO11-HPC CLUSTER Teplota TH2 varovna 25°C | 1/15/2024 5:48:17 PM | 1/15/2024 5:58:50 PM | Snímač_TH2_teplota/PVi | ModBus-Wago
01/15/2024 | SO11-HPC CLUSTER Teplota TH2 kriticka 28°C | 1/15/2024 5:39:27 PM | 1/15/2024 5:47:57 PM | Snímač_TH2_teplota/PVi | ModBus-Wago
01/15/2024 | SO11-HPC CLUSTER Teplota TH2 varovna 25°C | 1/15/2024 5:39:27 PM | 1/15/2024 5:47:57 PM | Snímač_TH2_teplota/PVi | ModBus-Wago
01/15/2024 | AHU271C_Privod_VlhkostRel_ME → MIN hodnota | 1/15/2024 4:28:50 PM | 1/15/2024 5:47:48 PM | AHU271C/AHU271C Relativní vlhkost přívod | RA02.3.1.1 LH 3NP severni str [070]
01/15/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → MAX hodnota | 1/15/2024 3:57:23 PM | 1/15/2024 5:55:12 PM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
01/15/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → SELHÁNÍ | 1/15/2024 3:48:17 PM | 1/15/2024 6:21:09 PM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
01/15/2024 | SO11-HPC CLUSTER Teplota TH2 kriticka 28°C | 1/15/2024 3:39:26 PM | 1/15/2024 5:38:47 PM | Snímač_TH2_teplota/PVi | ModBus-Wago
01/15/2024 | SO11-HPC CLUSTER Teplota TH2 varovna 25°C | 1/15/2024 3:39:26 PM | 1/15/2024 5:38:47 PM | Snímač_TH2_teplota/PVi | ModBus-Wago
01/15/2024 | AHU271C_Odtah_VlhkostRel_ME → MIN hodnota | 1/15/2024 2:35:59 PM | 1/15/2024 9:29:06 PM | AHU271C/AHU271C Relativní vlhkost odtah | RA02.3.1.1 LH 3NP severni str [070]
01/15/2024 | AHU271C_Privod_VlhkostRel_ME → MIN hodnota | 1/15/2024 2:31:56 PM | 1/15/2024 2:38:43 PM | AHU271C/AHU271C Relativní vlhkost přívod | RA02.3.1.1 LH 3NP severni str [070]
01/15/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → MAX hodnota | 1/15/2024 2:04:55 PM | 1/15/2024 3:21:30 PM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
01/15/2024 | AHU37C_Privod_VlhkostRel_ME → SELHÁNÍ | 1/15/2024 1:50:15 PM | 1/15/2024 1:56:29 PM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
01/15/2024 | AHU37C_Privod_Teplota_ME → MAX hodnota | 1/15/2024 1:40:33 PM | 1/15/2024 1:58:17 PM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
01/15/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → SELHÁNÍ | 1/15/2024 1:40:05 PM | 1/15/2024 3:18:33 PM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
01/15/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → MAX hodnota | 1/15/2024 9:58:38 AM | 1/15/2024 10:05:23 AM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
01/15/2024 | AHU37C_Privod_VlhkostRel_ME → SELHÁNÍ | 1/15/2024 9:51:39 AM | 1/15/2024 9:53:47 AM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
01/15/2024 | AHU37C_Privod_Teplota_ME → MAX hodnota | 1/15/2024 9:43:33 AM | 1/15/2024 9:56:52 AM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
01/15/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → SELHÁNÍ | 1/15/2024 9:43:10 AM | 1/15/2024 10:04:21 AM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
01/15/2024 | AHU06AB Filtr privod → PORUCHA | 1/15/2024 5:41:07 AM | 1/15/2024 3:00:06 PM | AHU06AB_Filtr_privod_Bv-AL/PVb | RA1.3.1.1 str VZT multi 3NP [027]
01/13/2024 | AHU37C_Privod_VlhkostRel_ME → MIN hodnota | 1/13/2024 12:29:44 AM | 1/15/2024 9:41:35 AM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
01/12/2024 | AHU225C_Privod_VlhkostRel_ME → MIN hodnota | 1/12/2024 7:22:44 PM | 1/14/2024 7:50:42 AM | AHU225C/AHU225C Relativní vlhkost přívod | RA02.02.3.1 LH 2PP severni str mala [062]
01/12/2024 | AHU271C_Privod_VlhkostRel_ME → MIN hodnota | 1/12/2024 3:35:24 PM | 1/15/2024 8:13:50 AM | AHU271C/AHU271C Relativní vlhkost přívod | RA02.3.1.1 LH 3NP severni str [070]
01/12/2024 | AHU241C_VP_FmPorucha_AL → PORUCHA | 1/12/2024 11:19:48 AM | 3/7/2024 8:22:36 AM | AHU241C/VP_FmPorucha_AL_PVb | RA02.02.5.2 LH 2PP jizni str mala [091]
01/12/2024 | AHU271C_Odtah_VlhkostRel_ME → MIN hodnota | 1/12/2024 10:27:41 AM | 1/12/2024 8:32:39 PM | AHU271C/AHU271C Relativní vlhkost odtah | RA02.3.1.1 LH 3NP severni str [070]
01/11/2024 | AHU225C_Privod_VlhkostRel_ME → MIN hodnota | 1/11/2024 7:23:21 PM | 1/11/2024 7:47:49 PM | AHU225C/AHU225C Relativní vlhkost přívod | RA02.02.3.1 LH 2PP severni str mala [062]
01/11/2024 | AHU271C_Privod_VlhkostRel_ME → MIN hodnota | 1/11/2024 5:14:04 PM | 1/12/2024 2:13:29 PM | AHU271C/AHU271C Relativní vlhkost přívod | RA02.3.1.1 LH 3NP severni str [070]
01/11/2024 | AHU272C_VP_FmPorucha_AL → PORUCHA | 1/11/2024 1:32:15 PM | 3/7/2024 8:22:40 AM | AHU272C/AHU272C Ventilator FM porucha | RA02.3.1.1 LH 3NP severni str [070]
01/11/2024 | AHU276C_VP_FmPorucha_AL → PORUCHA | 1/11/2024 1:32:00 PM | 3/7/2024 8:22:17 AM | AHU276C/AHU276C Ventilator FM porucha | RA02.3.1.2 LH 3NP severni str [071]
01/11/2024 | AHU37C_Privod_VlhkostRel_ME → MIN hodnota | 1/11/2024 12:54:35 PM | 1/13/2024 12:28:13 AM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
01/11/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → MIN hodnota | 1/11/2024 12:52:20 PM | 1/15/2024 9:41:54 AM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
01/11/2024 | AHU06AB Filtr privod → PORUCHA | 1/11/2024 10:10:01 AM | 1/12/2024 3:00:06 PM | AHU06AB_Filtr_privod_Bv-AL/PVb | RA1.3.1.1 str VZT multi 3NP [027]
01/11/2024 | AHU271C_Odtah_VlhkostRel_ME → MIN hodnota | 1/11/2024 12:23:39 AM | 1/11/2024 7:18:48 PM | AHU271C/AHU271C Relativní vlhkost odtah | RA02.3.1.1 LH 3NP severni str [070]
01/10/2024 | AHU225C_Privod_VlhkostRel_ME → MIN hodnota | 1/10/2024 7:22:40 PM | 1/10/2024 7:49:17 PM | AHU225C/AHU225C Relativní vlhkost přívod | RA02.02.3.1 LH 2PP severni str mala [062]
01/10/2024 | SO11-ELI2 VZT7 FM ventilator privod → PORUCHA | 1/10/2024 4:31:51 PM | 1/10/2024 4:32:01 PM | SO11_VZT7_Ventilator_privod_ALARM/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [102]
01/10/2024 | AHU272C_Privod_VlhkostRel_ME → MIN hodnota | 1/10/2024 12:52:40 PM | 1/10/2024 1:43:10 PM | AHU272C/AHU272C Relativní vlhkost přívod | RA02.3.1.1 LH 3NP severni str [070]
01/10/2024 | Ovladani svetel E6→ PORUCHA | 1/10/2024 12:45:08 PM | 1/25/2024 7:34:20 AM | Ovl_svetla_E6_Bv-AL/PVb | RA02.02.5.2 LH 2PP jizni str mala [091]
01/10/2024 | AHU271C_Privod_VlhkostRel_ME → MIN hodnota | 1/10/2024 12:30:51 PM | 1/10/2024 8:19:35 PM | AHU271C/AHU271C Relativní vlhkost přívod | RA02.3.1.1 LH 3NP severni str [070]
01/10/2024 | SO11_HPC_CLUSTER_DROBNY_UNIK_VODY | 1/10/2024 10:28:36 AM | 1/10/2024 10:28:42 AM | HPC_LPC_TraceTek_kontaminace | HPC_LPC_CLUSTER_TraceTek
01/10/2024 | AHU06AB Filtr privod → PORUCHA | 1/10/2024 9:45:54 AM | 1/11/2024 6:52:36 AM | AHU06AB_Filtr_privod_Bv-AL/PVb | RA1.3.1.1 str VZT multi 3NP [027]
01/09/2024 | CESNET - Zaloha chladu → PORUCHA | 1/9/2024 9:22:32 PM | 1/10/2024 6:39:03 AM | CHJ_ZALOHA_DI_SGN_AL/SGN | AS294_052-Server_CESNET
01/09/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → MIN hodnota | 1/9/2024 7:38:24 PM | 1/11/2024 10:46:52 AM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
01/09/2024 | AHU225C_Privod_VlhkostRel_ME → MIN hodnota | 1/9/2024 7:23:26 PM | 1/9/2024 7:48:05 PM | AHU225C/AHU225C Relativní vlhkost přívod | RA02.02.3.1 LH 2PP severni str mala [062]
01/09/2024 | AHU271C_Privod_VlhkostRel_ME → MIN hodnota | 1/9/2024 5:12:58 PM | 1/10/2024 9:11:43 AM | AHU271C/AHU271C Relativní vlhkost přívod | RA02.3.1.1 LH 3NP severni str [070]
01/09/2024 | AHU06AB Filtr privod → PORUCHA | 1/9/2024 2:52:42 PM | 1/10/2024 9:35:39 AM | AHU06AB_Filtr_privod_Bv-AL/PVb | RA1.3.1.1 str VZT multi 3NP [027]
01/09/2024 | AHU276C_Odtah_VlhkostRel_ME → MIN hodnota | 1/9/2024 2:50:36 PM | 1/9/2024 8:58:07 PM | AHU276C/AHU276C Relativní vlhkost odtah | RA02.3.1.2 LH 3NP severni str [071]
01/09/2024 | AHU37C_Privod_VlhkostRel_ME → SELHÁNÍ | 1/9/2024 2:49:13 PM | 1/9/2024 2:51:51 PM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
01/09/2024 | AHU37C_Privod_Teplota_ME → MAX hodnota | 1/9/2024 2:39:42 PM | 1/9/2024 2:57:10 PM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
01/09/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → SELHÁNÍ | 1/9/2024 2:39:15 PM | 1/9/2024 3:02:31 PM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
01/09/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → MAX hodnota | 1/9/2024 2:39:08 PM | 1/9/2024 3:05:44 PM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
01/09/2024 | AHU10AB Mrazova ochrana → PORUCHA | 1/9/2024 2:02:32 PM | 1/9/2024 2:09:32 PM | AHU10AB_Mrazova_ochrana_AL/PVb | RA1.3.1.3 str VZT multi 3NP [029]
01/09/2024 | AHU37C_Privod_VlhkostRel_ME → MIN hodnota | 1/9/2024 1:55:54 PM | 1/11/2024 10:45:56 AM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
01/09/2024 | AHU272C_Privod_VlhkostRel_ME → MIN hodnota | 1/9/2024 10:53:20 AM | 1/9/2024 9:44:13 PM | AHU272C/AHU272C Relativní vlhkost přívod | RA02.3.1.1 LH 3NP severni str [070]
01/09/2024 | SO11-HPC CLUSTER Teplota TH3 kriticka 28°C | 1/9/2024 9:40:30 AM | 1/16/2024 8:15:01 AM | Snímač_TH3_teplota/PVi | ModBus-Wago
01/09/2024 | SO11-HPC CLUSTER Teplota TH3 varovna 25°C | 1/9/2024 9:40:30 AM | 1/16/2024 8:15:01 AM | Snímač_TH3_teplota/PVi | ModBus-Wago
01/09/2024 | SO11-HPC CLUSTER Teplota TH2 kriticka 28°C | 1/9/2024 9:40:30 AM | 1/15/2024 3:39:06 PM | Snímač_TH2_teplota/PVi | ModBus-Wago
01/09/2024 | SO11-HPC CLUSTER Teplota TH2 varovna 25°C | 1/9/2024 9:40:30 AM | 1/15/2024 3:39:06 PM | Snímač_TH2_teplota/PVi | ModBus-Wago
01/09/2024 | SO11 HPC CLUSTER PORUCHA CHLADICI JEDNOTKY LCP5 | 1/9/2024 9:40:29 AM | 5/13/2024 3:52:27 PM | CHL_LCP5_SDRUZENA_PORUCHA_Mb_xAL/PVx | ModBus-Wago
01/09/2024 | SO11 HPC CLUSTER PORUCHA CHLADICI JEDNOTKY LCP4 | 1/9/2024 9:40:29 AM | 11/5/2024 11:18:42 AM | CHL_LCP4_SDRUZENA_PORUCHA_Mb_xAL/PVx | ModBus-Wago
01/09/2024 | SO11 HPC CLUSTER PORUCHA CHLADICI JEDNOTKY LCP3 | 1/9/2024 9:40:28 AM | 11/6/2024 1:03:45 PM | CHL_LCP3_SDRUZENA_PORUCHA_Mb_xAL/PVx | ModBus-Wago
01/09/2024 | SO11 HPC CLUSTER PORUCHA CHLADICI JEDNOTKY LCP2 | 1/9/2024 9:40:28 AM | 4/30/2024 2:58:08 PM | CHL_LCP2_SDRUZENA_PORUCHA_Mb_xAL/PVx | ModBus-Wago
01/09/2024 | SO11 HPC CLUSTER PORUCHA CHLADICI JEDNOTKY LCP1 | 1/9/2024 9:40:28 AM | 9/17/2024 2:25:09 PM | CHL_LCP1_SDRUZENA_PORUCHA_Mb_xAL/PVx | ModBus-Wago
01/09/2024 | AHU272C_Privod_VlhkostRel_ME → MIN hodnota | 1/9/2024 8:23:54 AM | 1/9/2024 9:39:21 AM | AHU272C/AHU272C Relativní vlhkost přívod | RA02.3.1.1 LH 3NP severni str [070]
01/09/2024 | AHU07A Mrazova ochrana → PORUCHA | 1/9/2024 7:29:38 AM | 1/9/2024 7:29:58 AM | AHU07A_Protimrazová_ochrana_AL/PVb | RA1.3.1.1 str VZT multi 3NP [027]
01/09/2024 | AHU321A Filtr privod B → PORUCHA | 1/9/2024 7:10:15 AM | 3/7/2024 8:20:13 AM | AHU321A_Filtr_privod_B_Bv-AL/PVb | RA02.3.1.2 LH 3NP severni str [071]
01/09/2024 | AHU321A Proti mrazova ochrana → PORUCHA | 1/9/2024 5:43:32 AM | 1/9/2024 5:46:25 AM | AHU321A_Mrazova_ochrana_Bi-AL/PVb | RA02.3.1.2 LH 3NP severni str [071]
01/09/2024 | AHU271C_Odtah_VlhkostRel_ME → MIN hodnota | 1/9/2024 12:17:48 AM | 1/11/2024 12:02:33 AM | AHU271C/AHU271C Relativní vlhkost odtah | RA02.3.1.1 LH 3NP severni str [070]
01/08/2024 | AHU225C_Privod_VlhkostRel_ME → MIN hodnota | 1/8/2024 7:22:57 PM | 1/8/2024 7:49:46 PM | AHU225C/AHU225C Relativní vlhkost přívod | RA02.02.3.1 LH 2PP severni str mala [062]
01/08/2024 | AHU37C_Privod_VlhkostRel_ME → MIN hodnota | 1/8/2024 5:37:10 PM | 1/9/2024 1:50:53 PM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
01/08/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → MIN hodnota | 1/8/2024 5:35:50 PM | 1/9/2024 2:38:27 PM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
01/08/2024 | AHU272C_Privod_VlhkostRel_ME → MIN hodnota | 1/8/2024 2:42:39 PM | 1/8/2024 8:02:30 PM | AHU272C/AHU272C Relativní vlhkost přívod | RA02.3.1.1 LH 3NP severni str [070]
01/08/2024 | AHU271C_Privod_VlhkostRel_ME → MIN hodnota | 1/8/2024 2:19:42 PM | 1/9/2024 4:04:38 PM | AHU271C/AHU271C Relativní vlhkost přívod | RA02.3.1.1 LH 3NP severni str [070]
01/08/2024 | AHU06AB Filtr privod → PORUCHA | 1/8/2024 12:48:57 PM | 1/9/2024 6:48:29 AM | AHU06AB_Filtr_privod_Bv-AL/PVb | RA1.3.1.1 str VZT multi 3NP [027]
01/08/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → MAX hodnota | 1/8/2024 12:32:18 PM | 1/8/2024 12:34:41 PM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
01/08/2024 | AHU37C_Privod_Teplota_ME → MAX hodnota | 1/8/2024 12:24:05 PM | 1/8/2024 12:27:27 PM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
01/08/2024 | AHU37C_Privod_VlhkostRel_ME → SELHÁNÍ | 1/8/2024 12:11:04 PM | 1/8/2024 12:24:05 PM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
01/08/2024 | AHU37C_Privod_Teplota_ME → MAX hodnota | 1/8/2024 12:04:43 PM | 1/8/2024 12:11:04 PM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
01/08/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → SELHÁNÍ | 1/8/2024 12:04:17 PM | 1/8/2024 12:32:18 PM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
01/08/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → MAX hodnota | 1/8/2024 12:04:11 PM | 1/8/2024 12:04:17 PM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
01/08/2024 | AHU272C_Privod_VlhkostRel_ME → MIN hodnota | 1/8/2024 8:51:04 AM | 1/8/2024 10:03:34 AM | AHU272C/AHU272C Relativní vlhkost přívod | RA02.3.1.1 LH 3NP severni str [070]
01/08/2024 | AHU271C_Odtah_VlhkostRel_ME → MIN hodnota | 1/8/2024 8:08:35 AM | 1/9/2024 12:02:48 AM | AHU271C/AHU271C Relativní vlhkost odtah | RA02.3.1.1 LH 3NP severni str [070]
01/08/2024 | SO01-SERVER OFFICE VAROVNA TEPLOTA 34°C → PORUCHA | 1/8/2024 7:08:00 AM | 1/8/2024 7:08:20 AM | SERVER_OF_Tepl_Ai-ME-AL/PVf | RA1.4.1 str VZT admin strecha [031]
01/08/2024 | SO01-SERVER OFFICE KRITICKA TEPLOTA 36°C → PORUCHA | 1/8/2024 7:08:00 AM | 1/8/2024 7:08:20 AM | SERVER_OF_Tepl_Ai-ME-AL/PVf | RA1.4.1 str VZT admin strecha [031]
01/08/2024 | AHU06AB Filtr privod → PORUCHA | 1/8/2024 6:32:11 AM | 1/8/2024 12:38:54 PM | AHU06AB_Filtr_privod_Bv-AL/PVb | RA1.3.1.1 str VZT multi 3NP [027]
01/07/2024 | AHU271C_Prostor_VlhkostRel1_ME → MIN hodnota | 1/7/2024 7:32:57 PM | 1/16/2024 2:51:38 PM | AHU271C/AHU271C Relativní vlhkost v prostoru | RA02.3.1.1 LH 3NP severni str [070]
01/07/2024 | AHU272C_Prostor_VlhkostRel1_ME → MIN hodnota | 1/7/2024 6:42:29 PM | 1/16/2024 2:48:43 PM | AHU272C/AHU272C Relativní vlhkost v prostoru | RA02.3.1.1 LH 3NP severni str [070]
01/07/2024 | AHU37C_Privod_VlhkostRel_ME → MIN hodnota | 1/7/2024 4:05:09 AM | 1/8/2024 11:50:04 AM | AHU37C/Privod_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
01/07/2024 | AHU37C_Odtah_VlhkostRel_ME → MIN hodnota | 1/7/2024 3:47:35 AM | 1/8/2024 11:52:27 AM | AHU37C/Odtah_VlhkostRel_ME_PVf | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
01/06/2024 | AHU271C_Privod_VlhkostRel_ME → MIN hodnota | 1/6/2024 1:03:24 AM | 1/8/2024 11:01:06 AM | AHU271C/AHU271C Relativní vlhkost přívod | RA02.3.1.1 LH 3NP severni str [070]
01/05/2024 | AHU225C_Privod_VlhkostRel_ME → MIN hodnota | 1/5/2024 7:30:51 PM | 1/7/2024 7:48:46 AM | AHU225C/AHU225C Relativní vlhkost přívod | RA02.02.3.1 LH 2PP severni str mala [062]
01/05/2024 | CESNET - TraceTek zaplava → PORUCHA | 1/5/2024 10:53:47 AM |  | Porucha_TraceTek_zaplava_DI_SGN_AL/SGN | AS294_052-Server_CESNET
01/05/2024 | Zaplava severni strojovny 2NP + TraceTek S1+S2 → PORUCHA | 1/5/2024 9:27:45 AM | 1/5/2024 10:09:02 AM | Zaplava_strojov_2NP_dd_Bi-AL/PVb | RA02.3.1.1 LH 3NP severni str [070]
01/04/2024 | SO11-ELI2 VZT7 FM ventilator privod → PORUCHA | 1/4/2024 4:31:51 PM | 1/4/2024 5:02:39 PM | SO11_VZT7_Ventilator_privod_ALARM/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [102]
01/04/2024 | Vzduchova sprcha AHU121C → PORUCHA | 1/4/2024 10:03:42 AM | 1/4/2024 2:17:05 PM | AHU121C_Vzduchova_sprcha_Bi-AL/PVb | RA02.02.6.1 LB 2PP chodba [044]
01/04/2024 | SO11-ELI2 VZT4-3 Cerpadlo ohrev → PORUCHA | 1/4/2024 8:50:06 AM | 5/16/2024 7:11:45 AM | SO11_VZT4-3_Cerpadlo_ohrivace_ALARM/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [101]
01/04/2024 | SO11-ELI2 VZT6 Cerpadlo ohrev → PORUCHA | 1/4/2024 8:50:06 AM | 5/16/2024 7:11:45 AM | SO11_VZT6_Cerpadlo_ohrivace_ALARM/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [101]
01/04/2024 | SO11-ELI2 VZT5 Cerpadlo ohrev → PORUCHA | 1/4/2024 8:50:06 AM | 5/16/2024 7:11:45 AM | SO11_VZT5_Cerpadlo_ohrivace_ALARM/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [101]
01/04/2024 | SO11-ELI2 VZT4-2 Cerpadlo ohrev → PORUCHA | 1/4/2024 8:50:06 AM | 5/16/2024 7:11:45 AM | SO11_VZT4-2_Cerpadlo_ohrivace_ALARM/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [101]
01/04/2024 | SO11-ELI2 VZT4-1 Cerpadlo ohrev → PORUCHA | 1/4/2024 8:50:06 AM | 5/16/2024 7:11:45 AM | SO11_VZT4-1_Cerpadlo_ohrivace_ALARM/PVb | RM23 ELI2 rozvodna [101]